新疆巴里坤换流站至重庆渝北换流站±800千伏直流线路（施工陕1标）项目管理实施规划

陕西送变电工程有限公司

2023   年  11  月  01  日

新疆巴里坤换流站至重庆渝北换流站±800千伏直流线路（施工陕1标）项目管理实施规划

签审页

| 批准: | （施工单位技术负责人） | _____________ | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核: | （施工单位安全管理部门） | _____________ | 年 月 日 |
|  | （施工单位质量管理部门） | _____________ | 年 月 日 |
|  | （施工单位技术管理部门） | _____________ | 年 月 日 |
| 编写: | （项目经理） | _____________ | 年 月 日 |
|  | （项目总工） | _____________ | 年 月 日 |

目录

1.编制依据	- 1 -

2 工程概况与工程实施条件分析	- 5 -

2.1 工程概述	- 5 -

2.2 工程设计特点、工程量	- 6 -

2.3 施工实施条件及自然环境分析	- 7 -

3 项目施工管理组织结构	- 10 -

3.1项目管理组织结构	- 10 -

3.2项目管理职责	- 12 -

3.3工程主要负责人简介	- 15 -

4 工期目标和施工进度计划	- 17 -

4.1 工期目标及分解	- 17 -

4.2 施工进度计划及编制说明	- 18 -

4.3进度计划风险分析及控制措施	- 19 -

4.4 进度计划图表	- 23 -

5质量管理体系	- 24 -

5.1 质量目标及分解	- 24 -

5.2 质量管理组织机构	- 26 -

5.3 质量管理主要职责	- 27 -

5.4 质量控制措施	- 30 -

5.5质量薄弱环节及预控措施	- 42 -

5.6 质量通病防治措施	- 44 -

5.7 施工强制性条文执行措施	- 46 -

6 安全管理体系	53

6.1 安全目标及分解	53

6.2安全管理组织机构	54

6.3 安全管理主要职责	55

6.4 安全控制重点措施	57

6.5 危险点、薄弱环节分析预测及预防措施	63

6.6现场反违章及隐患排查治理	71

7 环境保护与文明施工体系	74

7.1 施工引起的环保问题及保护措施	74

7.2 文明施工的目标、组织机构和实施方案	77

8  绿色施工方案	89

8.1技术要求	89

8.2组织管理体系	94

8.3减少资源浪费措施	96

8.4减少环境污染措施	98

9工地管理和施工平面布置	- 102 -

9.1 施工平面布置	- 102 -

9.2工地管理方案与制度	- 108 -

10 施工方法与资源需求计划	- 115 -

10.1  劳动力需求计划及计划投入的施工队伍	- 115 -

10.2施工方法及主要施工机具选择	- 116 -

10.3 材料、消耗材料需求计划	141

11.施工管理与协调	143

11.1 技术管理及要求	143

11.2 物资管理及要求	146

11.3 资金管理及要求	150

11.4作业队伍及管理人员管理及要求	150

11.5 现场协调工作（参建方、外部）	156

11.6 分包计划与分包管理	159

11.7 计划、统计与信息管理	160

11.8 资料管理	164

12 标准工艺施工	166

12.1 标准工艺实施目标及要求	166

12.2 标准工艺及技术控制措施	166

12.3 工艺标准、施工要点及实施效果	167

12.4 标准工艺成品保护措施	167

13 创优策划	169

13.1 施工创优目标	169

13.2 施工创优管理措施	169

14 施工新技术应用	176

14.1 采用新设备	176

14.2 采用新工艺	177

14.3 采用新材料	177

15 主要技术经济指标	178

15.1 项目技术经济指标	178

15.2 降低成本计划与措施	178

附表1：施工单位（施工项目部）项目建设施工安全管控责任清单及执行记录	180

1.编制依据

- 《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017

- 《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905-2014

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011

- 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107—2010

- 《工程测量通用规范》GB55018-2021

- 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006

- 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011

- 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016

- 《中国电力优质工程奖评选办法》2022版

- 《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》DL5009.2-2013

- 《±800kV架空输电线路铁塔组立施工工艺导则》DL/T 5287-2013

- 《±800kV架空输电线路张力架线施工工艺导则》DL/T 5286-2013

- 《±800kV及以下直流架空输电线路工程质量检验及评定规程》DL/T 5236-2010

- 《架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则》DL/T 5301-2013

- 《光纤复合架空地线》DL_T832-2016

- 《电力光纤通信工程验收规范》DL/T-5344-2018

- 《架空输电线路货运索道运输施工工艺导则》(DL/T 5792-2019)

- 《输变电工程架空导线（800mm²以下）及地线液压压接工艺规程》DL∕T 5285-2018

- 《大面积导线压接工艺导则》DL/T 2540-2022

- 《大截面导线压接工艺导则》 Q/GDW 10571-2018

- 《110kV～1000kV架空输电线路工程施工质量验收规程》Q/GDW 10121-2022

- 《110kV～1000kV架空输电线路施工及验收规范》Q/GDW 10115—2022

- 《国家电网有限公司输变电工程建设施工安全风险管理规程》Q/GDW 12152-2021

- 《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第2部分：线路》Q/GDW 11957.2-2020

- 《输变电工程项目部标准化管理规程第3部分：施工项目部》Q/GDW 12257.3—2022

- 《国家电网有限公司公司输变电工程施工项目部标准化管理手册》2021版

- 《国家电网有限公司公司安全事故调查规程》国家电网安监〔2020〕820 号）

- 《国家电网有限公司基建项目管理规定》国网（基建/2）111-2019

- 《国家电网有限公司输变电工程建设质量管理规定》国网（基建/2）112-2022

- 《国家电网有限公司基建安全管理规定》国网（基建/2）173-2021

- 《国家电网公司基建技术管理规定》国网（基建/2）174-2019

- 《国家电网有限公司安全隐患排查治理办法》国网（安监/3)481-2022

- 《国网安监部关于修订印发《严重违章条款释义》(生产变电等11部分）的通知》安监二〔2023〕48号

- 《国家电网公司基建新技术研究及应用管理办法》国家电网（基建/3）178-2015

- 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》国网（基建/3）179-2019

- 《国家电网有限公司输变电工程施工分包管理办法》国网（基建/3）181-2019

- 《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》国网（基建/3）185-2017

- 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网（基建/3）186-2015

- 《输变电工程建设安全文明施工规程》Q/GDW 10250-2021

- 《国家电网有限公司输变电工程质量验收管理办法》国网（基建/3）188-2022

- 《国家电网公司基建信息化管理办法》国网（基建/3）818-2017

- 《国家电网公司基建施工装备管理管理办法》国网（基建/3）819-2017

- 《国家电网有限公司输变电工程安全质量责任量化考核办法》国家电网（基建/3）956-2019

- 《国家电网有限公司输变电工程质量通病防治防治手册》（2020年版）

- 《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》	DA/T28-2018

- 《国家电网有限公司电网建设项目档案管理办法》	国网（办/4）571-2018

- 《国家电网公司电网建设项目竣工环境保护验收管理办法》国网（科/3）645-2018

- 《国网基建部关于印发输变电工程建设施工作业层班组建设等2项标准化手册的通知》基建安质〔2021〕26号

- 《国网基建部关于印发输变电工程建设施工作业层班组建设等2项标准化手册的通知》国家电网基建【2019】517号

- 《架空输电线路施工专用货运索道》Q/GDW11189-2018

- 《国网特高压部关于加强特高压线路工程施工专用货运索道安全管理的通知》（特高压部〔2019〕47号）

- 《特高压及直流线路工程施工专用货运索道安全管理工作指导意见》和《特高压及直流线路工程施工机具安全管理工作指导意见》（特线路〔2021〕13号）

- 《输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法》（试行）（国家电网基建〔2018〕387号）

- 《输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求》（基建安质〔2016〕56号）

- 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》（国家电网基建〔2020〕151号）

- 《国家电网有限公司关于进一步加强输变电工程施工质量验收管理的通知》国家电网基建〔2020〕509号

- 《国家电网有限公司关于加强输变电设备材料检测工作的通知》国家电网基建〔2020〕531号

- 《国家电网有限公司关于进一步加强特高压工程常态化疫情防控与现场安全管控工作的通知》国家电网特〔2020〕393号

- 《国家电网有限公司关于全面推进输变电工程绿色建造的指导意见》（国网基建部[2021]367号文）

- 国网特高压部关于印发特高压工程安全管理提升重点措施的通知特综合〔2020〕 2 号

- 国家电网有限公司关于印发《国家电网有限公司基建管理通则》等6项通用制度的通知   国家电网企管〔2021〕89号

- 关于印发《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》等6项规章制度的通知  安监二〔2021〕26号

- 《国家电网有限公司电力安全工器具管理规定》安监二〔2021〕26号

- 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》国网（安监/4)853-2021

- 《国家电网有限公司关于印发电网架设安全攻坚三十项硬措施的通知》 国家电网基建〔2023〕259号

- 国家电网有限公司关于印发《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》等10项通用制度的通知  国家电网企管〔2023〕55号

- 《国家电网有限公司关于进一步规范和明确反违章工作有关事项的通知》 国家电网安监〔2023〕234号

- 《国网基建部关于印发输变电工程达标投站考核工作手册和质量验收实测实量项目清单的通知》 基建安质〔2021〕27号

- 《国网基建部关于发布输变电工程质量检测项目清单的通知》（基建安质〔2023〕39号）

- 《国网基建部关于进一步加强电网建设质量通病治理的通知》 基建安质〔2022〕44号

- 《国家电网公司关于印发基建质量日常管控体系精简优化实施方案的通知》(国家电网基建〔2018〕294号)

- 《特高压工程（项目）安全管理体系》的通知特综合〔2023〕7号

- 《国网特高部关于哈密-重庆±800千伏特高压直流输电工程建设管理纲要（试行）》

- 施工合同和设计文件等

2 工程概况与工程实施条件分析

2.1 工程概述

2.1.1工程简介

新疆巴里坤换流站至重庆渝北换流站±800千伏直流线路（施工陕1标）（N5085～N5251（不含））起于甘肃省陇南市康县大南峪乡任家湾村（N5085塔），止于四川省广元市朝天区转斗乡任家咀（N5251塔）。线路路径长度共87.983km，途经甘肃省陇南市康县、陕西省汉中市略阳县、宁强县，共计2省2市3区/县。沿线海拔600m～1700m。本施工标段新建铁塔166基，直线塔102基，耐张塔64基。

本标段与施工13标段分界塔为N5085塔，N5085塔小号侧耐张串及绝缘子、导地线及档内金具归施工13标段施工；N5085铁塔、基础、接地、跳线系统、大号侧耐张串及绝缘子、导地线及档内金具归本标段施工。

本标段与施工15标段分界塔为N5251塔，N5251塔小号侧耐张串及绝缘子、导地线及档内金具归本标段施工，N5251铁塔、基础、接地、跳线系统、大号侧耐张串及绝缘子、导地线及档内金具归施工15标段施工。

本标段10mm及15mm冰区采用6×JL1/G2A－1250/100钢芯铝绞线，20mm冰区采用6×JL1/G2A-1000/80；全线架设两根地线，一根JLB20A-150铝包钢绞线和一根36芯OPGW-150复合光缆；“三跨”段采用两根72芯OPGW-150复合光缆。

2.1.2 工程建设管理机构及建设工期

工程建设单位

项目法人：    国家电网有限公司

招标代理机构：国网物资有限公司

建设管理单位：国网陕西省电力有限公司建设分公司

设计单位：中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司

监理单位：山西锦通工程项目管理咨询有限公司

施工单位：陕西送变电工程有限公司

建设工期：计划开工日期：2023年10月；

具备带电条件时间：2025年05月

2.2 工程设计特点、工程量

2.2.1 工程设计特点

（1）工程技术参数

电压等级：±800kV直流

输送方式：全线为单回路

表2-1工程主要技术参数

| 工程 名称 项目 | 新疆巴里坤换流站至重庆渝北换流站±800千伏直流线路 |
| --- | --- |
| 导、地线型号 | 导线10mm冰区一般山地及15mm冰区采用6×JL1/G2A－1250/100钢芯铝绞线，20mm冰区采用6×JL1/G2A-1000/80；全线架设两根地线，其中一根采用JLB20A-150铝包钢绞线，另一根采用OPGW-150光缆；“三跨”耐张段两根地线均采用OPGW-150光缆。 |
| 基础 型式 | 挖孔基础、嵌岩桩基础、岩石锚杆基础。 |
| 铁塔 型式 | 单回路直线塔，单回路耐张塔 |

2.2.2 工程主要工程量

表2-2 主要工程量表

| 项 目 |  | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线 路 长 度 |  | km | 87.983 |  |
| 导线 | 6×JL1/G2A-1250/100、 6×JL1/G2A-1000/80 | km | 10mm、15mm冰区采用6×JL1/G2A-1250/100 钢芯铝绞线 20mm冰区采用6×JL1/G2A-1000/80钢芯铝绞线 |  |
| 地线 | OPGW-150（36芯） |  | 本标段“三跨”段两根地线均采用72芯OPGW-150复合光缆，其余段一根地线采用 JLB20A-150铝包钢绞线，另一根地线采用36芯OPGW-150复合光缆 |  |
| 土石方 | 线路分坑 | 基 | 102 | 直线自立塔 |
|  | 线路分坑 | 基 | 64 | 耐张(转角)自立塔 |
|  | 挖孔基础 | m³ | 15489.75 | C25 |
|  | 基础护壁 | m³ | 3257.34 | C25 |
|  | 保护帽 | m³ | 214.40 | C15 |
|  | 岩石锚杆基础 | m³ | 352.72 | C30 |
| 基础 钢材 | 基础钢筋 | t | 1630.37 |  |
|  | 地脚螺栓 | t | 251.60 | 不含地脚螺栓箍筋 |
| 接地工程 | 接地安装 | 基 | 166 |  |
| 杆塔工程 | 自立塔组立 | t | 15420.92 |  |

2.3 施工实施条件及自然环境分析

### 2.3.1 建设地点

本标段建设地点：甘肃省陇南市康县、陕西省汉中市略阳县、宁强县

## 2.3.2 施工实施条件分析

（1）气候条件

本线路区域地处内陆腹地，受大陆性气候和海洋性气候的影响，四季分明，属大陆性过渡气候。年平均气温13.6℃；雨季一般在 7～9 月份，年平均降雨量 860mm，极端最高气温 38.6℃，极端最低气温-11.8℃。无霜期 236 天。最大风速27m/s。

（2）地形、地貌、地质及水文条件

沿线地形：一般山地60.9%、高山39.1%。沿线海拔在600m～1700m之间；沿线地质：粉质黏土、泥质砂岩、碎石土、片岩、千枚岩、凝灰岩、砂岩、板岩、灰岩、白云岩、泥岩。本工程线路沿线跨越的其他河流，均可一档跨越，不受河流百年一遇洪水影响。

（3）交叉跨越情况

本标段沿线主要交叉跨越有：±500kV线路1次、宝成铁路1次、110kV线路3次、35kV线路3次、10kV线路25次、高速公路1次、国道1次、河流(不通航)5次。线路沿线主要树种有杨树、柏树、青冈、杉树等，线路主要在陇南、陕南地区，大多为成片林，植被发育良好，全线林区长度约占线路总长的100%。

（4）现场调查情况说明

①施工外围环境较为复杂，基层协调工作十分困难。进入施工现场要学习并尊重当地风俗习惯，与当地群众和谐相处。

②混凝土平均方量较大，需采取措施，确保单基基础浇筑连续性。

③本段线路涉及多处保护区，施工时应遵守保护区相关管理规定，落实各项环评水保批复要求，减少对保护区的影响。

④线路沿线跨越林区以及其他经济林，施工时需注意植被保护。施工过程中尽可能不破坏地质环境，弃土应远离塔位规则堆放或外运，严禁就地顺坡弃土。施工结束后应及时恢复现场植被，以确保塔位安全稳定。

⑤本工程线路走径地区医疗卫生条件较差。项目部将根据当地的地方病发生情况，制定相应的应急预案，并与当地县级的专业医疗机构建立通畅的通讯联系。

⑥线路施工时不可破坏所在地的社会安定局面，项目部要加强跟当地政府、公安部门的沟通，做好应急预案，确保人员的生命财产安全。

（5）工程特点难点

①施工地形受限众多，安全管理压力巨大

陕西省汉中市地区线路工程基础施工受到地形、地质、场地等条件限制，索道及施工便道运输困难，且略阳县夏季汛期易发生山体滑坡、洪涝，地质灾害频发，施工道路及材料运输会受到严重制约，影响施工节奏。高陡边坡、刀背梁塔位施工场地受限。一是地势陡峭，交通不便，机械和设备难以进入施工区域，因此施工质量控制难度加大；二是地质条件不良，有软弱夹层、断裂构造或其他地质灾害隐患，甚至威胁到施工人员的安全；三是在施工过程中可能会出现滑动或崩塌的情况，这不仅会影响施工进度，还会对周围的环境和人员安全造成威胁；四是山体滚石坠落、滑坡、岩石崩塌等都可能对施工人员造成伤害，因此会对施工难度极度增加，施工进度受到影响。

②工程跨度周期长，停复工重复率高

本工程建设期间，需要经过两个春节（不包含国家重要活动），至少需要完成两次较大的停复工流程，对人员组织及到位要求上势必产生一定影响，对工程进度的刚性执行落实带来制约，充分反映了施工时间跨度长不代表有效工期长。

③特高压工程全面开工，物资设备供应势必紧张

2024年上半年，至少5条特高压工程将进入组塔阶段，交直流共存，对物资供应带来一定压力，考虑到工程还涉及提前跨越段，对塔材、导地线金具类、设备工器具供应提出了更高的管理要求。

④陕南地区雨季长，山地施工风险高

一是陕西省汉中市地区6月—9月份属于多雨季节，存在泥石流、道路坍塌，制约施工材料运输；二是陕西段秦岭山脉山体陡峭海拔较高，往年12月中旬至来年3月初高山积雪冰冻加剧冬期施工难度，对施工人员上山及材料运输影响较大，施工工效降低。

3 项目施工管理组织结构

3.1项目管理组织结构

为实现本工程各项管理目标，公司成立“哈密~重庆±800 千伏特高压直流输电线路工程施工项目部（陕1标）”聘任孙浩同志为项目经理，郭宁洲同志为项目常务副经理，郭兴同志志为安全总监，胡佳俊、蔡彬同志为项目总工。本工程实行项目经理负责制，施工项目部代表公司负责本段线路工程的全面管理。

项目经理是本工程项目第一责任人，常驻现场组织施工管理。项目经理部下设安全总监、项目总工、安全员、质检员（兼环水保）、技术员、造价员、机具管理员、线路施工协调员、信息资料员、综合管理员、材料员专业岗位。在项目经理的全面领导下负责本工程建设的各项管理工作。项目部成立由安全总监负责的安全管理部及由项目总工负责的质量管理部，建设过程中全面负责项目安全、质量管理及有关规定的落实，负责项目安全、质量、环水保工作的策划及监管。公司组织技术专家组对工程进行技术指导。各部门主要人员均为从事送电线路施工管理工作多年，业务熟练、经验丰富。

项目管理施工项目部负责组织实施施工合同范围内的具体工作，执行有关法律法规及规章制度，对项目施工安全、质量、进度、技术、造价等实施现场管理。

（1）贯彻执行国家、行业、地方相关建设标准、规程、规范及合同、设计要求，落实国家电网公司各项基建管理制度，严格执行及施工项目标准化建设各项要求。

（2）建立健全项目、安全、质量、机械、消防等管理网络，落实管理责任。

（3）组织施工图预检，参加设计交底及施工图会检，严格按图施工。

（4）编制、报审项目管理策划文件、施工方案或安全技术措施，按要求进行交底后严格实施。

（5）参与编制和执行各类现场应急处置方案，配置现场应急资源，开展应急教育培训和应急演练，执行应急报告制度。

（6）负责施工项目部人员及施工人员的安全、质量培训和教育，提供必需的安全防护用品和检测、计量设备。

（7）报送施工进度计划及停电计划，并进行动态管理；及时反馈物资供应情况。

（8）定期召开或参加工程例会、专题协调会，落实上级和项目安委会、业主、监理项目部的管理工作要求，协调解决施工过程中出现的问题。

（9）对分包工程实施有效管控，确保分包工程的施工安全和质量。

（10）开展施工风险识别、评估工作，制订预控措施，并在施工中落实。

（11）对进入现场的施工机械和工器具安全状况进行准入检查，并监控施工过程中起重机械的安装、拆卸、重要吊装、关键工序作业；负责施工班组安全工器具的定期试验、送检工作。

（12）负责组织现场安全文明施工，落实环保、水保措施，按照安全文明施工标准化配置的相关要求开展工作；开展并参加各类安全检查，对存在的问题闭环整改，对重复发生的问题制订防范措施。

（13）严格执行工程建设标准强制性条文，全面应用标准工艺，落实质量通病防治措施，落实开展机械化施工，通过数码照片等管理手段严格控制施工过程。

（14）按照视频监控等基建信息化各项管理要求，执行项目部现场人员、软硬件设备配置标准，及时、准确、完整填报本项目部涉及信息。

（15）规范开展施工自检工作，配合各级质量检查、质量监督、质量验收等工作。

（16）报审工程资金使用计划，提交进度款申请，配合工程结算、审计以及财务稽核工作。

（17）负责施工档案资料的收集、整理、归档、移交工作。

（18）工程发生质量事件、安全事故时，按规定程序及时上报， 同时参与并配合项目质量事件、安全事故调查和处理工作。

（19）负责项目质保期内保修工作；参与工程达标投产和创优工作。

施工项目部  见下图3-1（项目管理组织机构图）

图3-1施工人员组织机构图

3.2项目管理职责

表3-1岗位职责表

| 岗 位 | 主 要 职 责 |
| --- | --- |
| 项目经理 （项目副经理） | 施工项目经理是施工现场管理的第一责任人，全面负责施工项目部各项管理工作： （1）主持施工项目部工作，在授权范围内代表施工单位全面履行施工承包合同；对施工生产和组织调度实施全过程管理；确保工程施工顺利进行。 （2）组织建立相关施工责任制和各专业管理体系，组织落实各项管理组织和资源配备，并监督有效运行，同时在有关工程施工管理文件和质量合格文件上签字加盖注册建造师执业印章（签章文件目录见附录B中SSZX2）。负责项目部员工管理绩效的考核及奖惩。 （3）组织编制项目管理实施规划，并负责监督落实。 （4）组织制订施工进度、安全、质量及造价管理实施计划，实时掌握施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等总体情况。组织召开项目部工作例会，安排部署施工工作。 （5）审核签发施工作业B票，对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等管理要求执行情况进行检查、分析及组织纠偏。 （6）负责组织处理工程实施和检查中出现的重大问题，制订预防措施。特殊困难及时提请有关方协调解决。 （7）合理安排项目资金使用；落实安全文明施工费申请、使用。 （8）负责组织落实安全文明施工、职业健康、环境保护和水土保持有关要求；负责组织对重要工序、危险作业和特殊作业项目开工前的安全文明施工条件进行检查并签证确认；负责组织对分包单位进场条件进行检查，对分包队伍实行全过程安全管理。 （9）参与对核心劳务分包队伍及人员的评价，参与对现场施工分包队伍的选择推荐和对现场分包人员的配置推荐。 （10）负责组织工程班组自检、项目部复检和质量评定工作，配合公司级专检、监理验收、业主质量验收专项检查、竣工预验收、启动验收和启动试运行工作，并及时组织对相关问题进行闭环整改。 （11）参与或配合工程安全事件和质量事件的调查处理工作。 （12）项目投产后，组织对项目管理工作进行总结；配合审计工作，安排项目部解散后的收尾工作。 （13）负责项目质保期内保修工作；负责配合工程达标投产和创优工作。 注：施工项目副经理协助施工项目经理履行职责 |
| 项目总工 | 在项目经理的领导下，负责项目施工技术及生产管理等工作，负责落实业主、监理项目部对工程技术方面的有关要求。 （1）贯彻执行国家法律、法规、规程、规范和国家电网公司通用制度，负责编制施工安全管控措施等管理策划文件，并负责监督落实。 （2）负责编制施工进度计划、技术培训计划并督促实施。 （3）组织对项目全员进行安全、质量、技术及环保、水保等相关法律、法规及其他要求培训工作。 （4）组织施工图预检，参加设计交底及施工图会检。施工发现与图纸不符问题，及时上报监理、设计及建设管理单位，必要时履行设计变更及现场签证手续。 （5）负责审批一般施工方案，编写专项施工方案、专项安全技术措施，组织安全技术交底。负责对施工方案进行技术经济分析与评价。 （6）负责审核签发施工作业A票，定期组织检查或抽查工程安全、质量情况，组织解决工程施工安全、质量有关问题。 （7）负责施工新工艺、新技术的研究、试验、应用及总结。 （8）负责组织收集、整理施工过程资料，工程投产后组织移交竣工资料。 （9）协助项目经理做好其他施工管理工作 |
| 技术员 | 贯彻执行有关技术管理规定，协助项目经理或项目总工做好施工技术管理工作。 （1）熟悉有关设计文件，及时提出设计文件存在的问题。协助项目总工做好设计变更的现场执行及闭环管理。 （2）编制一般施工方案等技术文件并组织进行交底，施工过程中监督落实。 （3）施工过程中随时对施工现场进行检查和提供技术指导，存在问题或隐患时，及时提出技术解决和防范措施。 （4）负责组织施工班组和分包队伍做好项目施工过程中的施工记录和签证。 （5）参与审查施工作业票 |
| 质检员 | 协助项目经理负责项目实施过程中的质量控制和管理工作。 （1）贯彻落实工程质量管理有关法律、法规、规程、规范和国家电网公司通用制度，参与策划文件质量部分的编制并指导实施。 （2）对分包工程质量实施有效管控，监督检查分包工程的施工质量。 （3）定期检查工程施工质量情况，监督质量检查问题闭环整改情况，配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作。 （4）组织进行隐蔽工程和关键工序检查，对不合格的项目责成返工，督促施工班组做好质量自检和施工记录的填写工作。 （5）按照工程质量管理及资料归档有关要求，收集、审查、整理施工记录、试验报告等资料。 （6）配合工程质量事件调查 |
| 安全总监 安全员 | 协助项目经理负责施工过程中的安全文明施工和管理工作。 （1）贯彻执行工程安全管理有关法律、法规、规程、规范和国家电网公司通用制度，参与策划文件安全部分的编制并指导实施。 （2）负责施工人员的安全教育和上岗培训；汇总特种作业人员资质信息，报监理项目部审查。 （3）参与施工作业票审查，协助项目总工审核一般方案的安全技术措施，参加安全交底，检查施工过程中安全技术措施落实情况。 （4）负责编制安全防护用品和安全工器具的需求计划，建立项目安全管理台账。 （5）审查施工分包队伍及人员进出场工作，检查分包作业现场安全措施落实情况，制止不安全行为。 （6）负责项目安全标准化配置，负责施工现场的安全文明施工状况，督促问题整改；制止和处罚违章作业和违章指挥行为；做好安全工作总结。 （7）配合安全事故（事件）的调查处理。 （8）负责项目建设安全信息收集、整理与上报，每月按时上报安全信息月报 |
| 造价员 | （1）严格执行国家、行业标准和企业标准，贯彻落实建设管理单位有关造价管理和控制的要求，负责项目施工过程中的造价管理与控制工作。 （2）负责工程设计变更费用核实，负责工程现场签证费用的计算，并按规定向业主和监理项目部报审。 （3）配合业主项目部工程量管理文件的编审。 （4）工程实施中，依据合同约定，结合工程形象进度，编制分部结算文件。 （5）编制工程进度款支付申请和月度用款计划，按规定向业主和监理项目部报审。 （6）依据工程建设合同及竣工工程量文件编制工程施工结算文件，上报至本施工单位对口管理部门。配合建设管理单位、本施工单位等有关单位的财务、审计部门完成工程财务决算、审计以及财务稽核工作。 （7）负责收集、整理工程实施过程中造价管理工作有关基础资料 |
| 信息资料员 | （1）负责对工程设计文件、施工信息及有关行政文件（资料）的接收、传递和保管；保证其安全性和有效性。 （2）负责有关会议纪要整理工作；负责有关工程资料的收集和整理工作；负责指导项目部各专业开展基建数字化平台管理工作。 （3）建立文件资料管理台账，按时完成档案移交工作 |
| 综合管理员 | （1）负责项目管理人员的生活、后勤、安全保卫工作。 （2）负责现场的各种会议会务管理及筹备工作 |
| 材料员 | （1）严格遵守物资管理及验收制度，加强对设备、材料和危险品的保管，建立各种物资供应台账，做到账、卡、物相符。 （2）负责组织办理甲供设备材料的催运、装卸、保管、发放，配合业主、监理项目部进行甲供设备材料的开箱检查，负责自购材料的供应、运输、发放、补料等工作。 （3）负责收集项目设备、材料及机具的质保等文件。 （4）依据设计图纸、质保文件等资料组织对到达现场（仓库）的设备、材料进行型号、数量、质量的核对与检查。 （5）负责工程项目完工后剩余材料的冲减退料工作。 （6）做好到场物资使用的跟踪管理 |
| 施工协调员 | （1）配合召开工程协调会议，协调好地方关系，配合业主项目部做好相关外部协调工作。 （2）根据施工合同，做好房屋拆迁、青苗补偿、塔基占地、树木砍伐、施工跨越等通道清理的协调及赔偿工作。 （3）负责通道清理资料的收集、整理 |
| 作业层班组 骨干人员 | （1）负责班组安全施工，带领全班人员严格执行各项安全、质量的规章制度，组织、指挥、管控劳务分包队伍作业，做到安全生产、文明施工。 （2）落实风险管控和施工作业票要求，确保施工安全。 （3）按照验收管理办法，在检验批（单元工程）、分项、分部、单位工程完工后，组织开展班组自检。 （4）参加事故（事件）的调查处理工作 |

3.3工程主要负责人简介

项目经理简历表

| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 孙浩 | 身份证号 | 610104198710293452 | 学历 | 本科 |  |
| 职称 | 工程师 | 资格证书 | 注册一级建造师 | 证书编号 | 陕1612019202000311 |  |
| 计划入场时间 | 2023.10 | 计划退场时间 | 2025.05 |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 |  | 工程规模 | 工作内容 |  | 担任职务 |
| 2020.3-2021.9 | 陕北换流站750kV配套送出工程 |  | 铁塔131基，71.8km | 生产管理 安全管理 |  | 项目经理 |
| 2018.6-2020.2 | 羊曲水电站750kV送出工程 |  | 铁塔141基，66.155km | 生产管理 安全管理 |  | 项目副经理 |
| 2016.1-2017.4 | 内蒙古上海庙～山东临沂±800kV特高压直流输电线路工程（陕1标段） |  | 铁塔334基，181km | 技术管理 生产管理 |  | 项目总工兼副经理 |

项目总工简历表

| 项目总工1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 蔡彬 | 身份证号 |  | 610102198911042737 | 学历 |  |  | 本科 |  |
| 职称 | 工程师 | 计划入场时间 |  | 2023.10 | 计划退场时间 |  |  | 2025.05 |  |
| 主要业绩及工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 |  | 工程规模 |  |  | 工作内容 |  | 担任职务 |  |
| 2018.7-2019.8 | 神木750kV输变电工程线路工程 |  | 单回线路长100.921km，双回线路长2×3.702km，新建铁塔215基 |  |  | 技术管理 |  | 项目总工 |  |
| 2019.10-2020.12 | 雅中～江西±800千伏特高压直流输电线路工程 |  | 43.746km,102基 |  |  | 技术管理 |  | 项目总工2 |  |
| 2021.10-2022.11 | 白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电线路工程（皖5标段） |  | 73.327km，146基 |  |  | 技术管理 |  | 技术专责 |  |
| 项目总工2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 胡佳俊 | 身份证号 |  | 610102199005012311 |  |  | 学历 |  | 本科 |
| 职称 | 工程师 | 计划入场时间 |  | 2023.10 |  |  | 计划退场时间 |  | 2025.05 |
| 主要业绩及工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 |  |  | 工程规模 |  |  | 工作内容 |  | 担任职务 |
| 2018.07-2019.08 | 西安北750kV输变电工程（线路工程） |  |  | 7.385+6.605km，34基 |  |  | 技术管理 |  | 项目总工 |
| 2019.10-2020.12 | 雅中～江西±800千伏特高压直流输电线路工程 |  |  | 43.746km,102基 |  |  | 技术管理 |  | 项目总工1 |
| 2021.10-2022.11 | 白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电线路工程（皖5标段） |  |  | 73.327km，146基 |  |  | 技术管理 |  | 项目总工 |

安全总监简历表

| 项目安全总监 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 郭兴 |  | 身份证号 | 610104197506153415 |  | 学历 | 大专 |
| 职称 | / |  | 计划入场时间 |  |  | 计划退场时间 |  |
| 主要业绩及工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  | 工程名称 |  |  | 工程规模 | 工作内容 | 担任职务 |
| 2013.3-2013.7 |  | 太原北5000kV输变电线路工程 |  |  | 50基 | 安全 管理 | 安全员 |
| 2016.1-2017.4 |  | 内蒙古上海庙～山东临沂±800kV特高压直流输电线路工程（陕1标段） |  |  | 181km | 安全 管理 | 安全总监 |
| 2018.10-2020.12 |  | 西安北750kV输变电工程（线路工程） |  |  | 15.2km | 安全 管理 | 安全员 |
| 2021.10-2022.11 |  | 白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电线路工程（皖5标段） |  |  | 73.327km | 安全 管理 | 安全总监 |

4 工期目标和施工进度计划

4.1 工期目标及分解

### 4.1.1 工期目标

坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。2023年10月开工，2025年05月具备带电条件。

工程里程碑计划：

表4-1 工程里程碑计划表

| 序号 | 重点工作内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路基础施工 | 2023年10月 | 2024年07月 |
| 2 | 线路组塔施工 | 2024年05月 | 2024年12月 |
| 3 | 线路架线施工 | 2024年08月 | 2025年04月 |
| 4 | 线路工程具备带电条件 | 2025年05月 |  |

4.1.2 目标分解

表4-2 工程进度目标分解表

| 工序项目 |  | 项目法人 | 公司总部 | 项目部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备开始 |  |  | 接到中标通知之日起 | 接到中标通知之日起 |
| 基础施工 | 开工 完工 | 2023年10月 2024年06月 | 2023年10月15日 2023年07月30日 | 2023年10月15日 2024年07月30日 |
| 杆塔施工 | 开工 完工 | 2024年04月 2024年10月 | 2024年05月01日 2024年12月30日 | 2024年05月01日 2024年12月30日 |
| 架线施工 | 开工 完工 | 2024年08月 2025年04月 | 2024年08月01日 2025年04月20日 | 2024年08月01日 2025年04月20日 |
| 竣工验收 | 开工 完工 | 2025年04月 2025年04月 | 2025年04月24日 2025年04月30日 | 2025年04月24日 2025年04月30日 |
| 具备带电条件 |  | 2025年05月 | 2025年05月 | 2025年05月 |

4.2 施工进度计划及编制说明

4.2.1编制依据

（1）设计施工图交付进度

（2）工程项目一级网络进度计划

（3）建设管理纲要

4.2.2 编制说明

⑴本施工进度计划是根据建设管理纲要的计划工期、施工图纸供应计划、以及本工程的具体情况和初步拟定的施工技术方案进行编制，同时考虑了法定节假日和春节期间的休息安排和各种风险等对施工制约的影响。

⑵本标段工期安排是按建设管理纲要要求的工期进行排定，当工程受材料供货等因素影响时，我们将按业主和监理工程师的要求及时调整计划安排，确保施工工期。

⑶根据本标段的地形情况、交通条件和建设管理纲要对工期的要求，本标段基础工程划分为1个分包单位共计23个作业班组，进行分段施工。

⑷铁塔组立工程根据交通条件及杆塔特点，和进度计划安排，计划在地形、交通条件较好地段铁塔组立采用□900×120m落地双摇臂臂抱杆，在交通便利的塔位，推广吊车辅助抱杆组塔。划分为1个分包单位共计29个作业层班组。

⑸架线工程投入一套八旋翼飞行器放导引绳设备、两套3×“一牵2”张力放线张力放线设备、投入2个张力架线作业班组，进行导、地线张力架线施工。

⑹根据塔材供货情况，铁塔组立施工尽量按照基础浇制先后顺序进行，以保证基础混凝土强度满足分解立塔的规定，同时还要考虑能形成连续放线区段，为张力架线做好施工准备。

⑺本工程施工期间包含2次春节及其它节假日的影响，春节期间考虑安排放假30天；

⑻根据施工图纸的提供情况，要及时做好自购材料的采购工作，确保材料供货不受影响。同时要做好发包方供应材料的检验、运输等工作。

⑼在工程完工后应做好竣工移交及投运前的保管和维护工作，并做好配合发包方进行系统调试的各项工作。

4.3进度计划风险分析及控制措施

4.3.1进度计划风险分析

不同阶段的分部工程，应在标准工艺基础上，按照现场作业特点、作业方式，补充完善施工安全风险识别、评估及预控措施，并在施工过程中严格执行经审查或专家论证通过的施工方案，严格施工安全过程管控，以实现工程施工安全的目标。对外部环境变化后不能满足安全生产要求时，施工单位应及时书面通知设计，以便设计及时调整设计方案和安全技术措施，体现在不同建设阶段的风险要求如下。

（1）土石方工程：土石方工程涉及人工开挖、高边坡作业，在开挖、钻孔、支模、护壁等过程中存在窒息、高坠、触电、物体打击、机械伤害等人身安全、跟开错误、桩径、垂直度与设计要求不一致等施工质量风险；

（2）工地运输：工地运输包括人力运输、机械运输等运输方式，存在高坠、物体打击、机械伤害等人身安全、材料破损、含泥量超标等质量风险；

（3）基础工程：基础工程主要包括钢筋施工、作业平台搭设以及混凝土浇筑，存在物体打击、高处坠落等人身安全、蜂窝麻面、保护层厚度不足等施工质量风险。

（4）杆塔施工：杆塔施工的主要风险点为落地抱杆安拆、杆塔组立、起重机起吊 阶段可能会产生的机械伤害、物体打击、高处坠落、触电等伤害；

（5）架线施工：架线施工主要包括绝缘子挂设、导引绳展放、牵引绳展放、张力放线、杆塔附件安装、间隔棒安装和跳线安装等，存在机械伤害、物体打击、高处坠落、触电等人身安全、导地线磨损、断股等施工质量风险；

（6）接地工程：接地工程主要包括开掘接地沟槽、焊接和敷设接地装置、回填土等，存在物体打击、机械伤害、触电等人身安全、焊接长度不足、未双面焊接、埋深不足等施工质量风险；

（7）线路防护工程：线路防护工程的风险点主要为线路防护工程施工阶段可能会产生的物体打击等伤害；

（8）临近带电导线的作业：临近带电导线的作业主要包括基础工程、杆塔施工、接地工程、架线施工等，存在人身安全、施工质量等风险；

（9）交叉跨越风险：公路、电力线路跨越区段，一旦发生倒塔、断线、掉串等事故，将导致较大的公共安全和电网安全事件。因此对公路跨越区段，应较常规线路提高设计标准，从源头预防该区段发生安全事故；输电线路交叉跨越施工主要包括停电跨越作业、带电跨越作业。在架空输电线路架线施工中，应优先考虑选用停电跨越架线方式：当采用不停电跨越架线方式时，应优先考虑采用搭设跨越架的跨越架线方法。当不具备采用以上两种方式跨越条件时，可采用无跨越架不停电跨越架线方法。跨越施工中存在倒塔、断线、掉串等事故风险；

（10）其他跨越：当线路存在以下跨越情况时，需注意以下施工风险：如档内大棚、土地庙、连带拆迁等特殊拆除事项，应及时与户主作好沟通，达成谅解，避免后期架线及附件施工时，老百姓阻工，影响施工进度，甚至影响跨越档工程质量。项目建设进度中，应关注其他互相有影响的同期建设邻近基建项目进度，必要时进行警示、监护等措施，避免存在外力破坏、影响工期等风险；

（11）危险性较大的分部分项工程情况说明：危大工程方面，施工单位应根据施工图纸及施工工艺，梳理《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定范围内的基坑工程、模板工程、起重工程，脚手架工程等危大工程。此类分布分项工程施工安全风险较大，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，施工单位还应组织专家论证会对专项施工方案进行论证。专项施工方案实施前，应向施工现场管理人员及作业人员进行安全技术交底，施工过程中严格按照专项施工方案组织施工。

4.3.2施工进度控制措施

根据施工条件分析及施工进度计划，特别对施工进度计划风险做了深入分析，并针对进度计划风险制定了相应的应对措施，以保证施工进度计划顺利完成。详见施工进度计划风险及控制措施表。

表4-3  施工进度控制措施表

| 序号 | 措施类型 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术措 施 | 1.根据现场实际情况采取机械化施工、流水作业。 2.土石方开挖：根据设计基础型式，18基机械化施工塔位含挖孔基础、嵌岩桩基础、岩石锚杆基础应采用机械式开挖或机械成孔工艺。如现场条件不满足机械化施工条件应及时与设计、业主、监理沟通。 3.混凝土搅拌与浇筑机械化施工塔位计划采用预拌混凝土（商品混凝土），其余塔位采取现场机械自拌。 4.铁塔组立：全线采用落地抱杆和起重机铁塔组立。 5.全线采用无人机展放初级引绳，带张力牵引二级、三级引绳，实现导引绳不落地展放技术，减少放线通道植被破坏和青苗赔偿量。 6.接地开挖及埋设尽可能采用机械施工。 7.进度计划按照建设管理纲要编制同时建立进度监控机制，及时采取进度滞后纠偏措施。 |
| 2 | 管理措施 | 1.合理制定材料及工器具运输方案，对于运输困难区段，提前做好道路修筑工作，合理选择材料堆放点。 2.制定详细的材料需求计划和供（订）货计划表，确保在各分部工程施工前，相关材料设备运输到位，检验合格。根据标书供货地点 3.材料部门做好自购材料和甲供材料到货的接收、清点和检验工作，在材料进出库时严把质量关，不合格物资及时退货更换，严禁在工程中使用。 4.按照物资供应计划组织施工生产；施工过程中跟踪供货商的物资供应情况，及时调整施工组织形式，避免因物资供货造成的工期损失。 5.提前考虑到架线区段的设置，确定优先组塔的塔位，避免因部份塔位未完成组立，而影响后续架线。事先对各个跨越点进行现场勘查，办理相关跨越手续，对牵张设备性能进行核算，制定详细的跨越措施及架线施工措施。合理布置张牵区段，放线区段不宜太长。对跨越区段，尽量缩短放线长度。 6.制定跨越电力线路施工计划，计划排定完好后，及时与相关管理单位协调，加快许可跨越手续的办理。 7.提前跟当地相关管理部门取得联系，尽早确定施工范围，提前办理相关手续，及时沟通协调。制定详细施工方案，减少临时占地，做好控制扩大占地，减少对树木及植被的破坏。 8.随时关注气象条件和天气变化情况，做好对暴雨天气的预防措施，对雷电、大风天气制定详细的措施，减小对工期的影响。 |
| 3 | 组织措施 | 1.投入有丰富的特高压施工经验和较强的履约能力的项目团队，人员配置齐全，设备配备先进。 2.基础阶段拟投入23个施工作业班组，随施工进度逐渐减少基础班组数量、增加组塔班组数量，最终组塔阶段拟投入29个施工作业班组，架线阶段拟投入2个作业层班组、2套架线设备进行施工，确保施工力量满足需求。 3.新设备、新机具的投入运用。分裂导线间隔棒安装测距器、压接操作平台、架线指挥监控系统的投入运用，将更好的保障工期。 |
| 4 | 外部协调 | 1.投入具有陕南协调经验的协调人员提前与各级乡镇对接，梳理塔基属地情况，做到心中有数。 2.索道料场、张牵场地确定后即开始开展协调赔偿工作，工作提前一步开展，让问题充分暴露，减少因青苗问题产生的阻工现象。 3.积极与属地政府、供电局、业主、监理、设计沟通，共同解决外部影响因素。 |
| 5 | 自然环境 | 1.掌握气象条件，做好对恶劣天气的预防措施，减小对工期的影响。 2.根据本地区的特点，提前作好防汛措施，保证各工序按施工计划安排进行。 3.对于交通条件差的塔位，必须提前进行材料运输的单基策划工作。 |

4.4 进度计划图表

5质量管理体系

5.1 质量目标及分解

### 5.1.1 工程质量目标

输变电工程“标准工艺”应用率≥95%，工程“零缺陷”投运，实现工程达标投产、国家电网有限公司优质工程、中国电力优质工程目标，争创国优金奖；工程使用寿命满足国家电网公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

5.1.2 工程质量目标分解

（1）各级质量目标分解

表5-1质量目标分解表

| 项目部承诺达到的 质量目标 | （1）“标准工艺”应用率>95%。 （2）工程“零缺陷”投运。 （3）工程达标投产、创建国家电网公司优质工程。 （4）创建中国电力优质工程，争创国优金奖。 （5）工程使用寿命满足国家电网公司质量要求。 （6）不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 |
| --- | --- |
| 作业层班组承诺达到的质量目标 | 在施工前认真学习作业指导书、技术质量资料、验收规范和施工图纸，不断提高自己的质量意识，牢固树立“质量全寿命周期管理”的思想，在施工中严格执行质量体系文件的有关规定，严格遵照图纸、技术资料、验收规范等施工，努力做到“一次成功，不再返工，确保工程无永久性缺陷”；认真填写施工记录和质量记录；对未经检验或检验不合格的项目不得转入下道工序，对不合格的原材料拒绝施工。 |

工程质量目标在项目职能部门的分解

表5-2质量目标职责划分表

| 序号 | 目 标 分 解 | 职能人员 | 负责人 | 总负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确保满足工程施工需要的业务熟练、经验丰富的各类管理人员及技工 | 技术员 | 蔡彬 | 孙浩 |
| 2 | 确保提供施工所需的施工设备、车辆、工器具、计量仪器及其它施工资源 | 材料员 | 卢开平 |  |
| 3 | 确保进入施工现场、材料站的各类材料（甲供、自供）100%合格（符合相关标准要求） | 材料员 | 卢开平 | 胡佳俊 蔡 彬 |
| 4 | 严格按照合同、设计文件、施工规范及质量验评规定进行工程施工，按合同要求及时提供相关文件，严格工序控制、质量检验制度 | 质检员 | 廖桂林 |  |
|  |  | 技术员 | 赵广俊 |  |
| 5 | 确保工地及工地周围的环境符合环境保护的相关规定 | 施工协调员 | 张弦 |  |

（3）主要分项工程质量目标分解

在施工中应严格执行《±800kV及以下直流架空输电线路工程施工及验收规程》DL/T 5235-2010、《±800kV及以下直流架空输电线路工程施工质量检验及评定规程》 DL/T 5236-2010、《±800kV架空送电线路施工及验收规范》Q/GDW 1225-2018和《110-1000kV架空输电线路工程施工质量验收规程》Q/GDW 10121-2022、《110-1000kV架空输电线路施工及验收规范》Q／GDW 10115-2022、《国家电网有限公司输变电工程达标投产考核及优质工程评选管理办法》国网（基建/3）182-2019等规范、标准及管理制度的要求，主要施工项目质量内控标准见表。

表5-3项目质量内控标准表

| 分项 工程 | 检查项目 |  | 国家规范要 求的质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石 方及 基础 工程 | 线路复测 | 直线桩横线路偏移 | 50mm |
|  |  | 档距 | 1％L |
|  |  | 转角桩度数 | 1′30″ |
|  |  | 杆塔位及被跨越物高程 | 0.5m |
|  |  | 被跨越物与临近杆距离 | 1％L |
|  | 基础坑深（不含掏挖基础） |  | +100 ，-50 mm |
|  | 基础根开及对角线 |  | ±2‰ |
|  | 基础顶面间或插入钢管操平印记间的相对高差 |  | 5mm |
|  | 整基基础扭转 |  | 10′ |
|  | 土石方开挖 |  | 应尽量减少破坏原始的地面和植被，注意保护环境，防止水土流失 |
|  | 基础断面尺寸允许偏差 |  | 不允许出现负误差 |
|  | 混凝土原材料 |  | 均应符合国家现行标准的规定，并在当地具有一级资质的试验室进行检验和复试 |
|  | 混凝土强度 |  | ≥设计值（试块采用标准养护），施工采用钢模板或新型材料模板、机械搅拌和机械振捣 |
| 接地 工程 | 接地体连接、埋深 |  | 接地引下线工艺美观，接地体埋深大于设计值 |
|  | 接地电阻 |  | 电阻小于设计值，符合优良级标准要求 |
| 铁塔 组立 工程 | 节点间主材弯曲 |  | ≤1/750节点间长度，主材无弯曲超标。 |
|  | 铁塔倾斜 |  | 整体结构的倾斜不应超过3‰ |
|  | 转角、终端塔 |  | 架线不允许向受力侧倾斜 |
|  | 架线后螺栓紧固率 |  | 达到98%以上 |
| 架线 工程 | 导、地线接续管试验强度 |  | ≥95%计算拉断力 |
|  | 同一档内接续管与补修管 |  | 每线只允许各有一个 |
|  | 导、地线弧垂允许偏差 |  | ±2.5% |
|  | 子导线弧垂偏差 |  | 50mm |
|  | 导地线的磨损 |  | 严格控制在规程范围内 |
|  | 交叉跨越物对地距离 |  | 符合设计及规范要求 |
|  | 金具及间隔棒规格、数量、跳线及带电体对铁塔电气间隙 |  | 符合设计要求 |
|  | 开口销及弹簧销 |  | 齐全并开口 |
|  | 防震锤安装尺寸 |  | 〈±30mm |
| 线路 防护 设施 | 基础护坡 |  | 工艺严格，整齐美观 |
|  | 堡坎、排水沟 |  | 有效、美观 |
| 档案 管理 | 施工及评级纪录 |  | 真实、清晰、规范，满足档案管理要求 |
|  | 竣工图 |  | 完整、真实、规范、装订整齐 |
|  | 其他移交资料 |  | 真实、齐全、装订整齐 |

5.2 质量管理组织机构

建立由项目经理负责，项目总工、项目部各成员、作业层班组组成的质量管理组织机构，全权行使本工程的质量管理和质量控制职责，同时接受业主、监理工程师、公司本部对质量管理的监督检查和指导。

质量管理组织机构图

专业分包项目部

施工班组

5.3 质量管理主要职责

5.3.1施工单位责任

1. 工程项目施工质量的主体责任单位，对工程项目的施工质量负责。

2. 建立健全施工质量管理体系，制定并落实质量保证措施；按照合同约定，组建施工项目部，确定工程项目的主要管理人员，提供满足工程质量目标的人、财、物等资源保障；组织公司级技术交底。

3. 依据国家法律、公司有关规定及合同进行工程分包，并对分包工程的质量负责。

4. 监督、检查、指导施工项目部的施工质量管理工作，组织开展公司级质量专检。

5. 组织落实工程建设标准强制性条文和“标准工艺”，参与工程质量竞赛、优质工程建设等活动，接受上级组织的工程质量检查，接受质量监督检查，配合各阶段验收、质量事件调查和处理等工作。

6. 负责工程项目施工档案管理的日常检查、指导，组织工程项目施工档案的移交工作。

7. 负责工程竣工投产后质量保修，开展质量回访工作。

5.3.2施工项目部责任

1.按公司质量管理制度、施工合同开展施工质量管理工作，确保施工质量满足质量标准和验收规范的要求。

2. 加强施工组织管理，确保施工项目质量管理体系有效运转。

3. 编制项目管理实施规划等质量管理文件并组织交底、实施，按优质工程标准组织施工。

4. 组织施工图预检，参加设计交底及施工图会检，严格按图施工。5. 对分包工程实施有效管控，确保分包工程的施工质量。

6. 严格执行工程建设标准强制性条文，全面实施“标准工艺”，落实质量通病防治措施，通过数码照片等管理手段严格控制施工全过程的质量和工艺。

7. 规范开展施工质量班组级自检和项目部级复检工作。

8. 配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作。

9. 与工程进度同步形成施工资料，保证资料的真实性、完整性，按时移交工程施工档案。

5.3.3项目经理质量职责

（1）项目经理是项目工程质量第一责任人，必需认真贯彻执行国家、行业关于质量的法律、法规、标准、规程、规范及公司的各项质量文件，执行业主要求的有关文件和规定。

（2）组织制定、落实项目质量管理的各项规章制度、要求及规定。

（3）科学管理、合理组织调配投入施工的人、财、物，优质、高效地完成施工任务，搞好安全文明施工，确保工程施工质量。

（4）自觉维护业主、企业和职工的权益，完善项目质量管理机制，确保业主的要求和公司质量指标的完成。

（5）配合公司三级检验，参加工程竣工验收工作。

5.3.4项目总工质量职责

（1）在项目经理的领导下，对工程质量、技术工作负全面领导责任。

（2）负责编写项目工程施工组织设计、专项施工方案（包括新技术、新材料、新设备、新工艺）施工技术方案，上报公司施工管理部审核，公司技术负责人批准。

（3）负责制定本项目适宜的施工秩序，特别是关键过程、特殊过程的控制，确保施工过程处于受控状态，使工程质量满足需要。

（4）负责项目部重大纠正措施和预防措施的实施。

（5）负责职责范围内的质量管理体系有效运行。

（6）参加公司级（或设计单位进行的）技术交底工作，负责项目部级技术交底工作。

（7）负责竣工资料和归档资料的管理。

5.3.5技术员质量职责

（1）在项目部总工的领导下，实施工程技术管理工作。

（2）参加施工图会审，并提出相关意见。

（3）参加公司级（或设计单位进行的）技术交底工作，负责施工队级技术交底工作。

（4）及时编制工程设备、材料预算。

（5）负责一般不合格品的调查、分析及纠正措施的制定工作。负责重大不合格品上报工作。

（6）负责项目质量预防措施的制定及实施工作。

（7）做好项目施工季进度计划的编制、上报工作。

（8）深入施工现场，监督、检查、指导施工作业。

5.3.6质检员质量职责

（1）在项目总工指导下，实施项目质量管理、质量检验工作。

（2）组织编写《项目管理实施规划》中的工程创优章节，并负责上报，做好布置、落实工作。

（3）认真进行分项工程一、二级检验及评级工作。

（4）负责工程施工原始资料的收集、汇总工作，及时编写、上报工程质量月报。

（5）主持施工工序交接工作。

（6）负责一般不合格品纠正措施验证工作。

（7）配合公司三级检查验收及工程竣工验收工作。

5.3.7材料员质量职责

（1）负责进入材料站的材料、设备的到货登记工作。

（2）认真做好材料、设备进货检验工作。

（3）负责材料、设备存贮、标识、防护、发放工作。

（4）负责进货检验过程中发现的不合格品的上报、处置工作。

（5）做好项目分部自购物资的供方评价工作。

（6）及时建立项目部的计量仪器、设备台帐，做好发放工作。确保计量仪器、设备在校准周期内使用。

（7）及时建立项目分部的机械、设备台帐，做好发放工作。负责机械、设备的维护、保养工作。

（8）认真执行建设单位的承包商自购材料抽检和准入制度，配合建设管理单位对地脚螺栓等自购材料的加工质量进行严格的过程控制。

5.3.8作业班组技术兼质检员职责

（1）严格执行施工纪律,按相关标准、规程、规范、作业指导书和施工图纸进行施工。

（2）负责进入施工现场的设备、材料、构配件的外观、规格、数量核查工作。严把质量关，做到不合格的材料不使用。

（3）负责分项工程一级检验及隐蔽工程的验收、签证工作，并做好施工原始记录。

（4）认真实行自检、互检和工序交接工作,对出现的不合格品及时进行处置或向上级报告。做到不合格的工序不交接，不合格的产品不交工。

### 5.4 质量控制措施

## 5.4.1 全面实施“标准工艺”应用

### 我项目部将根据业主要求，在本工程中全面应用“标准工艺”，在“项目管理实施规划”章节中，落实业主项目部提出的“标准工艺”应用目标和要求。按专业明确应用“标准工艺”的名称、数量等内容；制定“标准工艺”应用的技术措施、控制要点；策划“标准工艺”应用的实施效果和成品保护措施。结合“四新”应用开展施工工艺的创新与研究，明确试验与应用的工艺名称。

在施工中强化“标准工艺”应用的全过程管理。将“标准工艺”有关施工要点、工艺标准、观感质量等要求，全面落实到施工方案、作业指导书等各类文件中。加强对作业人员的培训和施工作业的组织管理，强化对“标准工艺”应用的过程控制，在工程检查、验收等环节，加强对“标准工艺”应用措施的落实情况的检查、评价。

## 5.4.2质量管理组织措施

依据公司整合管理体系手册、程序文件及施工项目部标准化管理手册（2018版）的相关要求建立以项目经理为第一责任人的工程项目质量管理体系，制定质量管理制度，加强施工全过程质量控制，确保工程质量能控、可控、在控，确保工程质量目标的实现。

项目部开工前进行质量策划，并做好人力资源的技能培训教育，为项目部及施工队部配备必要的办公设备，并为现场提供所需的基础设施，包括施工所需的机具设备、计量器具、施工工具、数码设备、车辆等。

5.4.3 质量管理管控措施

1、质量责任制：抓实质量终身责任制，严肃质量责任倒查追究。明确各级管理及施工人员的质量职责，自上而下层层落实，具体到个人，并要求自下而上承担质量责任。实施质量管理关键人员实名制管控，开工前，项目经理出具法定代表人授权书及工程质量终身责任承诺书报质量监督机构备案。

2、材料物资质量管控：严格现场到货五方验收把关，执行设备物资到货五方联合验收工作制度，加强设备质量检测验收管理，加强设备开箱检验工作深度，积极参与厂家试组装，减少不合格、缺陷设备进入安装环节。强化现场设备安装衔接配合，明晰设备供应商及施工单位职责界面及协同要求。

3、过程质量控制措施：严格标准工艺示范引领及全面应用，依托标准工艺培训基地或标准工艺示范工地，开展广泛示范交流，及时总结工程建设中的工艺成果，确保一次成优。严格施工方案质量控制措施执行，落实施工单位质量管理部门对施工方案审核把关职能，重点审查方案中进度安排合理性、施工工艺流程、关键技术要点等，从施工措施源头筑牢质量管控基础。

重视阶段性验收（转序验收）检查出的问题，举一反三，彻底整改。强化施工过程合格率考核（对比施工自验、监理初验、运行交接验收的缺陷情况），结果纳入工程考核评价。

切实提高过程施工质量，确保“一次成优”。重视监理初检、阶段性验收（转序验收）检查出的问题，举一反三，彻底整改。强化施工过程合格率考核（对比施工自验、监理初验、运行交接验收的缺陷情况），结果纳入工程考核评价。

4、技术管理：经批准的技术设计、会审过的施工图、经批准的设计变更、材料代用和其它技术文件，是工程施工的依据。设计变更执行《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法【国网（基建/3）185-2017】》，由设计院出具设计变更通知，监理签署意见且经发包商批准后才能正式施工。施工中项目部不得自行对原工程设计进行变更。如要求对设计提出修改，应按制度办理申请与签证手续。

5、工序管理实行工序交接卡制度，工序施工完下道工序施工前，要进行工序交接。上、下两道工序的负责人参加或质检人员参与，双方签字认可。

6、三级自检：项目部应按照工程验评范围划分，执行三级自检 ( 班组自检、项目部复检、施工承包商专检)制度，做好工程质量验收记录及质量问题管理台帐，做到内容真实，数据准确并应与工程进度保持同步。严格三级自检及标准化转序、验收，制定公司级专检方案，并报监理、业主项目部备案。由公司专检组建公司级验收组，公司级专检率100%。由公司组建专业班组承担本工程的铁塔和架线工序三级检查验收工作，实施建设阶段严格执行检查率100%要求，提升工程实体质量。

一是班组自检应在检验批完成时，由施工班组独立完成。分包工程的班组自检由分包项目经理组织开展。班组自检率为100%。对发现的问题或缺陷由班组长组织及时消除 ，并做好详细记录。按《 国家电网公司输变电工程验收管理办法》中规定的检验项目进行全部检验。检验发现的问题填写“质量问题处理汇总整改单”，整改闭环后，留存一检原始记录，由班组长向施工项目部质检员填写“项目部复检申请表”申请项目部复检。

二是项目部复检由施工项目经理（总工）组织相关人员开展复检。 专业分包工程的项目部复检由施工项目部和分包单位共同组织开展。项目部级复检率为100%，项目部复检不得与班组自检合并进行。项目部复检发现的问题填写质量问题处理单，对不合格品，执行不合格品控制办法。项目部复检对所有分项、分部、验评记录、施工技术资料、质量记录、竣工图纸、试验报告、数码照片等各项资料全部检查核对，存在的问题填写质量问题处理单。对复检中发现的问题或缺陷填写“质量问题处理汇总整改单”，由施工项目经理组织人员进行消缺，整改闭环后，留存二检原始记录，由工程所属项目部（分公司）填写“三级检验申请表”，申请公司级专检。

三是公司专检由公司施工管理部门根据工程进度开展，以过程随机检查和阶段性检查的方式进行，以确保覆盖面。项目部要提供完整、真实的一、二检资料，否则不予专检；专检人员到现场后，抽取一、二检资料五项检验点对照实物进行查验，如发现有三项以上检测数据与资料不符，即认定为资料造价，一、二检未做实，并对项目部及相关责任人按《基建工程质量考核奖惩办法》进行处罚。随即检查人员返回，待项目部最后供真实有效的一二检资料再进行公司级专检，专检率100%。

建立质量验收责任清单及表式，制定施工质量验收统一表式，将标准工艺应用、建设标准强制性条文执行、质量通病防治等内容纳入质量验收，将质量验收责任落实到人，统一验收内容及深度要求。实施现场质量验收“三实管理”，实行质量验收负责人“实名制”备案，规范验收数据实测实量及实时记录，各级验收人员到工程现场对实体质量进行实测实量，实时记录验收数据，确保验收数据真实、可追溯。

7、施工质量奖惩：结合本项目实际制定质量考核奖惩办法，实行质量与经济挂钩的质量责任制，重奖重罚，以经济手段促进工程质量和管理质量的提高。

8、事故报告与处理：严格执行质量事故报告程序，及时向建设管理单位或监理工程师提交事故报告及处理意见，做好事故的统计、分析，以此为鉴。达到”零缺陷”移交的原则，处理事故必须按《国家电网公司质量事件调查管理办法》（国网(安监/4)603-2016号）的原则进行。

9、隐蔽工程签证：接受建设管理单位和监理工程师对分部、分项工程的施工过程特别是隐蔽工程进行质量检验监督，认真听取意见并及时改进。积极配合监理工程师对隐蔽部位的复查工作。施工完毕并经各级验收合格后由监理工程师签字后方可进入下一道工序的施工。

10、质量工作例会：施工项目部每月至少召开一次质量工作例会，检查工程项目的质量管理情况，提出改进措施并闭环整改。根据工作需要不定期召开施工质量专题例会，及时协调解决出现的问题。

11.抓实质量通病治理: 工程质量通病具体防治措施在各施工方案中明确，对施工人员进行技术交底，并确保措施落实到位。

12.基础钢筋、商砼、水泥（自拌混凝土）和接地材料等须将供应商资质文件报监理审查、业主批准后方可使用。

13.按规定组织内部的质量检查验收工作；严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。配合监理人对隐蔽工程、分部、分项工程进行验收。配合业主、监理人及其他相关单位进行工程竣工预验收、竣工验收、试运行及投产达标考核等工作。严格按照《国家电网有限公司关于进一步加强 输变电工程施工质量验收管理的通知》国家电网基建〔2020〕509号进行现场质量管控，做到“五必检”、“六必验”。

刚性执行质量检测要求(“五必检”）

1、铁塔组立前，基础混凝土强度必须进行第三方质量检测，且符合设计强度要求。

2、线路架线前，地脚螺栓和铁塔螺栓紧固必须进行质量检测且符合设计紧固力矩和防松、防卸要求。

3、导地线压接必须进行质量检测，且符合技术标准和公司反事故措施要求。

4、设备材料接收前，必须进行进场质量检测，且符合物资供货合同和技术标准要求。

严格履行质量验收程序（“六必验”）

1、甲供物资进场时，由总监理工程师必须组织“五方”联合验收，合格后方可签证接收。

2、线路基础、杆塔转序时，经总监理工程必须组织分部工程验收，合格后方可转入组塔、架线阶段。

5.4.4质量管理技术措施

图纸审核：项目部接到施工图纸后，由项目总工组织对施工图进行预审，并做好预审记录；项目部参加施工图会检，提出施工图中的相关问题、疑问或建议并及时收集设计答复、交底等文件。在施工过程中发现施工图纸中存在问题，及时向监理项目部提出书面资料。

经批准的技术设计、会审过的施工图、经批准的设计变更、材料代用和其它技术文件，是工程施工的依据。设计变更执行《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》国网（基建/3）185-2017，由设计院出具设计变更通知，监理签署意见且经发包商批准后才能正式施工。施工中项目部不得自行对原工程设计进行变更。如要求对设计提出修改，应按制度办理申请与签证手续。

方案编制：根据设计特点并结合现场实际情况，编制《项目管理实施规划》及基础、铁塔、架线、接地施工等专项措施，并制定完善的质量控制措施，按要求和程序逐级进行审批，认可后执行。

流程确定：根据设计和施工特点，并结合《施工工艺示范手册》，确定基础、接地、组塔、架线施工的关键工序的工艺流程。

技术交底：在分部工程开工前，对所有参加施工的人员进行技术交底，并对关键工序的控制人员进行单独交底，使施工人员了解施工操作的内容、方法、质量标准、工艺要求、质量通病防治等。

首基试点：首基基础、接地、铁塔施工和首次导地线展放，相关技术、管理、施工人员按预定方案进行试验性作业，并邀请业主代表、监理、相邻施工单位，其余各施工队主要人员参加，对在试点中发现的问题进行改进，确保施工方案的可行性。

5.4.5质量管理经济措施

质量奖惩措施:制定项目部质量奖惩细则，根据施工过程工作质量和工程质量状况及时进行奖惩。

制定质量竞赛及考核评比办法，设立专项基金，在施工班组之间进行质量竞赛，对优胜单位进行奖励。

质量抵押金措施：项目部对与质量有关的主要岗位人员，开工前预收一定数额的抵押金，工程竣工投运后未发生任何质量问题，抵押金返还，并予以奖励，否则扣除抵押金。

5.4.6 文件控制

本工程执行的主要技术规范及标准见下表（但不限于此）。如在施工期间，当下表技术规范被新规范代替时，应执行最新版本。

管理类执行标准

表5-4执行标准表

| 序号 | 规范标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《110-1000kV架空输电线路施工及验收规范》 | Q／GDW 10115-2022 |
| 2 | 《110-1000kV架空输电线路工程施工质量验收规程》 | Q/GDW 10121-2022 |
| 3 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2018 |
| 4 | 《混凝土强度检验评定标准》 | GB50107-2010 |
| 5 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB 50204-2015 |
| 6 | 《国家电网有限公司输变电工程建设质量管理规定》 | 国网（基建/2）112-2022 |
| 7 | 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》 | 国网（基建/3）186-2015 |
| 8 | 《国家电网有限公司输变电工程质量验收管理办法》 | 国网（基建/3）188-2022 |
| 9 | 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》 | DL/T875-2016 |
| 10 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 |
| 11 | 《钢筋焊接及验收规程》 | JGJ 18-2012 |
| 12 | 《国家电网有限公司输变电工程质量通病防治手册》 | 2020年版 |
| 13 | 《输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求》 | 基建安质〔2016〕56号文 |
| 14 | 《输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法》（试行） | （国家电网基建〔2018〕387号） |
| 15 | 国家电网有限公司关于进一步加强输变电工程施工质量验收管理的通知 | 国家电网基建〔2020〕509号 |
| 16 | 国家电网有限公司关于加强输变电设备材料检测工作的通知 | 国家电网基建〔2020〕531号 |

## 5.4.7工程原材料的质量控制

工程材料在合格的供应方内采购，产品质量符合国家或部颁标准，采购物资应具备材质证明书和产品合格证。地方材料必须经化验合格后方可采购。所有工程材料必须经监理人员认可方可投入到工程中。

⑴水泥采购

选择有资质、有信誉而且必须是经过中国水泥产品质量认证委员会认证通过的国家定点厂，从该厂当前批产品中，按标准抽样方法抽样，在监理见证的情况下到甲方认可的当地县级以上的质量检验部门送检，取得检验报告送监理单位和甲方审查批准后方可使用。并提供相应的认证证书号，以便甲方核查。

⑵砂、石采购

尽可能多选择几个砂、石场，在监理见证下按规定采集样本送试，到甲方认可的当地县级以上的质量检验部门送检，取得检验报告送监理单位和甲方审查批准后方可使用。使用过程中应加强对货源的质量管理，实际与样本不符者不得使用。

⑶浇制用水

首选可饮用水。砂、石、水、水泥确定后，立即进行混凝土配合比试配和试验。施工过程中的水源，必须在选定的地点提取，必要时对水样进行化验。

⑵基础钢筋、接地钢材

选用有资质厂家的产品，由有信誉的供货商供货，并从当前批产品中，在监理见证下按标准抽样方法抽样，送甲方认可的质量检验部门进行检验，将检验报告送业主和监理单位，得到同意后，再签订货合同。对于地脚螺栓到场后，应经过工程建设管理单位和监理单位的抽检，经过许可后方可投入使用。本工程地脚螺栓为甲供材料，按照国网基建部关于印发《输变电工程设备材料质量检测工作手册》的通知（基建安质〔2023〕39号）文件，表1《线路工程设备材料质量检测项目》要求执行。

⑶材料的保管

本工程有条件的塔位基础尽量选择商砼浇制。必须使用自拌混凝土时，搅拌场的砂、石、材料，必须按规定与地面隔离堆放，既减少含泥量、保护材料的外表质量、又有利于环境保护。水泥堆放应距地面至少200mm，并有防雨措施及良好的排水。

钢筋、地脚螺栓等摆放必须上盖下垫，防止锈蚀。金具、绝缘子必须放入封闭仓库进行保管。

## 5.4.8 质量过程控制

本工程的各级质量机构，依据质量体系的规定，在施工过程中通过质量检验及处理有关质量问题，对工程质量进行全过程控制，从而有效地保证工程质量。

本工程的各工序质量过程控制流程图如下：

（1）土石方及基础工程施工质量控制流程图；

（2）铁塔组立施工质量控制流程图；

（3）架线工程施工质量控制流程图；

土石方及基础工程施工质量控制流程图

铁塔组立施工质量控制流程图

导地线架设施工质量控制流程图

根据质量管理要求，对关键工序设置质量控制点，严格执行工程“监理签证”制度，关键工序施工过程实行现场监理旁站监督，未经现场监理同意不得擅自施工，做到上道工序为下道工序负责，上道工序经检验合格并经监理确认后，方可转入下道工序，同时做好相关质量记录。

## 5.4.9 关键及特殊工序质量控制

依据公司程序文件的要求，健全本工程质量保证机制，实行质量责任各级承包责任制，个人质量责任挂牌制，对关键、特殊工序设立质量控制点。

本工程的关键工序为：

1）挖孔基础施工控制

2）岩石锚杆基础施工控制

3）铁塔组立

4）张力放线、导地线弧垂调整、附件安装

本工程的特殊工序为：砼基础浇制、液压作业、接地施工。

关键、特殊工序应按相应作业指导书进行操作，符合设计要求和监理工程师的指令要求，执行各工序质量保证措施，预防质量事故发生。

根据本工程的实际情况，特设如下停止点：

1）基础中间验收

2）铁塔中间验收

根据本工程实际情况，单位工程验收分两次进行，第一次为在形象进度超过70%时进行，第二次在完成100%时进行，经三级质量检验，所有施工技术记录齐全，工序交接工作已作，有工序交接记录，经项目部申报中间验收。

## 5.4.10 QC活动规划

我公司将在本工程中积极开展各项质量活动和QC攻关小组活动，促进施工质量的提高。按照公司QC小组活动管理办法实施。项目部领导要积极支持QC小组的活动，提供相应的工器具、活动场所及经费。工程结束后，编写QC小组成果材料，组织经验交流和推广应用。

### 5.5质量薄弱环节及预控措施

表5-5质量薄弱环节及预防措施表

| 工序 | 薄弱环节 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 工地 运输 | 砂石采集点远，多次倒运导致含泥量超标 | 1.合理选择运输方式，减少运输环节； 2.堆料场地远离杂物堆放； 3.砂石料无论是材料站存贮，还是中转运输均要采用下铺上盖的措施，将砂石与地面泥土隔离；对个别运输困难的塔位，亦可采用装编织袋背运中转，始终确保砂石中的泥土、杂物含量满足设计要求，降低过程中砂石损耗； 4.提高运输人员的质量意识。 |
| 基础 工程 | 砼浇制工艺未达到标准工艺要求 | 1.编制施工工艺技术措施，进行技术交底，严格基础标准工艺首基示范； 2.明确材料采集点，随时随地检查砂石质量； 3.浇筑过程中，严格控制配合比及塌落度； 4.使用商混或集中搅拌，保证混凝土的质量； 5.专人振捣，专人监督检查； 6.改进模板质量，施工过程中均使用钢制模板一次成型，模板表面要求平整，四周严密，浇筑前表面涂脱模剂; 7.基础不允许二次抹面，一次成型。 |
|  | 基础成品保护不到位 | 制定成品保护措施；加强施工人员质量意识教育；加工基础成品保护支架；严格措施落实的奖罚。 |
| 接地 工程 | 接地电阻超标 | 1.在施工完后的规定时间应进行接地电阻测量，并做好各项详细记录。 2.接地沟的开挖必须保证满足，开挖完成后必须经质检员复查认定后方可进行接地的敷设； 3.就近取素土回填并夯实； 4.接地敷设后应及时进行测量，接地钢筋的终结点、焊接点，地面必须保留明显识别标记，以备验收复查； 5.施工、检查人员应填写接地工序卡并签名备查； 6.实测接地电阻超标时，应按设计要求进行处理; |
|  | 接地工艺不美观 | 实施接地标准工艺首基示范，使用专用工具制作安装；加强质量工艺检查。 |
| 杆塔 工程 | 塔材进货检验 | 进入材料站和现场的塔材要进行严格的质量检查，对于镀锌发花、锌层不够及有严重质量缺陷的塔材坚决要求退货更换。 |
|  | 塔材运输损伤 | 制定详尽、可行的塔材运输保管措施，采取根据现场实际情况，单基分析制定运输方案，加强岗位责任制的落实，严格材料管理制度。 |
|  | 起吊塔材时 易发生变形 和锌层磨损 | 1.铁塔起吊吊点应根据计算进行试吊、验证调整，合理优化选择吊点方案。吊点处采用专用吊带进行吊装，并进行一定的补强，防止出现塔材变形现象发生； 2.严格控制起吊重量； 3.提高铁塔地面组装质量，防止吊装过程中铁塔部件弯曲变形； 4.吊装辅材采用吊点梁进行吊装，吊装绳采用高强度吊带缠绕； 5.吊装时可采用专用夹具和防磨靴。 |
|  | 螺拴紧固不到位 螺拴不匹配 | 1.电动力矩扳手紧固； 2.质检员用力矩扳手检查； 3.加强现场技术交底，加强施工过程检查； 4.实行责任承包，与经济挂钩。 |
| 架线 工程 | 导线磨损 | 1.装卸运输过程中采取保护措施，采用线盘专用吊架； 2.编制放线措施，明确各种塔型放线滑车的悬挂位置、数量及附件安装保护导线措施； 3.施工过程中实时调整放线张力，减少导线与越线架的接触，加装落地滚轮或滑车； 4.加强导线的防护措施，严格按技术部门提供的放线张力进行放线，牵张场导线与地面接触部位、锚线架套等部位必须采取隔离措施，加强导线的保护； 5.在大档距内采用专用分线器防止子导线绞合和鞭击损伤；导地展放完毕后及时进行附件安装。 6.凡与导线接触位置的钢丝绳，均采用挂胶处理或更换为等强度的迪尼玛绳； 7.各塔位、跨越点、危险点严加监视； 8.合理安排施工，减少导线鞭击及在滑车中停留时间； 9.耐张转角塔安装合理的预偏装置； 10.上扬塔位加装压线滑车； 11.附件安装提线吊钩采用特制吊钩增加导线与吊钩的接触面积； 12.放线线盘设专人监视，防止导线制造缺陷进入线路。 |
|  | 导线压接管弯曲 | 1.选用先进、可靠、适用的压接设备和压接操作平台； 2.液压施工操作人员必须经过培训和技术家底，持证上岗； 3.严格按照画印、割线、涂电离脂、压接、尺寸及外观检查流程进行施工； 4.钢管压接后必须涂富锌漆以防生锈； 5.出现飞边和弯曲要及时处理。 |
|  | 相间弧垂及子线弧垂偏差超标 | 1.合理选择观测点，必要时增设观测点； 2.成立驰度调整小组，专人负责； 3.采用粗调、微调和精调相结合的方法。 4.由于放线滑车各轮的摩阻系数有差异而造成同相子导线在紧线过程中难以调平。所以在放线准备阶段对放线滑车进行检查维护，使各滑轮在受力后摩阻系数趋于一致； 5.合理安排紧线施工计划，尽量减小同档导线与导线紧线施工的时间差，以避免日后因初伸长的不一致引起的导线子线间或相间不平；在附件安装前对紧好的导、地线再次进行逐档调平； 6.严格按连续爬坡的计算程序进行连续倾斜档的让线值计算和施工安装； 7.压接工必须经培训合格后持证上岗，严格按《液压规程》进行压接，对边距、压接长度等必须控制在作业指导书规定的范围之内。 |
|  | 合成绝缘子串损伤 | 1加强到货检验，发现不合格品应及时退换； 2.材料装卸应杜绝野蛮装卸，注意吊点位置； 3.按照规范要求堆放材料，地面应有衬垫； 4.汽车运输合成绝缘子应有专用托架； 5.施工时上下导线应采用软梯，严禁踩踏合成绝缘子。 |
|  | 跳线工艺不美观 | 1.采用未受过张力的导线作为跳线材料； 2.跳线施工工艺应满足标准工艺要求。 |
|  | 光缆磨损 | 1.严格光缆进出场管理，进出场前检查线盘外观是否良好，有无明显磕碰，并及时开展光缆盘测工作。 2.将OPGW通过单头钢丝绳网套与展放光缆的专用防扭设备相连，防扭设备前端与导引绳通过5t旋转连接器连接。 3.在转角塔处，随时调整倾斜程度，使导引绳、OPGW光缆的方向基本垂直于滑车轮轴。在走板将要通过滑车时，应及时通知牵引场，缓慢牵引，防止掉槽。待牵引头顺利通过放线滑车时，应及时报告顺利通过，并在塔上时刻监视OPGW展放情况，严防跳槽。 |
|  | 光缆引下线、余缆盘安装不规范 | 1.铁塔OPGW引下用夹具固定在塔材上，其间距为1.5--2m”“引下线夹具的安装，应保证引下线顺直、圆滑，不得有硬弯、折角”: 2.余缆架用专用夹具固定在铁塔内侧的适当位置。 |
| 质量 资料 | 数码照片收集整理不符合要求 | 1.制定工程数码照片收集整理计划； 2.严格交底，按时收集整理数码照片； 3.加强人员培训，保证数码照片质量合格，数量齐全，建档规范。 |
|  | 质量检验及评级记录填写不规范 | 1.分部工程开工前，组织质量培训及考试； 2.加强交底，明确内容填写要求； 3.按时收集检验记录，及时审核，及时整改。 |

### 5.6 质量通病防治措施

## 5.6.1质量通病防治目标

为了贯彻落实《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》，确保本工程的工程质量，提高经济效益，减少质量通病的发生，实现工程达标投产及创优工程的目标。治理质量通病要坚持预防为主的原则，主要工作要放在施工工序过程控制，要求各作业层班组在施工过程中加强施工管理，预防质量通病的发生，不断提高施工水平，扭转施工作业中习惯性违章、违规屡禁不止的现象，推进工程质量标准化工作共同打造输电线路“优质工程”。

## 5.6.2质量通病防治重点

表5-6重点整治的质量通病清单

| 序 号 | 分部工程 | 章节号 | 条文内容 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1基础工程 | 2.1.1 | 基础蜂窝、麻面及二次修饰 | 严格遵照输变电工程质量通病防治手册（2020版）中对应措施实施，开工前交底中体现治理措施，并向全员交底。 |
| 2 |  | 2.1.2 | 基础棱角磕碰、损伤 |  |
| 3 |  | 2.1.3 | 钢筋保护层厚度不符合设计要求 |  |
| 4 |  | 2.1.4 | 钢筋机械连接不符合要求 |  |
| 5 |  | 2.1.5 | 基础回填不规范 |  |
| 6 | 2.2接地工程 | 2.2.1 | 接地体焊接及防腐不符合要求 |  |
| 7 |  | 2.2.2 | 接地体埋深、接地电阻值不符合要求 |  |
| 8 |  | 2.2.3 | 接地引下线镀锌层损伤、锈蚀 |  |
| 9 |  | 2.2.4 | 接地引下线螺栓未采取放松措施 |  |
| 10 | 2.3铁塔工程 | 2.3.1 | 塔脚板与铁塔主材间有缝隙 |  |
| 11 |  | 2.3.2 | 防盗螺母缺失、紧固不到位 |  |
| 12 |  | 2.3.3 | 螺栓规格使用错误 |  |
| 13 |  | 2.3.4 | 塔材交叉处垫圈或垫板安装错误 |  |
| 14 |  | 2.3.5 | 铁塔螺栓紧固率不符合要求 |  |
| 15 |  | 2.3.6 | 脚钉弯钩朝向不一致，脚蹬侧漏丝 |  |
| 16 |  | 2.3.7 | 塔脚板与基础面接触不良 |  |
| 17 |  | 2.3.8 | 塔材有损伤、锈蚀 |  |
| 18 | 2.4架线工程 | 2.4.1 | 悬垂绝缘子串偏斜 |  |
| 19 |  | 2.4.2 | 导线间隔棒不在同一竖直面上 |  |
| 20 |  | 2.4.3 | 防震锤安装不符合要求 |  |
| 21 |  | 2.4.4 | 压接管弯曲，表面有分边、毛刺 |  |
| 22 |  | 2.4.5 | 金具销子穿向不一致，开口不到位 |  |
| 23 |  | 2.4.6 | 悬垂线夹铝包带缠绕不规范 |  |
| 24 |  | 2.4.7 | 光缆引下线、余缆盘安装不规范 |  |
| 25 |  | 2.4.8 | 瓷绝缘子损伤 |  |
| 26 | 2.5资料 | 2.5.1 | 钢筋、水泥质量证明文件及跟踪记录不规范 |  |
| 27 |  | 2.5.2 | 施工检查及评定记录填写不规范 |  |
| 28 |  | 2.5.3 | 竣工图归档不规范 |  |

### 5.7 施工强制性条文执行措施

## 5.7.1.  强制性条文实施组织机构

5.7.1.1哈密~重庆±800 千伏特高压直流输电线路工程施工项目部（陕1标）成立“工程建设标准强制性条文”执行领导小组，严密组织，认真开展有关工作。

具体人员名单如下：

组  长：孙浩（项目经理）

副组长：郭宁洲（项目常务经理）、胡佳俊、蔡彬（项目总工）、郭兴（安全总监）

成  员：项目部各职能部门负责人及各施工队队长

### 5.7.1.2工程建设标准强制性条文执行领导小组职责

工程项目开工前，施工项目部应按分项工程明确本工程项目所涉及的强制性条文，在项目管理规划对应章节编制输变电工程施工强制性条文执行计划经施工单位内部审批后，报监理项目部审核，业主项目部批准后执行。《输变电工程施工强制性条文执行计划表》应与“项目验收范围划分表”基本一致，并应涵盖所有单位、分部及分项工程，不得漏项。

5.7.1.3 施工单位项目部负责人、质检员、安全员、技术员负责组织各施工队、专业班组对强制性条文的技术交底、实施和日常自查，做好有关问题整改和记录工作。

5.7.1.4 项目经理是公司经理的授权代表，是本项目部工程强制性条文落实执行的第一责任人和最高组织者，对工程的强制性条文落实执行情况负全面领导责任。

5.7.1.5 项目副经理协助项目经理搞好落实本工程项目的日常各项强制性条文落实执行的监督检查工作。

5.7.1.6 项目总工负责项目部各科室职能部门及施工队对强制性条文的落实执行与监督管理工作；

5.7.1.7 专职质量、安全工程师负责协助项目总工对项目部各科室职能部门及施工队对强制性条文的落实执行与监督管理工作；

5.7.1.8 施工队长负责施工队在施工现场对强制性条文的落实执行情况的监督工作，有权利停止和拒绝一切违反强制性条文的施工活动；

5.7.1.9 材料站长负责材料站日常生产活动对强制性条文的执行落实与监督工作。

## 5.7.2 强制性条文实施措施

按据《工程测量通用规范》（GB55018-2021 ）、《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021、《钢结构通用规范》（GB55006-2021）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）、《电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路》（DL5009.2-2013）部分的条文内容编制了本实施计划。各单位在执行中，被摘录内容的相关标准仍然继续有效，亦应认真执行。

## 5.7.3质量管理实施措施

5.7.3.1组织施工人员学习关于工程建设质量方面的法规、规程、规范，组织质量培训和考核，考核不合格者不能上岗。

5.7.3.2施工作业指导书中应有足够的篇幅叙述质量方面的内容，包括质量标准、操作方法、设计要求、成品保护及消除施工中质量缺陷的措施。

5.7.3.3分解质量管理目标，督促项目部建立各级质量责任制，做到质量责任落实到人，并由项目总工负责落实和考核。

5.7.3.4安全技术交底中的质量部分应结合工程技术特性施工环境特点，贴进工程实际情况，进行重点突出针对性的讲解。

5.7.3.5基础施工使用的砂、石、水泥等原材料，必须经过监理工程师的见证，然后进行选场、取样、送样、试验、待试验报告合格后，才能组织材料进行基础施工，运抵桩位的砂、石、水泥应与送检的品质相一致，因材料供应场点变动，应重新取样试验。

5.7.3.6审查用于工程拟定部位的材料构件（基础钢材、塔材、电瓷、导地线、接地钢筋、金具等）的产品合格证，质量证明文件、生产许可证及实验室资质证。

5.7.3.7审查光缆除要求提供合格证和生产许可证外的使用前测盘，施工展放后测试、熔接等试验报告。

5.7.3.8试块制作应符合《110kV～1000kV架空输电线路施工及验收规范》Q/GDW 10115—2022要求，试块制作应在浇制现场随机取样制作并进行标准养护，每组三个试块在同盘砼中取料。本工程一般铁塔（含耐张和直线）基础每腿制作一组试块，单基砼方量大于100m³，增做一组试块，依次累加每增加超过100m³时，增做一组试块，当单腿超过100m³应每腿取一组。制作后标明杆塔号、腿号或桩号及日期。

5.7.3.9严格计量砼配合比和控制水灰比，每班组每个工作日至少进行两次配合比计量复核和水灰比检查，保证基础砼的实体内在质量。

5.7.3.10 转角塔、终端塔基础施工时应有预高，受压侧基础顶面应高于拉腿侧基础顶面合理高度，确保在挂完线后铁塔头部不向转角内侧倾斜。

5.7.3.11分解组立塔时，要保证基础砼强度不低于设计强度的70%，整体组立铁塔时，基础砼强度不低于设计强度的100%。

5.7.3.12要求严格按图组装铁塔，不允许强行安装塔材，塔材有弯曲时应调直后安装，以确保塔材单件弯曲不超过件长的1/750。

5.7.3.13铁塔螺检应在组塔后、架线前、架线后进行三次紧固。

5.7.3.14导、地线液压连接，压接工必须持证上岗，压模压力不得低于80mPa,压接试件的实验值不低于导地线保证计算力的95%。压接管在压前和压后要用游标卡尺测量长度、壁厚及内外径尺寸并做好记录。穿管时要在线上做好标记，穿管要到位，在压接管同一断面处测得压后尺寸符合规范要求。

5.7.3.15接地体的规格和敷设长度应符合设计规定，接地钢筋连接应双面焊接，焊接长度为6倍钢筋直径，埋设深度应满足设计要求，接地放射线应沿山体等高线埋设，放射线的距离不小于5m。

5.7.3.16导地线挂好后，必须检查和调整驰度，并要求按规范标准在5天内完成放线段的所有附件安装，避免滑轮槽损伤导线。

5.7.3.17光缆展放应编写施工作业指导书，内容应符合验收规范中质量安全及操作要求，施工前厂商派专业人员现场督导，并对从业人员进行光缆施工技术交底。

5.7.3.18必须及时清理线路通道，凡是影响线路安全运行的树木，按规范要求进行去头或砍伐。

5.7.3.19工程施工中所形成的质量管理文件、三级验收记录、材质证明书、产品合格证、试验单位资质、试验报告等质量文件，应按分部（分项）工程开工先后顺序同步向驻地工程项目监理部报审，经项目监理部和工程建设管理单位共同审核通过后，才能被确认有效版本或有效证明。

5.7.3.20应归档的质量管理文件、资料必须做到齐全、真实、规范符合工程竣工后的实际状态，满足国家标准、规程、规范、合同、设计等方面的要求。

## 5.7.4安全管理实施措施

5.7.4.1根据国家法律法规及现行安全生产规程规范结合工程实际，编写本工程“安全文明施工实施细则”及“施工安全技术措施”。同时结合本工程特点制定针对性强操作性强且便于施工队检查和考核的安全操作方法和操作规定。

5.7.4.2将安全培训落实到实处，项目部在现场对所有施工人员进行安全培训，培训后进行考试，不及格者可组织补考，补考不及格者不能上岗作业。安全培训和考试应由项目经理组织和主持。

5.7.4.3审查电焊工、电工、压接工、高处作业工、起重工等特殊工作的证件，必须持证上岗，上岗应为有效合格证件。

5.7.4.4建立各级安全责任制，签订三级安全责任书。管生产者必须管安全，通过安全目标分解做到安全责任落实到人。

5.7.4.5由项目总工组织二级安全技术交底，交底要编写书面提纲，全员参加并签名，未参加交底人员不准上岗作业，资料必须归档保存。

5.7.4.6施工机具上应有清晰的铭牌，机具应附有效周期检查报告并执行入库、出库和现场使用前的外观检查。杜绝不合格的机具进入作业现场，机具严禁以小代大和超载使用，机具台帐应健全检查记录应留存。

5.7.4.7机具必须有专人保管和维修，存放的库房应干燥通风。

5.7.4.8职业防护用品、用具放置在库房货架上，并应有专人进行保管和维护。

5.7.4.9基坑开挖应遵守“安规P23表10.1.11”中关于各类土质的放坡规定。作业人员上下坑应使用爬梯，坑上应有安全监护人，坑口边缘0.8m内不允许堆土和放置其他器材，上下传递物品应使用棕绳。

5.7.4.10现场办公区生活区和材料堆放区应配备灭火器、灭火砂箱、铁锹等消防器材。

5.7.4.11遇有雷电、暴雨、沙尘暴及六级以上大风等恶劣天气应停止杆塔组立、放紧线、跨越架搭设、停电过度等危险性作业。

5.7.4.12在临近带电体附件作业时现场必须设安全监护人，操作人员与带电体的安全距离必须满足“安规表8.1.11”中最小安全距离规定。安全监护人应恪守职责，随时向作业人员提示保证人身安全。

5.7.4.13凡跨越等级公路、电力线等重要施工，应编写《特殊施工作业指导书》。由技术员向施工人员交底，施工前应由项目经理负责检查开工条件，施工中项目经理要定期检查，专职安全员要做到蹲点和安全巡检，施工队兼职安全员要跟班参加作业，及时纠正违章作业，确保重要施工作业点人身和设备安全。

5.7.4.14铁塔组立前，必须对抱杆进行外观检查排除安全隐患。抱杆起吊重量不能超过额定荷载，倾斜角度不能超过安全使用规定。

5.7.4.15施工中使用的工作接地线，横截面不小于25平方毫米，保安接地线不小于16平方毫米，接地棒插入深度不小于0.6米。

5.7.4.16项目部每月要组织一次安全检查，认真总结本月安全工作和下月安全计划工作安排，对存在的安全问题做出整改要求，检查资料归档保存。

5.7.4.17施工班组坚持每周一次的“安全日”活动，认真做好班组安全周总结，用规章制度约束人的作业行为，培养人遵章守规的思想意识，逐渐养成人们自觉遵守安规和安全操作规程的良好习惯。

5.7.4.18项目部要认真贯彻执行“事故调查、处理和报告制度”及“安全考核奖惩制度”。依照“安全奖罚细则”和“四不放过”规定，严肃处理事故责任人扶正抑邪，在项目部逐渐营造良好的安全氛围。

5.7.4.19项目部要采用生动、活泼的方式，向施工人员宣传安全文明施工和环境保护的法规、制度和规定，培养施工人员的安全文明施工、环境保护的意识，逐步夯实安全文明施工和环境保护的思想基础。

5.7.4.20安全技术措施、特殊工种资质证、施工机具、检测仪器、职业安全用品等符合程序报审，经监理通过后，方可上岗作业和投入工程使用。

5.7.4.21教育施工人员爱护安全文明设施，正确使用职业安全防护用品用具，因操作不当或违章使用造成设施、用品用具损坏者，项目部应对其进行批评教育和经济处罚。

5.7.4.22施工垃圾和生活垃圾应集中收集，在指定地点处理，施工结束后平整作业场地，真正做到工完、料尽、场地清。

附表：工程强制性条文执行计划表

工程项目开工前，施工项目部应编制输电线路工程施工强制性条文执行计划，经内部审批，报监理项目部审核、业主项目部批准后执行。执行计划表应与“项目验收范围划分表”基本一致，并应涵盖所有单位、分部及分项工程，不得漏项。

架空输电线路工程施工强制性条文执行计划表

| 工程编号 |  |  | 工程名称 | 责任单位 |  |  | 执行表号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |  | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
| 1 |  |  | 新疆巴里坤换流站至重庆渝北换流站±800千伏直流线路（施工陕1标） | √ | √ | √ |  |
|  | 1 |  | 土石方工程 |  | √ |  |  |
|  |  | 1.1 | 施工准备 | √ |  |  | 表3 |
|  |  | 1.2 | 路径复测 | √ |  |  | 表4 |
|  |  | 1.3 | 挖孔基础坑分坑 | √ |  |  | 表4 |
|  |  | 1.4 | 施工基面及对地开方 | √ |  |  |  |
|  | 2 |  | 基础工程 | √ | √ |  |  |
|  |  | 2.1 | 施工准备 | √ |  |  | 表3 表5 |
|  |  | 2.2 | 挖孔基础 | √ |  |  | 表6 |
|  |  | 2.3 | 其他特殊基础 | √ |  |  | 表6 |
|  | 3 |  | 杆塔工程 | √ | √ |  |  |
|  |  | 3.1 | 施工准备 | √ |  |  | 表3 表8 |
|  |  | 3.2 | 自立式铁塔组立 | √ |  |  | 表9 |
|  | 4 |  | 架线工程 | √ | √ |  |  |
|  |  | 4.1 | 施工准备 | √ |  |  | 表3 表10 |
|  |  | 4.2 | 导地线展放 | √ |  |  | 表11 |
|  |  | 4.3 | 导地线连接管 | √ |  |  | 表11 |
|  |  | 4.4 | 紧线 | √ |  |  | 表11 |
|  |  | 4.5 | 附件安装 | √ |  |  | 表11 |
|  | 5 |  | 接地工程 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 | 表面式接地装置 | √ |  |  | 表12 |
|  | 6 |  | 线路防护设施工程 | √ | √ |  |  |
|  | 7 |  | 竣工投产 | √ | √ | √ | 表13 |

强制性条文执行

（1）项目部在编制施工作业指导书及施工专项措施中必须编写入强制性标准，且以黑体字加下划线予以标注；

（2）施工技术交底及各分部工程质量考试必须涉及工程标准强制性条文相关内容；在技术安全交底时有针对性的讲解工程标准强制性条文的内容，将对工程标准强制性条文的理解和认识提高到法律的高度，督促所有施工人员在施工中执行并落实。

（3）技术质量类及施工工艺等强制性标准，每施工队的每分部工程检查落实2-3次，检查其执行效果。

（4）按照工程的各分部工序，在开工及分部工程开始前组织施工人员对强制性标准进行学习，确保强制性标准的执行有效、到位。

（5）由质量专职分别制定质量标准强制性条文执行情况的检查表及相关检查项目内容，经工程建设标准强制性条文执行领导小组讨论通过后下发执行。工程建设标准强制性条文执行以制度及具体检查形式加以规范，切实把工程建设标准强制性条文的执行落实到工程建设的整个施工阶段，避免流于形式。

（6）在工程日常施工中逐一落实质量强制性条文标准，并进行每月的现场施工检查，对检查结果进行记录。对未按强制性条文落实的施工队及相关人员按照项目部的质量、安全奖惩规定进行奖罚，同时限期整改。

（7）工程施工阶段，施工项目部是强制性条文执行的主体责任单位。工程施工过程中，施工项目部相关责任人应根据工程进展，及时完善反映强制条文落实情况的相关资料，填写《输变电工程施工强制性条文执行记录表》。

（8）强制性条文执行情况的检查。监理项目部是强制性条文执行情况检查的主体责任单位。工程施工阶段，监理项目部应按分项工程检查施工项目部强制性条文执行情况，落实相关资料的真实性、有效性和同步性。各阶段监理初检前，总监理工程师负责对执行记录进行签证。施工安全强制性条文执行应根据工程进展和施工部位按月进行检查和记录。

6 安全管理体系

6.1 安全目标及分解

### 6.1.1业主要求的安全目标

不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故（含引发森林草原火灾）；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生输变电工程建设信息安全事件；不发生对委托方造成影响的安全稳定事件。

6.1.2 安全目标分解

表6-1安全目标分解表

| 分项 | 合同目标 | 项目部目标 | 作业层班组目标 | 作业人员目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 | 不发生六级及以上人身事件 | 不发生七级及以上人身事件 | 不发生轻伤事故，控制未遂事故 | 1、按照规程、规定、施工方案进行作业，不发生习惯性违章作业； 2、施工人员行动听指挥，按措施施工； 3、按照机械、机具操作规程进行操作，不发生操作失误引起的机械损坏事故； 4、控制火源、火种、严格执行安全防火规定，确保不发生火灾事故； 5、施工过程中机械、材料进行铺垫遮盖，杜绝污染环境的事故； 6、驾驶人员经常保养、维护自己的车辆，确保车辆状态良好，按规定驾车 7、参建人员不泄露任何基建信息 8、参建人员不发生任何对公司造成影响的事情 |
| 电网 | 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件 | 不发生因工程建设引起的七级及以上电网及设备事件 | 一切行动听指挥，按措施施工，不发生因施工造成的意外停电，保证电网安全 |  |
| 机械 | 不发生六级及以上施工机械设备事件 | 不发生七级及以上施工机械设备事件 | 不发生施工机械设备损坏事故 |  |
| 消防 | 不发生火灾事故（含引发森林草原火灾） | 不发生任何火灾事故 | 不发生任何火灾事故 |  |
| 环境 | 不发生环境污染事件 | 不发生环境污染事件 | 不发生环境污染事件 |  |
| 交通 | 不发生负主要责任的一般交通事故 | 不发生负同等责任的交通事故 | 不发生一般交通事故 |  |
| 稳定 | 不发生基建信息安全事件 | 不发生基建任何信息安全事件 | 不发生基建任何信息安全事件 |  |
| 信息安 全 | 不发生输变电工程建设信息安全事件； | 不发生输变电工程建设信息安全事件； | 不发生输变电工程建设信息安全事件； |  |
| 其他 | 1.现场防疫措施全面、人员防疫到位、防护物资储备充足，满足地方政府以及国家电网有限公司的防疫工作要求。 2.根据项目制定的三级及以上风险识别评估清册，严格按照输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求对现场进行监督检查、现场检查。 3.监督现场按照审批的方案、措施执行。 4.分不同工序培训过程中组织人员观看建设施工事故案例安全警示教育片。 5.开展安全隐患排查治理，并监督分包队伍定期整改闭环。 |  |  |  |

6.2安全管理组织机构

建立以项目经理为组长，专业人员及施工负责人，分包人参加的工地安全工作委员会，从行政领导，安全思想，安全技术、资源调配上为安全工作提供组织保证。本工程设置1名安全总监，1名专职安全员，班组（作业点）设置1名安全员监督员。安全管理机构图如下：

专业分包项目部

施工班组

6.3 安全管理主要职责

6.3.1项目经理（项目副经理）

（1）全面负责施工项目部安全管理工作，是本项目部安全第一责任人。

（2）贯彻执行安全法律、法规、规程、规范和上级颁发的规章制度。

（3）组织建立本项目部安全管理体系并支持其行使职责，组织召开相关安全工作会议。

（4）组织确定本项目部的安全管理目标，制定保证目标实现的具体措施，在确保安全的前提下组织施工。

（5）组织编制项目安全管理各类策划文件，并组织实施；

（6）负责组织对分包商进场条件进行检查，对分包队伍实行全过程的安全管理。

（7）落实安全文明施工费申请、使用。

（8）定期组织开展安全检查，对发现的问题组织整改落实，实现闭环管理。

（9）负责组织对重要工序、危险作业和特殊作业项目开工前的安全文明施工条件进行检查并签证确认。

（10）参与或配合安全事件调查处理工作。

6.3.2项目总工

（1）贯彻执行安全法律、法规、规程、规范和上级颁发的规章制度。

（2）负责项目施工技术管理工作，组织编写专项施工方案、专项安全技术措施，组织安全技术交底。

（3）组织项目部安全教育培训工作。

（4）协助项目经理做好其他与安全相关的工作。

（5）参与或配合安全事件调查处理工作。

6.3.3安全总监、项目专（兼）职安全员

（1）协助项目经理做好安全文明施工管理，落实安全文明施工管理要求，并监督指导施工现场实施。

（2）贯彻执行安全法律、法规、规程、规范和上级颁发的规章制度。

（3）负责施工人员的安全教育和上岗培训。

（4）协助项目总工程师审核一般方案的安全技术措施，参加安全交底，检查施工过程中安全技术措施落实情况。

（5）负责编制安全防护用品和安全工器具的需求计划，建立项目安全管理台帐。

（6）检查作业场所的安全文明施工状况，督促问题整改，做好安全工作总结。

（7）审查施工分包队伍及人员进出场工作，检查分包作业现场安全措施落实，制止不安全行为。

（8）配合安全事故的调查处理。

6.3.4施工班组长及安全员

（1）负责作业层班组日常安全管理工作，对作业层班组人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。

（2）组织作业层班组人员进行安全学习，执行上级有关基建安全的规程、规定、制度及安全施工措施，纠正并查处违章违纪行为。

（3）负责新进人员和变换工种人员上岗前的班组级安全教育，审查施工分包队伍及人员进出场工作，检查分包作业现场安全措施落实。

（4）组织周安全活动，总结布置作业层班组安全工作，并作好安全活动记录。

（5）组织作业层班组人员开展风险识别，落实风险预控措施，负责分项工程开工前的安全文明施工条件检查确认。

（6）召开“站班会”，检查作业场所的安全文明施工状况，督促作业层班组人员正确使用安全防护用品和用具。

（7）组织作业层班组人员通过宣读安全施工作业票方式进行作业前安全技术交底，并签字，不得安排未参加交底或未在交底书上签字的人员上岗作业。

（8）配合安全事故调查，参加事故原因分析，落实处理意见，及时改进安全工作。

6.3.5施工人员

（1）自觉遵守本岗位工作相关的安全规程、规定，不违章作业。

（2）正确使用安全防护用品、工器具，并在使用前进行外观完好性检查。

（3）参加作业前的安全技术交底，并在安全施工作业票上签字。

（4）作业前检查工作场所，落实安全防护措施，下班前及时清扫整理作业场所。

（5）施工中发现安全隐患应妥善处理或向上级报告；在发生危及人身安全的紧急情况时，立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

（6）参加安全活动，积极提出改进安全工作的建议。

（7）发生人身事件时应立即抢救伤者，保护事故现场并及时报告；接受事故调查时应如实反映情况。

6.4 安全控制重点措施

6.4.1提高安全管理水平，确保关键环节可控

（1）加强作业单元管控准入及过程管控。

（2）分包队伍法人或负责人在分包队伍入场初期和项目关键时期要常驻施工现场。

（3）按照施工组织策划，确保关键人员、资源配置到位。强化施工机具及安全工器具“全寿命周期”管理。

（4）严格执行《国网特高压部关于印发特高压工程安全管理提升重点措施的通知》（特综合〔2020〕2号）文中有关工器具管理要求，严格执行工器具安全评估、现场准入要求，全部机具、工器具进入现场，必须出具公司本部提供的进场前机具、工器具检验报告和年检报告。

（5）落实工程单基风险辨识、评估、预控要求，对深基坑、组塔、大跨越工程、导线架线、跨越电力线路、跨越高速公路、通航河流及特殊临近带电体和高危作业等重要和二级以上风险落实风险管控措施，各级人员到岗履职。

（6）加强风险策划，针对现场实际，做到“建管区段、施工标段、作业班组、逐基逐档”风险点辨识，实现“单基防控”。

（7）加大机械化施工推广力度，要根据工程具体特点和项目管理需要，加大现场机械化基坑成孔、履带式运输车运输、轻型索道运输、大型吊车组塔、吊装设备过载报警、不落地展放导引绳架线、专业跨越架、架线施工重点环节视频监控等机械化施工应用，降低施工安全风险。

（8）现场施工运输、人力运输、索道运输必须满足《国网特高压部关于印发特高压工程安全管理提升重点措施的通知》（特综合〔2020〕2号）、《特高压及直流线路工程施工专用货运索道安全管理工作指导意见》和《特高压及直流线路工程施工机具安全管理工作指导意见》（特线路〔2021〕13号）文中有关规定要求。

（9）保证深基坑开挖过程中采取深基坑作业一体化装置。

（10）按规定购买施工全员人身意外伤害保险。

（11）工程现场人员管理系统必须满足《国家电网公司关于全面推广应用工程现场人员管理系统的通知》（国家电网基建〔2017〕438 号）文中有关规定。

（12）高度重视工程建设防灾避险意识。加强现场隐患排查，加强灾害预警，落实工程现场、项目部、材料站、生活驻地的防灾避险措施，重点将施工一线班组和外包单位一并纳入管理。针对特殊气候、极端天气、雷电、泥石流、滑坡、洪水、山火、迎风度夏、重要交叉跨越、触电以及交通运输等非施工主要环节的事故隐患排查，强化卫生防疫，防范疾病传播。

6.4.2施工机具、施工班组、作业计划和作业人员的管控措施

在施工全过程做到管住施工机具、管住施工班组、管住作业计划和管住作业人员，具体管控措施如下：

（1）管住机具：

①严格执行《架空输电线路施工机具基本技术要求》（DL/T875～2016）、《输电线路施工机具现场监督检验规范》（Q/GDW11591～2016）、《特高压及直流线路工程施工机具安全管理工作指导意见》（特线路〔2021〕13号）、《国网特高压部关于加强特高压线路工程施工专用货运索道安全管理的通知》（特高压部〔2019〕47号）、《特高压及直流线路工程施工专用货运索道安全管理工作指导意见》（特线路〔2021〕13号）等标准和管理规定。

②项目部设置专职施工机具管理专责，全面负责本工程的机具管理工作。入场机具统一由材料站进行收发登记，严禁专业分包所带机具不经材料站进入现场，施工项目部在日常巡视过程中对现场机具进行查验，发现未报备工器具首先清退出场，之后约谈专业分包现场负责人要求强化现场机具管理。劳务分包单位严禁自带工器具，所配机具不得由劳务分包单位自带或从其他工程工地转场后直接使用。所需工器具由陕西送变电工程有限公司统一发放管理。

③在工程建设实施阶段，需提供具有相应资质的专业（具有CNAS认证的施工机具、索道检验评估资质等）机构出具的组塔、架线主要受力施工机具（包括索道、抱杆、绞磨、起重滑车、钢丝绳、卸扣、葫芦、牵引机、张力机、主牵引绳、牵引走板、放线滑车、连接器、压接机、卡线器、紧线器等）入场安全性能评价报告（报告应在有效期之内）。做到关键受力机具第三方检验要求，入场前做好相关资料报审。牵张设备、落地抱杆、绞磨、压接机等具有动力的设备推行具有唯一性、终身性的身份编码管理。外租机具由公司机具分公司制作临时身份编码管理标识，视同自有机具管理。

④强化施工机具及安全工器具“全寿命周期”管理。除钢丝绳外，主要受力施工机具应具有铭牌或标识。依托陕送公司开发的机具信息平台，对牵张设备、落地抱杆、绞磨、压接机等具有动力的设备推行具有唯一性、终身性的身份编码管理，标识宜通过铸造或激光打码等不易磨损或丢失的方式进行标记，标识上至少包含生产厂家、出厂年月、规格型号（或额定载荷）。施工现场推行“超市化”管理，实现库存、使用、维护保养、检验试验、回收报废等全过程跟踪管理。外租机具应制作临时身份编码管理标识，视同自有机具管理。

⑤严格施工机具监督检验。货运索道（含索道牵引机、横梁、支腿、鞍座、运行小车、转向滑车等）、挖孔基础施工用深基坑作业一体化装置需提供产品合格证、检测报告、型式试验报告等质量证明文件，明确部件额定载荷。吊篮（索道及提土机用）及无型式试验报告等质量证明文件的索道部件（横梁、鞍座、支腿、运行小车等）、挖孔基础施工用提土机，进场后应在监理见证下，由机具分公司负责不小于1.25倍额定荷载的过载（静载）试验。

⑥严格索道及挖孔基础施工机具现场管理。加强索道设计、架设与拆除、运行维护等全过程管理，重点把控索道验收、试运行及停运后重新启用核查等关键环节。严格挖孔基础施工机具及安全防护用品采购及发放管理，严禁分包队伍私自采购或配置；现场监理实行单基放行机制，对未按要求配备施工机具及安全防护用品作业点严禁放行作业。

管住施工班组

①严格执行公司输变电工程参建人员实名制、全面应用基建“e安全”、现场人员管理系统的要求，真实、准确录入各类参建人员信息、在线管控劳务分包人员入场作业情况和各级管理人员的到岗到位情况。

②作业层班组配置数量应满足工程建设需要。做到以山地为主地形的应每5千米配备至少一个基础、组塔作业班组。架线施工班组配备满足不少于2个放线区段同步实施张力放线施工工艺要求。

③专业分包现场管理力量配置要求：现场管理人员数量必须满足国家电网有限公司有关要求，原则上按平地每8千米、山地每5千米、3000米及以上高海拔地区每3千米配备不少于1名施工现场管理人员（不含项目部管理人员）。

④由班组负责人进行日预控提报，通过签到，上传站班会照片，每日考勤打卡等措施确保班组对每日工作的了解和安全相关措施的理解。

管住作业计划

①推行重要施工机具定位管理。对组塔抱杆等主要施工机具全面推广应用落地双摇臂抱杆受力监测系统，施工项目部应实时掌握机具所在地理位置及使用情况，防范无计划作业。

②施工过程以现场作业层班组为单位细化管控到每项施工作业计划，确保每个作业点有工作计划。

③由班组进行每日作业计划提报，项目部审核，再有监理、业主项目部审批。

（4）管住作业人员

①分包人员全面实施实名制管理。通过为每一位分包人员确定终身保持不变的唯一编码并建立“基建全过程综合数字化管理平台”进行扫脸身份识别机制，对其相关信息进行综合管理。在工程建设过程中，承包人的人员未规范入库的，每人扣2000元；日常工作不满足“e安全”单轨制要求，未按要求应用视频监控、基建全过程综合数字化管理平台及现场人员管理系统等信息化系统，造成信息与现场实际不一致的，每一次扣1000元；如因管理失控，造成被建设管理单位通报，每发生1条/次扣除10000元；被国网公司通报，每发生1条/次扣除50000元。

②人员进场前需进行培训、交底、体检、准入考试合格后方可进场。项目部收集人员相关上报信息。

③施工过程中，利用“e安全”进行分包人员身份识别，按照分包人员唯一编码对分包人员基本信息、从业记录、培训情况、职业技能、履职评价、违章记录和权益保障等相关信息进行实时记录、查询、统计。

④建立分包人员交规式违章扣分管理制度，应用移动APP等信息化手段对分包人员违章情况进行扣分、记录、上报。

⑤通过统一管控平台，汇总发布核心劳务分包人员资信评价记录，统一记录分包人员的违章、不当行为情况，以及奖励、业绩情况，统一发布不良分包人员名单，促使分包人员在公司系统统一受控。

6.4.3安全生产费主要用途及使用管理措施

安全文明施工费使用坚持“以人为本、生命至上”，注重保障从业人员生产作业条件和生活环境，鼓励大力提高劳动者素质，重点导向推进全过程机械化施工、提升施工本质安全水平和现场管控能力。确保满足工程现场建设全过程安全保障要求，全面落实环境保护和水土保持要求，达到安全生产标准化要求。

工程开工前按照编制报审的项目工程安全文明施工费使用计划投入，进行采购电力建设工程安全生产费使用要立足满足工程现场安全防护和环境改善需要，优先用于保证工程建设过程达到安全生产标准化要求所需的支出，保证专款专用。具体应当在以下范围使用：

（1）项目安全保证体系和安全监督体系正常运转所需费用支出。

（2）经审定的施工方案（含作业指导书、单基策划等作业指导类文件）、安全风险预控措施中涉及的安全技术措施所需费用支出。

（3）项目应急管理体系运转及现场应急处置方案中涉及的应急救援器材、设备、物资支出和应急演练支出。

（4）安全法律法规、标准制度、上级管理文件和审定的管理策划文件中规定的各类安全活动所需费用支出：

1）召开项目安全生产委员会会议、安全质量例会、安全质量分析会等安全会议；

2）组织开展全国安全生产月、质量月、国家电网公司年度安全质量主题活动等专题活动；

3）特殊工期、环境等条件下开展的安全质量专项论证；

4）针对重大施工安全风险开展的预警管控及督察督办工作；

5）安全隐患排查治理及针对重大隐患试行挂牌督办；

6）安全质量管理通病的专项治理；

7）项目安全质量文化建设；

8）组织安全质量管理人员、关键岗位人员安全取证、教育培训、安全交底；

9）开展安全质量例行检查、专项检查等各类安全检查、创优观摩等竞赛交流活动；

10）开展现场应急处置方案专项评审、重大施工方案专家论证；11）委托专业机构开展的主要受力施工机具安全性能评价、第三方检验及安全管理咨询评估。

（5）为提升施工本质安全质量水平，推广应用与工程安全生产、质量工艺直接相关且更为先进、可靠、机械化程度更高的“五新”（新技术、新工艺、新装备、新材料、新流程）等所需费用支出。

1）“五新”应用需经过建设管理单位组织的专项论证及批准，具体详见附录；2）推广应用费主要指较工程概算批复的常规做法所增加的相关费用支出，不包含机械、机具采购费用。

（6）提高安全质量生产标准增加的费用支出，以及为满足建设管理单位在工程建设实施阶段提出的高于施工招标要求及现行标准要求而增加的费用支出，例如（不限于）：

①使用专业队伍进行线路工程跨越架、脚手架等搭设专项工作；②对施工分包管理人员配置提出的特殊要求等。

（7）采取施工合同中约定或经建设管理单位认可的特殊安全技术措施降低施工安全风险所增加的费用支出，如特殊地形条件下组塔施工搭设的专用作业平台，张力架线采取的防跑线特殊措施，高空作业采取的防坠落特殊措施等。

（8）经建设管理单位签证认可的其他与安全生产、质量工艺直接相关的费用。

6.4.4单基策划

进场后，将严格执行单基策划，分基础、组塔、架线三个阶段实施，单基策划由项目部技术员编制，项目部总工审核，进场后组织人员进行现场勘查，分析特点难点，制定相关措施。

基础单基策划:

基础型式、施工临时占地。

根据招标文件中给定的情况，地形为高山坡脚，采用机械修路让施工车辆进场，土质为碎石、卵石，使用冲、挖钻机进行施工。

③余土处理，施工过程中表土剥离，基础开挖时生熟土应分开堆放，并采取隔离、围挡措施，最后表土回覆。开挖完成后余土量采用外运处理或平摊。施工范围再进行泼洒草籽。

④材料和设备布置，现场材料、设备摆放、材料加工、施工做到分区明确、定置化管理，区域周围设置围栏和相应的标示牌等；配置足够数量的消防器材，并在合适位置放置。

⑤本基施工使用机械化装置情况，使用关键点、难点等

6.5 危险点、薄弱环节分析预测及预防措施

6.5.1 在编制工序施工作业指导书时根据《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》（国网（基建/3）176-2019)的有关规定，对施工项目进行识别、评估，并在每项工作开工前再次进行风险评估，对原方案进行相应修订。风险控制方案应由工程技术人员、各级安全人员和有丰富施工经验的人员编写，必要时，请有关专家参加。

6.5.2 施工阶段主要危险、风险点及管控措施如下（包括但不限于以下内容）。

| 序号 | 风险点及危险点 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窒息 | ①人工挖孔作业全程应使用深基坑作业一体化装置②每日开工前必须检测井下有无有毒、有害气体，并应有足够的安全防护措施。③施工过程中有毒有害气体检测不得超过2小时并填写检测记录。 |
| 2 | 物体打击 | ①先清除山坡上方浮土、石；土石滚落下方不得有人。②规范设置弃土提升装置，确保弃土提升装置安全性、稳定性。③土石滚落下方不得有人，下坡方向需设置挡土措施④提土斗应为软布袋或竹篮等轻型工具，吊运土不得满装，吊运土方时孔内人员靠孔壁站立。⑤运输索道正下方左右各10m的范围为危险区域，设置明显醒目的警告标志，并设专人监管，禁止人畜进入。投入运输前经验收合格。⑥坑边1m内禁止堆放材料和杂物。⑦施工过程使用的材料、工具禁止上下抛掷。⑧作业时重点强调，起吊作业时，组装应停止作业，严格做到起吊时吊物下方无作业人员。塔脚板就位后，上齐匹配的垫板和螺帽，组立完成后拧紧螺帽及打毛丝扣。⑨转向滑车围成区域及受力钢丝绳前方、绳圈内侧严禁站人。⑩运行时牵引机、张力机进出口前方不得有人通过。各转向滑车围成的区域内侧禁止有人。 |
| 3 | 高处坠落 | ①索道运输时装货严禁超载，严禁运送人员，索道下方严禁站人，驱动装置未停机装卸人员严禁进入装卸区域。山坡下方的装、卸料处设置安全挡。②高处作业脚穿防滑鞋、佩戴安全带并保持高挂低用。③作业人员上下基坑时有可靠的扶梯，不得相互拉拽、攀登挡土板支撑上下。作业人员不得在基坑内休息。施工人员正确使用个人安全防护用品。严禁穿短袖。④作业人员上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登。在间隔大的部位转移作业位置时,应增设临时扶手,不得沿单根构件上爬或下滑。 |
| 4 | 垮塌 | ①土方开挖过程中必须观测基坑周边土质是否存在裂缝及渗水等异常情况，适时进行监测。②边坡开挖时，由上往下开挖，依次进行。不得上、下坡同时撬挖。③一般土质条件下弃土堆底至基坑顶边距离不小于1m，弃土堆高不大于1.5m，垂直坑壁边坡条件下弃土堆底至基坑顶边距离不小于3m。不得在软土场地的基坑边堆土。④大坎和高边坡基础施工前观察地质情况是否稳定，施工时必须先清除上山坡浮动土石。内边坡的放坡系数必须符合规范要求。⑤人工挖孔采用混凝土护壁时，应严格按照设计图纸施工，过程中应对护壁进行验收。⑥索道严格按照施工方案选择支架、承载索等部件，地锚埋设要满足方案要求。 |
| 5 | 机械伤害 | ①钻孔前对设备进行全面检查；进出风管不得有扭劲，连接必须良好；注油器及各部螺拴均应紧固可靠。 ②钻机工作中如发生冲击声或机械运转异常时，立即停机检查。③机械设备的控制开关应安装在操作人员附近，并保证电气绝缘性能可靠，接地措施可靠。④绞磨应放置平稳。机动绞磨的锚桩牢固可靠。⑤起重指挥人员应熟悉起重设备性能，严禁超负荷吊装。主要受力工器具应符合技术检验标准，并附有许用荷载标志；使用前必须进行检查，不合格者严禁使用，严禁以小代大，严禁超载使用。 |
| 6 | 触电 | ①在带电线路上方的导线上安装或测量间隔棒距离时，上下传递物件或测量时必须用绝缘绳索，禁止使用带有金属丝的测绳、皮尺。②附件安装作业区间两端应装设接地线。③发电机、配电箱、桩机等用电设备可靠接地。④定期检查施工现场电源线是否有破损、老化现象，电源线应架空或埋地处理，接线应由专业电工操作。⑤采取停电进行跨越电力线路施工，压降施工风险。 |
| 7 | 火灾 | ①人员入场开展安全教育培训工作，强调森林防火重要性。②施工现场配置消防设施并每月进行检查。③所有进入现场人员严禁携带火种，严禁吸烟。 |

6.5.3为了全面实现安全目标，我公司将本工程安全薄弱环节加以分析，并制定详实的预防措施，保证工程顺利完工。详见下表：

表6-4安全薄弱环节预测及预防措施表

| 工序 | 安全薄弱环节预测 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 安全意识差 侥幸心理严重 | 1、进行安全技术交底、培训，不合格不准上岗； 2、全方位营造施工安全氛围，督促施工人员时刻注意安全； 3、加强施工中的安全监督，必须严格执行安全奖罚制度。 |
|  | 交通运输安全 | 1、组织驾驶员定期进行遵章守纪学习，进行“一日三检”； 2、杜绝驾驶员违章驾驶、酒后开车、无证驾驶、私自出车、开带病车； 3、对违章现象严格按制度进行处罚； 4、严禁超重运输，随车人员同时做好监护工作。 |
|  | 气候影响施工 | 1、提前制定季节性施工应急预案；随时监控天气预报，恶劣天气停止施工并做好安全措施； 2、逾有严重的自然灾害时接受地方有关部门的指导、监督。 |
|  | 林区施工发生火灾事故 | 1、进入林区内施工，应配备必要的灭火设施； 2、施工人员进入施工现场严禁吸烟；施工现场存放的易燃品应妥善保管。 |
|  | 用电不规范 或感应电触电 | 1、配备统一电源箱，安装漏电保护器等； 2、牵张机两端装设接地滑车，操作人员带低压绝缘手套、穿绝缘鞋操作，使用绝缘垫；抽水用的水泵要用绝缘良好的电缆，水下部分不得有接头； 3、附件前应将施工段两端安装接地装置。 |
|  | 工作票执行不力或不能保持 | 1、提高各级人员特别是作业层班组长重视工作票的意识； 2、加大此方面的检查力度，并采取经济手段控制。 |
| 的 安全防护用品 | 安全用品、用具不符合要求 | 1、凡无生产厂家、许可证、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具，严禁采购和使用。 2、安全防护用品、用具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体，不得移作他用。 3、安全防护用品、用具应定期进行试验，使用前进行外观检查。 |
|  | 不正确使用劳动防护用品 | 1、熟悉劳保用品和防护用品的使用方法。 2、使用前应进行日常检查，施工中正确使用。 3、安全防护用品、用具应设专人管理。 |
|  | 擅自拆除或挪用安全装置和设施 | 1、安全装置及设施严禁私自拆除、挪用。 2、若施工需要，须拆除时应征得安全员的同意，并采取临时措施，施工结束后按原样及时恢复。 |
|  | 工器具没有进行试验 | 1、受力工器具应该按照《电力建设安全工作规程》要求进行定期的预防性试验，不合格者严禁使用，每次使用前应进行外观检查。 2、绝缘工具必须定期进行绝缘试验，其绝缘性能应符合要求；每次使用前应进行外观检查。 3、机具应由专人保养维护，并作定期试验。 |
|  | 安全设施不完善、作业环境不安全又未采取措施 | 1、按要求完善安全设施，整治作业环境。 2、对一时难于完善和整改的问题，应采取临时措施，以策安全。 3、研究、推广使用T型轨道攀登坠落保护器等新型安全防护技术，实施全过程、全方位安全防护。 |
| 施工电源管理 | 施工电源未根据当地外电线路情况，正确采用TT系统或TN系统布置。未采用三级配电二级保护 | 1、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地要求作保护接零，或作保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地； 2、当现场采用电业部门高压侧供电，自己设置变压器形成独立电网的，应作工作接地，必须采用TN-S系统； 3、自备发电机时，接地系统独立设置，也应采用TN-S系统； 4、末级和上一级或总配电箱应采用漏电保护装置。 |
|  | 施工电源管理不规范 | 1、将临建及生活用电设备的金属外壳可靠接地，并装设漏电开关或触电保安器； 2、合理级配，禁止用其他金属丝替代熔丝，内部接线正确，设备齐全完善，门锁完好，无裸露带电导体； 3、更换灯管、灯泡、开关插座等应在断电后进行。罗口灯泡的火线必须接灯座的中心接线桩头，地线应接通灯座外螺纹导体的接线柱上； 4、所有照明灯具的火线必须进开关，加强日常安全用电的监督检查、维护，发现违章使用必须立即纠正，发现安全隐患应及时消除。 |
|  | 电工无证上岗 | 必须由具有资格证书的电工持证上岗。 |
|  | 配电箱下引出线混乱且未做保护接地 | 引线规范，接地可靠。 |
|  | 照明线路混乱，接头处不绝缘 | 照明线路接头处必须绝缘可靠，不得乱拉乱接。 |
|  | 混凝土搅拌机、潜水泵等电动机械未采用防溅、防水和加强绝缘型设备，电动机械设备的金属外壳未可靠接地 | 选择安全可靠设备，电动机械设备金属外壳必须可靠接地。 |
|  | 用电设备保护接零和接地不符合要求 | 使用前检查，用电设备保护接零和接地必须符合要求。 |
| 消防安全管理 | 消防管理不到位 | 1、建立消防管理制度。按施工总平面布置，确定消防重点部位。 2、消防器材专人管理，定期检查，确保消防器材完好。 3、进行消防专项教育，进行必要的消防演练。 4、装过挥发性油剂及其它易燃物质的容器，未经处理严禁焊接与切割。 5、森林、牧区进行施工，必须遵守当地的防火规定，并配备必要的消防器材。动用明火或进行焊接时，必须划定工作范围，清除易燃杂物，并设专人监护。 6、用暖棚法养护混凝土基础时，火源不得与易燃物接近，并应设专人看管 7、办公、生活、仓库等地必须配备必要的消防设备和器材。消防器材应按照有关要求定期进行检查。 8、电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材，发生电气火灾时应首先切断电源。 |
|  | 防火设施不完善 | 1、根据水灾性质，配备消防适宜的消防设施。 2、经常检查，确保设施完好。 |
| 交通运输 | 超时、超里程疲劳驾车 | 1、驾驶人员一次连续行驶时间不得超过3小时，到时应休息并检查车辆，驾驶员休息不少于20分钟。 2、驾驶人员平时应保持充足的睡眠和休息，保证工作时精力充沛，每日累计驾车不得超过8小时。 3、高温季节应重点检查轮胎温度、气压是否正常。 |
|  | 开故障车 | 1、坚持出车前，行驶途中，回场后“三检查”制度，不开故障车。 2、行驶中发现安全部件有问题的应立即停车，检查修复，不能修复的要将车辆移至安全地点，不能移动的要做好安全措施，开启警告灯，按规定设置警告牌，防止意外事故。 3、驾驶人员有权拒绝驾驶有故障的车辆。 |
|  | 牵引车辆 | 1、硬牵引时连接装置要固定可靠，被牵引车要有驾驶人员配合操作； 2、软牵引时，被牵引车制动、方向、灯光、喇叭等部件须可靠有效，牵引车与被牵引车需保持6-8m距离，被牵引车应由有经验的驾驶人员配合驾驶； 3、牵引车辆时，牵引车和被牵引车都应开启危险警示灯，最高时速不准超过30公里，高速公路上严禁自行牵引车辆； 4、被牵引的机动车除驾驶人员外不得载人，不得拖带挂车； 5、被牵引的机动车宽度不得大于牵引车的宽度。 |
|  | 能见度低 | 1、能见度小于100m时，车距应在50m以上，时速不得超过40公里，同时开启各种防雾灯光； 2、能见度小于50m时，无紧急抢修任务应停车待命；必须出车时，时速在30公里以下，开启各种应急灯光，必要时前方派人引导，行驶中遇有团雾时，应提前减速慢行，注意观察，禁止盲目驶入。 |
|  | 冰雪道路打方向过急 | 行驶中需变道、转弯、掉头时应缓慢使用方向，禁止急打方向盘。 |
|  | 侧滑时打错方向 | 当车辆发生侧滑时，方向应与车后身侧滑同方向微微修正，反之车辆将加剧侧滑。 |
|  | 未装防滑装置 | 冬季雨、雪后地冰冻路面行车，应加装防滑装置。 |
| 基坑开挖及混凝土浇灌 | 人工挖孔作业，人员发生中毒、窒息等事故 | 1、加强监护，始终保持与地面人员保持联系；2、上下基坑配置专用梯子；3、用鼓风机将孔内空气排出或用活体检查，人员感到头痛、呼吸困难应及时停止作业，防止操作人员因地下有毒有害气体中毒；4、坑口不得堆放物件，防止砸伤；经常检查土质防止塌方，遇有情况及时与设计单位沟通，注意绞车等提土工具是否性能完好，无隐患；5、每日工作前检查绞车等提土工具安全自锁装置是否性能完好，无隐患；坑口设置围栏，防止人员跌落。 |
|  | 基坑开挖、支模找正时坑口边缘堆满材料、工具和泥土 | 堆放材料、工具、泥土应满足技术措施要求。并视土质特性，留有安全距离，减少堆放材料和工器具对坑壁产生压力。 |
|  | 搭设工作平台有缺陷 | 跳板材质和搭设符合要求，跳板捆绑牢固，支撑牢固可靠，有上料通道。 |
|  | 现浇基础模板支撑不牢 | 模板的支撑应牢固，并应对称布置，高出坑口的加高立柱模板应有防止倾覆的措施。 |
|  | 坑口围护、覆盖不到位，引起人员坠落 | 坑口设置硬质围栏，并有安全提示牌警示。 |
|  | 下钢筋笼子时，钢筋笼子不绑溜绳 | 下钢筋笼子时要听从指挥，并在钢筋笼子上绑好溜绳，控制钢筋笼子的方向，以免出现下钢筋笼子时，拉不住倾倒导致伤人事故的发生。 |
|  | 振捣器振捣过程漏电 | 使用前检查振捣器绝缘情况，确保绝缘良好。 受电侧应安装漏电保安器并指定专人戴绝缘手套穿绝缘鞋操作。 |
|  | 冬季基础浇筑煤气中毒 | 1、林区施工严禁吸烟，禁止携带火种，防止引发森林火灾； 2施工区域配消防设施，山上施工人员在取暖时不允许就地点火，需用电器取暖时，离开施工现场必须将电源切断，防止因我方施工原因引起山火； |
| 铁塔组立 | 设备故障引起安全事件 | 做好施工设备出库检验检测、设备入场外观检查工作；设备进场后及时做好安全评估；定期保养维护，建立施工设备运维台账；严禁设备带故障运行。 |
|  | 地锚埋深不够或夯得不实，不设马道 | 工作票上应注明坑深尺寸，地锚埋设前，派专人测尺检查，深度足够，挖好马道，回填夯实后，负责人检查后在工作票上签字确认；雨季做好地锚防雨措施。 |
|  | 使用规格不匹配或有安全隐患的工器具 | 严格按作业指导书要求配制，对主要施工工器具应符合技术检验标准，并附有许用荷载标志，使用前必须进行外观检查，不合格者严禁使用，并不得以小代大。 |
|  | 未经技术人员同意，班组擅自更改作业方案 | 加强对现场的监管，严禁擅自更改作业方案，若更改须经原编审人员同意，并重新对施工人员进行安全技术交底、签字确认 |
|  | 因地形所限，起吊、组装同时进行，以致组装人员暴露在起吊物下方 | 安全员在现场监督；合理安排工作程序，避免上下交叉作业；做到起吊、组装依次进行，吊物正下方严禁站人。 |
|  | 分解组立铁塔 超重吊装。 | 施工前仔细核对施工图纸的吊段参数(塔型、段别组合、段重)，严格控制单吊重量。 |
|  | 吊段上斜材未固定好(活铁)。 | 起吊前，将所有可能影响就位安装的“活铁”固定好。 |
|  | 组立铁塔时，随意拆除临时拉线，或不按规定使用拉线 | 1、永久拉线未全部安装完毕，不得拆除临时拉线；2、组立铁塔时，永久拉线未全部安装完毕，不得登塔拆除吊点；3、调整铁塔倾斜或主材弯曲时，应根据需要增设临时拉线；4、铁塔上有人时，不得调整临时拉线。 |
|  | 高处作业人员不符合作业要求 | 1、凡参加高处作业的人员，应每年进行一次体格检查。患有禁忌症的人员不得参加高处作业。2、高处作业人员必须经过相关教育培训并经考试合格；3、作业人员要每周参加安全学习，掌握相关规范要求和操作规程。 |
|  | 高处作业不正确使用安全带 | 1、塔上、地面设安全监护人，及时提醒、监督其系好安全带。 2、高处作业人员必须系好安全带(绳)。安全带(绳)必须拴在牢固的构件上，并不得低挂高用。施工过程中，应随时检查安全带(绳)是否拴牢。 |
|  | 高处作业人员随意向地面抛扔工器具、物料等 | 高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。 |
|  | 高处作业转移位置的过程中失去保护 | 1、高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护，手扶的构件必须牢固； 2、作业人员上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登。在间隔大的部位转移作业位置时，应增设临时扶手，不得沿单根构件上爬或下滑； 3、多人上下同一铁塔时应逐个进行。严禁利用绳索或拉线上下铁塔或顺拉线下滑； 4、在霜冻、雨雪后进行高处作业，应采取防滑措施。 |
| 架线施工 | 带电跨越运行线路发生事故 | 施工人员要进行安全技术交底工作，项目部要制定专项安全技术措施，保护运行线路，保证工程施工安全。特殊跨越方案要报公司进行相关部门审核，公司总工进行批准，报总监理工程师审批后，方可执行。 |
|  | 地锚、尤其是转向地锚或临时地锚的埋深不够 | 各种锚桩应按技术要求布设，其规格和埋深应根据土质经受力计算而确定。立锚桩应有防止上拔或滚动的措施。 |
|  | 带电线路停电工作未按要求进行停电、验电、挂接地线盲目工作 | 按要求办理停电工作票，并严格按照程序进行操作。未经许可严禁作业，一旦汇报送电严禁再次登杆作业。严禁约时停送电。 |
|  | 跨越架搭设与拆除 | 1、高处作业人员必须将安全带系在牢固的构件上。2、必须指定专职监护人，明确工作负责人。3、拆除跨越架应自上而下逐根进行，架材应有人传递，不得抛扔；严禁上下同时拆架或将架体整体推倒。4、重要和特殊跨越架的搭拆应由施工技术部门提出搭拆方案，经审批后实施。5、跨越架同排立杆每6-7根应设剪刀撑，每隔2根立杆应设一支杆，跨越架两端及中间应装设可靠的拉线。6、严格按照规程要求的安全距离搭设，监护人必须随时检查搭设情况，发现不符合规定要求必须立即整改。7、组立钢格构式带电跨越架后，应及时做好接地措施。 |
|  | 导地线升空时施工人员用身体压线 | 要严格按照作业指导书要求进行现场布置，要使用升线滑车在摘下卡线器后用大绳拉着慢慢松出。 |
|  | 放导引绳、紧导地线时，在中断信号情况下继续牵引 | 放紧线中如各塔号有一处中断信号，指挥员应立即下令停止牵引并查明原因，在全线路通信畅通后方可继续施工。 |
|  | 跨越即将离地面的导地线 | 各路口的监护人员要认真负责，看护好过往的行人。任何人不得跨越将离地面的导地线。 |
|  | 压钳、压模处置不当 | 1、压接机应有固定设施，操作时放置平稳，两侧扶线人员应对准位置，手指不得伸入压模内。 2、切割导线时线头应扎牢，并防止线头回弹伤人。 |
|  | 液压机超压使用 | 1、液压泵操作人员与压钳操作人员密切配合，并注意压力指示，不得过载。 2、压力表应按期校验。 |
|  | 附件安装时有感应电 | 在挂耐张串之前将耐张瓷瓶用金属线短接，在附件安装作业前挂好保安接地线。 |
|  | 上下瓷瓶串未正确使用安全工器具 | 上下瓷瓶串，必须使用下线爬梯和速差自控器。 |
|  | 弛度调整用链条葫芦手拉链或扳手未采取保险措施 | 弛度调整时或其他工作使用链条葫芦时，应将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施。 |
|  | 安装间隔棒等作业同时在同一相导线上作业 | 避免同时同相作业，地面监护人应严格履行监护职责。 |
|  | 跨越高压电力线时，附件安装不使用二道防护 | 跨越带电线路时两侧铁塔的绝缘子串，在附件安装前安装好二道防护，以免发生落线。 |
|  | 在带电线路上方的导线上安装或测量间隔棒距离时，使用带有金属丝的绳索。 | 在带电线路上方的导线上安装或测量间隔棒距离时，上下传递物件或测量时必须用绝缘绳索，严禁使用带有金属丝的测绳或绳索。 |

6.6现场反违章及隐患排查治理

6.6.1现场涉及的严重违章总体情况

施工前项目部根据国网安监部关于修订印发《严重违章条款释义》（生产变电等11部分）的通知及《国家电网有限公司关于进一步规范和明确反违章工作有关事项的通知》 国家电网安监〔2023〕234号结合本工程实际情况进行了梳理，本工程涉及的Ⅰ类严重违章共计11条（不涉及第四、第十二条）、涉及的Ⅱ类严重违章共计1条（第十九条）、涉及的Ⅲ类严重违章共计21条(不涉及第三十三、三十四、四十三、四十四、四十八条）。项目实施过程中将针对可能涉及的严重违章条款及典型一般违章分工序开展现场违章培训、查纠、治理工作。

6.6.2现场反违章组织及工作原则

项目经理是现场反违章工作的第一责任人，负责反违章工作的整体决策和部署。安全总监负责反违章工作的组织和开展，项目部主要岗位人员参与。反违章工作坚持“落实责任、健全机制、查防结合、以防为主”基本原则，对违章按照“四不放过”原则处理，不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，以及违章按性质、情节及可能造成的后果分类等相关内容。

6.6.3反违章治理措施

①项目部将结合月度检查、专项检查等查处各类违章。调动作业层班组和一线员工积极性，鼓励员工自主发现违章，自觉纠正违章，相互监督整改违章。应用公示栏、曝光栏，对查处的违章问题予以曝光，在安委会、安全月度例会上通报。

②项目部对严重违章人员，应进行教育培训；对多次发生严重违章或违章导致事故发生的人员，应进行待岗教育培训，经考试、考核合格后方可重新上岗。

③施工项目部以月、季、年为周期，定期统计违章现象，分析违章规律，从管理根源上研究制定防范措施，在安委会、安全月度例会上分析有关情况。

④项目部对查出的违章，深入分析违章的直接和管理原因。做到原因分析清楚，责任落实到人，整改措施到位。

⑤项目部将应依据合同及管理制度对责任单位及人员给予处罚。

⑥依托平台对进入所属生产经营区从事生产施工作业的单位、人员实施企业安全资信报备和人员安全准入管理，严格安全资信（资格）审查和安全评估，从源头上杜绝不合格队伍和人员进入作业现场。

⑦分层级、分专业、分工种开展安全规章制度、安全技能知识、安全监督管理、安全警示教育等培训，提高各级人员安全作业和辩识、纠正、防止违章的能力。

⑧规范开展安全风险公示告知工作，实现安全风险的全面公示、全员告知和全程监督，强化事前提醒防范，从源头上防止触发安全风险的违章行为发生，增强全员安全作业防止违章的自觉性。

6.6.2隐患排查治理

项目部根据特综合〔2023〕7号国网特高压部、安监部关于印发《特高压工程（项目）安全管理体系》的通知开展隐患排查治理工作

- 隐患分级：根据隐患的危害程度，隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三个等级。

- 隐患排查标准：国网特高压部组织编制重大隐患排查标准和较大隐患通用标准；建设管理单位组织编制较大隐患排查标准和一般隐患通用标准；业主项目部组织编制一般隐患排查标准。

- 隐患排查及认定：

a）业主项目部组织各项目部在工程开工后按季度开展职责范围内的安全隐患排查。现场项目部结合月度检查、专项检查等开展安全隐患排查。

b）隐患所在项目部应依据隐患排查标准进行初步评估定级，建立安全隐患数据库，并报业主项目部备案。

c）重大隐患由国网特高压部组织评估认定，较大隐患由建设管理单位组织评估认定，一般隐患由业主项目部组织评估认定。

- 隐患治理

a）重大隐患由建设管理单位组织制定治理方案，较大隐患由业主项目部组织制定治理方案或治理措施，一般隐患由隐患所在项目部组织制定治理措施。

b）重大隐患治理由国网特高压部挂牌督办，执行“两单一表”（签发督办单-制定管控表-上报反馈单）制度，较大隐患由建设管理单位挂牌督办，治理难度大、周期长的一般隐患由业主项目部挂牌督办。

c）隐患治理完成后，重大隐患由建设管理单位组织验收，较大隐患由业主项目部组织验收，一般隐患由监理单位组织验收。

7 环境保护与文明施工体系

7.1 施工引起的环保问题及保护措施

### 7.1.1 环境保护的方针

绿色施工，遵守法规，污染预防、节约能源，持续改进，协调发展。

7.1.2环境保护与水土保持目标目标:

贯彻落实国家生态文明建设和公司发展战略部署，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。从设计、施工、材料、建设管理等方面采取有效措施，在施工过程中保护生态环境、减少水土流失，全面落实环保水保相关法律和规范要求，全面落实环评水保方案报告书及批复要求，全面落实“三同时”方针。不发生环保水保违法行为，不发生环保水保处罚事件。满足环保水保专项设计与批复文件一致、现场实施与设计图纸一致的要求，确保一次性通过环保水保专项验收。

7.1.3 环保、水保保护措施表

表7-1环保、水保措施表

| 工作内容 | 可能引起的 环保问题 | 保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工运输 | 1、施工运输道路规划不合理，造成不必要的植被破坏。 2、因施工运输破坏植被，结束后未及时恢复，改变了地貌。 3、车辆装载易抛洒物品时未遮盖，造成扬尘。 4、货车等运输车辆运输过程中地质松软的土路碾压破坏路面平整。 5、商砼车辆在行走过程中造成商砼沿路抛洒 | 1.施工临时道路与材料运输，基础、组塔、架线等各工序统一策划，各作业面做到一条道路进出，并加强临时道路维护管理，施工车辆不得随意碾压绿地、耕地。 2、在多处塔位采用索道运输，减少森林砍伐及植被破坏。根据运能需求确定索道运输方式，规划承载索上下锚点、牵引系统场地、支架位置、装货点和卸货点的平面布置，确定场地平整的范围。场地平整应尽量利用原有地形条件，因地制宜，减少土石方开方量和对环境的破坏。 3、索道架设的初级引绳采用无人机进行展放，通道内不影响索道运行的树木不需要清理，以尽量减小对环境的影响。 4、车辆装载工程易抛洒物品时利用彩条布遮盖，防止扬尘。 5、每基塔位汽车运输完成后及时对路面破坏的地方进行平整。 6、对运输钢筋容易拖地的车辆，采取支架避免钢筋拖地扬尘。 7、施工完成后，及时种植或移植类似周围植被，恢复原始地貌。 |
| 基础施工 | 1、划定、清理施工临时占地时，为施工方便，盲目扩大占地范围，破坏植被。 2、施工弃土、弃渣未、块石堆放不合理，施工完成成未外运，遗留在现场任雨水冲刷。 3、施工结束后，遗留的混凝土渣滓未及时清理。 | 1、施工前提前划定好每基的材料堆放、机具放置和作业范围等，减少植被破坏。 2、在基础施工过程中基坑开挖的临时出土集中堆放，以减少表面植被的破坏，施工结束后及时清理和转移弃土。 3、弃土、弃渣无法及时处理的采用袋装临时存放等措施，严禁遗留在现场。按照设计和环保部门要求或就近选合理荒废地进行集中堆放或运送，现场堆放的表面采用同基础基面相同的植被保护措施进行保护，防止雨水冲刷和水土流失。弃土弃渣在基础浇筑完工后一个月内处理完毕。 4、现场废弃的编织袋、塑料制品、线绳、废料等，按照垃圾、可回收废品、不可回收废品，分类存放在统一制作的存放设施，并悬挂统一制作的标识牌，专人管理，专车负责清运，严禁焚烧废弃物。 |
| 杆塔施工 | 1、划定、清理施工临时占地时，为施工方便，盲目扩大占地范围、破坏植被。 2、组塔完成后地锚坑未回填，现场铁丝等废料为清理。 | 1、施工前提前划定好每基的塔材堆放、机具放置和作业范围等，减少植被破坏。 2、运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 3、如有地锚坑，组立铁塔结束后及时进行地锚坑回填，以及现场铁丝、麻袋片等垃圾的清理工作。 |
| 放线施工 | 1、划定、清理张牵场临时占地时，为施工方便，盲目扩大占地范围。 2、导线剥线过程中，线头遗留在原地，造成环境污染。 3、施工人员随意焚烧包装材料，污染大气。 | 1、在架线工程施工过程中，合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置，必要时可采用转向牵引，避免大规模平整施工场地，以满足水土保持的要求。 2、合理选择、设置及开挖施工用地锚坑，减少植被的破坏。 3、各种架线施工的临时用坑，在架线施工结束后及时回填，恢复植被。 4、张、牵场地包装材料由专人收集并放置在规定的堆放点，每天进行清理；塔位施工的包装材料。 5、直线、耐张压接时，产生的线头，由现场负责人统一收集、回收，严禁乱扔。 |
| 弃土弃渣处理 | 1、因施工时单基策划不符合现场实际要求，改变了地貌，恢复成本高。 | 弃土弃渣处理符合环保水保要求，严禁随坡倾倒，按照图纸要求同步进行余土处理。 坡度较大的塔基施工做到“先拦后弃、先围后挖、先护后扰”。3、临时堆土底部须铺垫彩条布、堆土外侧设填土编织袋拦挡、堆土表面苫盖彩条布。基础开挖时生熟土应分开堆放，并采取隔离、围挡措施。回填时应将熟土填于顶面。 |
| 其他 | 1、进入施工现场，违反规定动火，造成火灾。 2、施工结束后，塔基未恢复。 3、施工机具发生故障，机油、汽油滴漏，对土壤、水质造成污染。 4、施工工序间隙期的环境保护。 | 1、项目部和各个施工班组统一设置火种回收箱，从驻点出发时统一回收，由各自安全员负责。 2、施工全部结束后恢复原始地形，采用种植就近的草种或栽培适宜生长的灌木植物进行恢复原状地貌。做到工完、料尽、场地清、现场整洁，保持原有生态。 3、废弃的油料和化学溶剂集中处理不得随意倾倒，带油工作的机具下摆设接油盆或铺隔油布，防止滴油污染水土。 4、在施工期间按照现行国家标准GB/他50905-2014《建筑工程绿色施工规范》和本工程环评、水保批复有关要求以及本工程环水保设计专册要求，编制绿色（环水保）施工专项策划、敏感区应开展单基策划，报监理、建设管理单位审查后执行。 |

根据特高压工程环水保管理要求，在施工过程中采用移动APP实现线路施工过程环水保数码照片影像采集、整理和归档，加强过程环水保监督管理；根据特高压工程环水保验收要求，制定无人机数码影像采集技术方案，借助专业系统实现设计阶段航空影像与无人机航拍数据对比分析，核查环水保落实情况。

7.1.4水土保持

加强施工人员的法律、法规学习，认真学习《水土保持法》，提高对水土保持的思想认识，始终将水土保持工作贯彻在整个工程施工中。认真对所施工标段的地形及塔基情况进行详细了解，以确定工程施工方案。

⑴基础、土石方及接地工程

1）认真进行基础塔基断面的复测，及时将复测结果报告设计及监理单位，以便校核塔基断面的正确性，确保施工中能尽量恢复塔基的自然坡度，减少工程施工开方引起的水土流失。施工完成后，应合理确定塔基汇水、排水方向，以避免运行中雨水冲毁塔基及造成水土流失。

2）开挖采用生、熟土分开放置，保护水土及植被；基面开挖、施工严格执行设计规定，把对植被的破坏减小到最低程度，工程完工后尽可能对植被进行恢复。对工程施工的废弃物进行集中处理，塔位余土根据施工图要求执行。

场地平整，机械钻孔尽量减少破坏塔基基面，保持自然地形、地貌；严格按设计做好塔基的排水系统，塔基或塔腿作成龟背型或斜面，形成自然排水，对可能出现的汇水面，开挖排水沟。

4）在施工材料运输过程中，对施工运输道路及人力运输道路进行合理的选择，避免在树木及植被较好的地段进行道路修筑工作。

5）在基础施工过程中对砂石及水泥用彩条塑料布铺盖与地面隔离的方法，以减少表面植被的破坏。施工结束后及时转移、清理剩余的砂石材料。

6）接地施工除按设计要求的施工外，应根据塔基的实际情况合理布置塔基的接地体，防止由于接地体的开挖不当而使塔基附近造成冲沟发育或形成新的冲沟现象及破坏塔基地质构造。

7）认真做好基坑回填的夯实工作，以防止基坑在雨后下陷，造成冲沟现象及破坏塔基地质构造。

⑵铁塔组立

1）铁塔组立过程中，根据水土保持的要求制定可行的施工技术措施。具备条件的塔位采用悬浮抱杆组塔。减少平整施工场地造成的植被破坏。

2）在铁塔的运输过程中，对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，分段进行运输，严禁单基塔材全部堆放在塔位，最大程度减少场地的占用。

3）组立铁塔结束后及时进行地锚坑回填，以及现场铁丝、麻袋片等垃圾的清理工作。

⑶架线工程

1）在架线工程施工过程中，合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置，必要时可采用转向牵引，避免大规模平整施工场地，以满足水土保持的要求。

2）合理选择、设置及开挖施工用地锚坑，减少植被的破坏。

3）各种架线施工的临时用坑，在架线施工结束后及时回填，恢复植被。

7.2 文明施工的目标、组织机构和实施方案

施工现场成立本工程的“文明施工领导小组”，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立各级安全管理组织机构和监督体系，明确安全责任，健全安全管理制度。严格执行各项制度，加强安全教育，加强监控、抽查和专项大检查的力度，实现既定的文明施工目标。

7.2.1 文明施工的目标

依据《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》的要求，突出“以人为本”，达到“设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”的安全文明施工效果。树立国家电网公司的安全文明施工品牌形象，创建输变电工程安全文明施工典范工程。

7.2.2安全文明施工管理标准

施工过程中以《输变电工程建设安全文明施工规程》Q/GDW 10250—2021为指导文件，参考各工序布置实例图进行布置。

7.2.3实施方案

7.2.3.1文明施工总要求

△现场材料站管理

①现场材料站应设在交通、通讯方便位置，消防设施齐全、平面布置合理.②库房和堆放场地清洁整齐，材料按规格分类整齐堆放，并有明显的标识。③不合格的设备、材料分开堆放和保管，并有明确标识，以防混用。

△施工队驻点、临时材料、机具库房、材料堆放地，应清洁卫生、整齐，材料机具放置整齐挂牌，明确责任人，不能阻塞交通。消防设备配置齐全。

△安全文明施工所需的安全措施补助费和安全文明施工措施费应专款专用，公司应负责足额拨付给现场施工项目经理部使用，确保费用的落实到位。

△施工必须按批准的施工作业指导书施工，各工序施工前必须进行技术、质量、安全文明施工和环境保护工作交底，并有文字记录和接受交底人员的签名。

△施工现场平面布置合理，材料堆放必须整齐，易燃易爆物品不能混放，不能阻塞施工通道。

△施工现场工作区域标志明显，作业人员应挂牌上岗，着装整齐，并明确施工负责人和安全负责人。闲杂人员严禁进入施工区域内。

△施工人员进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，着装符合安全作业要求。安全帽按规定颜色佩戴，区别明显。

△项目部应组织每月一次的“安全例会”，分析总结一月的安全文明施工情况，及时传达上级有关安全文明施工的文件要求，布置下一月的安全文明施工工作；施工队应组织好每周一次的“安全活动日”，做到有目的、有内容、有记录。

△一切施工活动必须有安全施工措施，并办理安全施工作业票，作业票的内容必须符合现场实际施工情况。

△施工现场的机具、设备，使用前必须进行安全检查，使用后及时进行保养和清理，保持机具的完好和外观清洁。

△特殊作业人员和机具操作人员必须持证上岗，严禁无证操作。

△开展精神文明创建活动。针对工程建设现场的具体特点和对当地的民俗及生活习俗，制定文明施工条例，下发各施工队遵守、执行。条例应包括但不限于以下内容：

①当地民俗习惯忌用语；

②当地聚居地的生活禁忌；

③施工人员行为准则；

④工作和生活环境的卫生；

⑤环境保护的要求；

⑥预防传染病传播的措施；

⑦与地方政府、学校、人民群众等之间的联合创建精神文明活动的具体细则等。

△开展职工队伍的“四有”建设和遵纪守法教育，强化治安管理，保障工作和生活秩序。

△开展各种健康、活泼、形式多样的活动，丰富职工业余文化生活；大力宣传先进人物和事迹，渲染文明施工的良好氛围。

△尊重当地民族宗教信仰，尊重当地的风土人情、社区文化、风俗习惯。搞好与当地居民和地方政府的关系。

△与各参建单位团结合作、互帮互赛、发扬风格，开展劳动竞赛，争创文明单位。

7.2.3.2水土保持验收标准

本工程防治目标包括扰动土地整理率、总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、植被恢复系数、林草覆盖率等6项指标，具体为：

①扰动土地整治率：在工程建设过程中，严格控制扰动土地面积，采取有效措施保护水土资源，尽量减少对植被的破坏，尽可能恢复工程建设过程中破坏的耕地和林草植被，恢复土地生产力。对建设过程中扰动的土地面积进行综合治理，扰动土地整治率达到95%。

②水土流失总治理度：在工程建设过程中对防治责任范围内施工活动造成的水土流失进行防治，防治责任范围内水土流失总治理度达到97%。

③土壤流失控制比：在施工过程中采取有效预防和控制措施，对开挖、排弃、堆垫等场地进行防护、整治，并采取必要的护坡、截排水措施。对扰动土地及时整治，恢复植被和土地生产力，并通过水土保持监测，严格控制施工过程中的水土流失。土壤流失控制比1.0。

④拦渣率：按设计要求对施工产生的弃土、弃渣实施拦挡措施，对于弃土弃渣做到先拦后弃，拦渣率达到95%。

⑤林草植被恢复率：对工程建设过程中形成的裸露地表，具备绿化条件的尽可能恢复植被。林草植被恢复率99%。

⑥林草覆盖率：防治责任范围内宜林宜草地，尽量种植林草进行绿化。林草覆盖率达到33%。

7.2.3.3水土保持实施方案

1）基础、土石方及接地工程

◇认真进行基础塔基断面的复测，及时将复测结果报告设计及监理单位，以便校核塔基断面的正确性，确保施工中能尽量恢复塔基的自然坡度，减少工程施工开方引起的水土流失。施工完成后，应合理确定塔基汇水、排水方向，以避免运行中雨水冲毁塔基及造成水土流失。

◇工程基坑开挖采用生、熟土分开放置，保护水土及植被；基面开挖、爆破施工严格执行设计规定，把对植被的破坏减小到最低程度，工程完工后尽可能对植被进行恢复。对工程施工的废弃物进行集中处理，对余土进行外运处理。根据设计要求，对施工破坏的植被进行播撒草籽或种植草方格进行恢复。

◇塔基场地平整，开挖基坑避免大开挖塔基基面，保持自然地形、地貌；严格按设计做好塔基的排水系统，塔基或塔腿作成龟背型或斜面，形成自然排水，对可能出现的汇水面，开挖排水沟。

◇在施工材料运输过程中，对施工运输道路及人力运输道路进行合理的选择，避免在树木及植被较好的地段进行道路修筑工作。

◇在基础施工过程中对砂石及水泥用彩条塑料布铺盖与地面隔离的方法，以减少表面植被的破坏。施工结束后及时转移、清理剩余的砂石材料。

◇根据设计基础施工统一说明给定，本标段N5108塔位C腿，N5129塔位A腿，N5164塔位D腿应修筑护坡保护。

图7-1 砂石不落地图                 7-2 砌筑的护坡外观效果

◇接地施工除按设计要求的施工外，应根据塔基的实际情况合理布置塔基的接地体，防止由于接地体的开挖不当而使塔基附近造成冲沟发育或形成新的冲沟现象及破坏塔基地质构造。

◇认真做好基坑回填的夯实工作，以防止基坑在雨后下陷，造成冲沟现象及破坏塔基地质构造。基坑回填后必须恢复原始地形，采用种植就近的草种或栽培适宜生长的灌木植物进行恢复原状地貌。做到工完、料尽、场地清、现场整洁，保持原有生态。

◇余土处理：施工过程中，按照设计和环保部门要求选择余土就地处理或余土外运综合利用。施工废弃物应采用挖坑深埋处理；山区全方位不等高基础余土堆放坡度应小于土壤的安息角，堆放山下临面应采用挡土墙措施，余土表面根据设计要求播撒草籽或者种植乔木灌木进行植被恢复，防止雨水冲刷和水土流失。基础周边山体地形较陡时，余土应选择地形平缓的地带集中堆放。

山区施工水土保持关键措施为：

1.先拦后弃、表土剥离;  2.先护后扰—苫盖、拦挡、压实、衬垫等; 3.截排水;4.弃土和临时堆土; 5.及时恢复;6.阶段验收—转序阶段.

2）铁塔组立

◇铁塔组立过程中，根据水土保持的要求制定可行的施工技术措施，采用落地摇臂/平臂抱杆组立铁塔，减少平整施工场地造成的植被破坏。

◇在铁塔的运输过程中，对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。

◇组立铁塔结束后及时进行地锚坑回填，以及现场铁丝、麻袋片等垃圾的清理工作。

3）架线工程

◇在架线工程施工过程中，合理选择牵张场地，因地制宜地进行场地布置，必要时可采用转向牵引，避免大规模平整施工场地，以满足水土保持的要求。

◇合理选择、设置及开挖施工用地锚坑，减少植被的破坏。

◇各种架线施工的临时用坑，在架线施工结束后及时回填，恢复植被。

4）按要求，在施工完成后，须进行植被恢复工作，本标段的植被恢复可按以下原则进行。

◇丘陵、山地段

(1)粘性土、黄土类地质条件：

除耕地外，一律要求播撒草籽恢复原始植被。

(2)岩石类地质条件：

对于表层覆土厚度超过0.5米的塔位，要求播撒草籽恢复原始植被。

对于基岩外露或表层覆土厚度少于0.5米的塔位，一般可不要求播撒草籽恢复植被。

7.2.3.4现场总体布置

1）视觉形象要求：根据《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》的总体要求，设计本项目施工总平面规划，按照规划规范临时建筑物、机械设备、装置性设施、安全设施、标识牌等式样，达到现场视觉统一、整洁、美观的整体效果。

2）模块化管理：现场施工总平面应按实际功能划分为各个功能模块，分为办公区、生活区、施工区、设备材料堆放区。

⑴项目部设置

项目部选址要求交通便利，通信畅通，并首选租赁房屋为项目部驻地。我公司在本工程的管理过程中，将树立“尊重人、关心人、爱护人、以人为本”的理念，为员工营造一流的办公、生活、施工与安全文明施工环境，实现作业人员全过程人身安全防护完善化。根据现场的实际情况，将项目部的区域按照使用功能划分为：办公辅助区、办公区和生活区。

①停车场：保持车辆整洁，停放整齐，设立固定的停车位，项目部内部车辆按指定车辆定位停放，并另设适当车位，便于外部往来车辆的机动停放。

②大型宣传牌：为美化项目部环境，营造良好的安全文明施工氛围，在项目部醒目处设置大型宣传牌，烘托创一流、建精品工程的施工管理氛围。主要设置的宣传牌有:项目工程概况牌（包括工程名称、业主单位、建设单位、设计单位、施工参建单位）、施工管理组织机构、线路路径走向图、安全目标、质量目标，工程信息宣传牌等。

⑵办公区布局

本工程项目部原则上租用当地适宜房屋进行办公；办公区总体按现场情况进行优化布置，初步设想如下图示：

按职责和职能划分设置办公室，主要有项目经理室、综合办公室、接待室、会议室等，另备一间办公室提供给监理办公使用。办公室管理进行标准化配置，项目部各职能部门人员单人单桌，分区办公，相互配合。配备电话、传真机、复印机、计算机等办公设施，办理宽带上网等功能。会议室要求宽敞明亮，大型会议桌和若干座椅。配空调设备和投影仪。工程概况、施工进度表、工程组织结构图、安全健康和环境管理、质量管理方针等悬挂上墙。

⑶生活区设置

生活区与办公区分层或分区布置。生活区主要包括居室、餐厅、淋浴室（洗手间）、娱乐室和医务室等。宿舍室内墙体一律为白色，宿舍用品、用具统一要求和布置。宿舍最多二人一间并保证一人一床，通风、采光好。

餐厅宽敞，餐桌餐椅干净整洁。厨房卫生、整洁，炊具摆放有序。娱乐室设置健康向上的娱乐项目，配备适量的常用文体用具，定期订阅一定数量的报刊杂志。

⑷材料站设置

材料站是集中保管工程施工机具和材料的场所。主要分为办公室、露天材料堆放区和室内放置区等。办公室与项目部办公室的设置相同。材料和机具的存放:露天堆放区内的设备和材料定置堆放，排列整齐，车辆进出通道要畅通。防潮、防腐和防晒的物品须存于室内。所有机具设备、材料必须有明显的标识牌。合格、待检（或待修）和不合格材料及机具要隔离存放。

3）设备材料堆放区的管理

对设备材料堆放区要按照安全文明施工的要求统一布置，对各种材料、机械设备、临时电源，实现分区堆放，定置化管理。材料标识、安全标识、机械设备、工器具标识统一醒目。

临时生产生活用电，布线必须整齐、安全、规范。对危险品及危险废品，集中存放，专人管理，按照制度做好设备材料堆放区的安全保卫工作，安排好夜间值班和巡逻人员，防止意外事件的发生。

4）施工区的管理

进入现场的机械设备、工器具等，必须经过整修、油漆，统一色标标识，确保性能完好、清洁、美观，安全操作规程牌悬挂应美观，规范，配备美观适用的防雨设施。

现场施工对设备材料堆放、基础开挖、杆塔组立、张力场、牵引场等场地实行安全文明施工责任区封闭管理。设置现场定置图、组织分工图、事故应急响应和主要机械设备操作规程、危险源控制对策表。安全文明施工区域封闭材料使用安全警戒（旗）配以红白相间色标的铝合金轻型立杆。

送电线路基础施工场地，土石方、机具、材料应按定置图放置。材料堆放应铺垫隔离，场地是耕地的，按生土、熟土分别堆放。施工用电应统一配备符合国家标准的电源箱，橡套电源电缆线使用红白相间的标志杆架设，爆破作业按规定设立安全警戒区。

杆塔组立场地，机具、材料应按定制图放置并设置临时工具房，螺栓、垫片应放在专用桶（袋）内，尽量减少临时占地面积，不宜破坏原有的地形、地貌，采取措施防止机械设备漏油污染环境，塔位在水塘内时应搭设牢固的作业平台。

张力场、牵引场场地，临时占地面积不宜超出张力架线导则要求，宜选择相对平整的长度做张力场、牵引场，张、牵场应布置休息区。设置临时厕所、临时工器具房和指挥台。

5）安全文明施工设施及环境保护设施

结合本项目的施工特点，使安全设施和环境保护设施标准化，把人身的安全健康放在第一位，尽量减少施工对环境的污染。

⑴着装要求：

公司统一作业层班组人员工作服装：作业层班组骨干人员统一着牛仔工作服（见图5），一般作业人员统一着橘红色工作服（见图6）。

图5.作业层班组骨干人员工作服图样    图6.一般作业人员工作服图样

⑵安全文明施工设施：包括攀登自锁器、速差自控器、水平安全绳、使用带有紧绳器装置的水平安全绳、下线爬梯、全方位防冲击安全带、安全网、平衡挂线平台、施工接地线、安全围栏和临时提示遮栏、安全标志牌等设施。

上述设施必须设专人管理，做到帐、物、卡相符，并定期进行试验，每次使用前应做外观检查。凡无生产厂家、生产许可证、生产日期及国家鉴定合格证书的安全防护用品、用具，严禁采购和使用。

⑶环境保护设施：危险品库、废料、垃圾分类存放场、污水沉淀池等。

上述设施必须符合有关规定和技术标准的要求，按照统一规划的要求设立，不得建在人口稠密的地区和河道附近。

现场设立醒目标识予以提示。

6）施工现场安全文明施工纪律

⑴进入现场的人员必须正确佩带安全帽，系好帽带，严禁坐安全帽。

⑵进入现场的人员严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、背心、短裤及裙装。严禁在现场内赤膊。

⑶进入现场的人员应穿符合安全要求的工作服，做到着装整齐。

⑷从事尘毒及特殊作业的人员，穿专用防护服。

⑸进入高处作业区域人员，必须人手一条安全带，穿胶底鞋，个人防护用品齐全。

⑹进入现场的施工人员不得打领带，不宜戴戒指、手链等饰物，不准留长发，严禁酒后进入施工现场，严禁在现场吸烟。

⑺使用砂轮机、电焊、火焊、接触化学危险品，必须带防护眼镜，全体人员必须遵守安全设施使用规定，自觉使用安全设施保护自身安全，严禁擅自进入危险作业区域。

7.2.4 安全文明施工考核管理办法

遵守国家、地方的法律、法规及其他规章，执行《国家电网有限公司基建安全管理规定》国网（基建/2）173-2021、《国家电网有限公司输变电工程建设安全文明施工规程》Q/GDW 10250-2021的要求。

在工程开工前，按照国网公司、建设管理单位关于文明施工的有关规定和要求以及工程所在地政府有关部门的法律、法规，制订本工程文明施工措施和实施细则。施工过程中认真组织实施，由领导小组组织按月进行考核检查，并接受项目法人的考核，考核结果作为本公司每年文明单位评比的依据。

（1）对施工现场的文明施工要进行经常性的分级检查和自检，对于查出的问题要以《整改通知书》的形式下发并督促及时整改。

（2）施工项目部对施工现场进行定期检查，并在各施工阶段结合质量检验、监督、安全检查，对文明施工做出公正的评价。

（3）施工项目部应对施工现场进行不定期抽查，并按有关要求和标准进行考核评比。

根据全年检查、考核结果，年底对各作业层班组及职能部门进行一次全面总结和评价，并上报公司。

8  绿色施工方案

8.1技术要求

8.1.1 节能措施

⑴制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

⑵施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

⑶合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

8.1.2 机械设备与机具

⑴建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。

⑵选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

⑶合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。

8.1.3 生产、生活及办公临时设施

⑴利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光。南方地区可根据需要在其外墙窗设遮阳设施。

⑵临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。

⑶合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

8.1.4 施工用电及照明

⑴临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。

⑵照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。

8.1.5节地与施工用地保护的技术要点

⑴临时用地指标

a、根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如现场作业棚及材料堆场占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。

b、要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。

⑵临时用地保护

a、应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

b、红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

b、利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。

⑶施工总平面布置

a、施工总平面布置应做到科学、合理。

b、施工现场搅拌站、仓库、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或临时交通线路，缩短运输距离。

8.1.2发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺

8.1.2.1施工方案应建立推广、限制、淘汰公布制度和管理办法。发展适合绿色施工的资源利用与环境保护技术，对落后的施工方案进行限制或淘汰，鼓励绿色施工技术的发展，推动绿色施工技术的创新。

8.1.2.2 大力发展现场监测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术。

8.1.2.3 加强信息技术应用，绿色施工组织设计数据库建立与应用系统、数字化工地、基于电子商务的物流管理系统等。通过应用信息技术，进行精密规划、设计、精心建造和优化集成，实现与提高绿色施工的各项指标。

8.1.3、过程控制管理

在工程建设过程中，施工项目部应高度重视绿色施工工作，严格按照策划文件的要求，采取有效措施，实施全过程控制，各司其职，各负其责，确保实现环境友好型和资源节约型工程的建设目标。

在工程施工实施阶段提出以下各项具体工作要求，用于指导、规范工程建设现场环境保护工作。

施工过程中实施“先拦后弃、先护后扰、表土剥离、及时恢复”的原则，措施做在前面、减少破坏和后期影响。

山区弃渣等水保措施管控措施环节为：有效拦挡→表土剥离→挡土墙、保坎等设施施工→弃渣有效处理→场地防扰动保护→覆土和植被恢复。

先拦后弃、表土剥离

开工前，先将施工开挖区和挡土墙、保坎等水保设施所处位置的表土（表层熟土）剥离后装袋（植生袋，禁用塑料编织袋）作为拦挡物固定在工作面边缘，起到拦挡作用，同时限制施工超越拦挡边缘。再进行挡土墙、保坎等设施施工，设施达到规定的尺寸、强度。再进行基面平整、基坑开挖工作，将弃渣堆放在水保设施有效拦挡范围内。

先护后扰

砂、石等施工材料，搅拌机等施工机具进场前，应对可能扰动区域采取彩条布、钢板铺垫等措施先进行保护，后进场施工。

截排水

施工过程中现场应根据地形和设计要求落实临时或永久截排水措施，截水措施避免作业面上方的来水对现场造成冲刷，排水措施避免施工对下游造成水土流失。

弃土和临时堆土

施工单位根据设计图纸要求，结合具体情况，针对弃土需综合利用的塔位，选择合理的弃土场，并取得有效的弃土综合利用协议；临时堆土应堆放在彩条布等衬垫措施上，确保清查临时堆土后避免破坏原状土。

及时恢复

基础回填后及时将熟土覆盖到施工基面、弃渣表面形成覆土，在覆土上播撒草籽进行植被恢复。

环保水保措施应在转序前落实，完成植被恢复措施后方可达到转序条件。

1）基础施工环保控制

（a）基坑开挖时生、熟土分开堆放，采取隔离措施，回填时将熟土填于顶面，开挖的临时土方应苫盖并用重物压覆周边。

（b）对于施工作业产生的弃土弃渣等须及时进行清运，做到“工完、料尽、场地清”。搅拌站的砂石料场地等干燥作业场地要适当喷水，使作业面保持一定的湿度，减少扬尘。如遇大风天气，应合理安排基础施工，最大限度地减少扬尘。

（c）系统策划区域段内施工临时道路与材料运输，基础组塔架线等各工序同意策划，各作业面做到一条道路进出，并加强临时道路维护管理（如设立隔离护栏等），施工车辆不得随意碾压另开辟道路。

（d）施工作业面按最小面积控制，不超过环评、水保批复的允许使用面积，严禁随意扩大占压、扰动地表面积、破坏地表植被。

2）污水控制

（a）基础开挖、浇制等作业项目产生的残渣、弃土不得随意排放，应尽量在施工区域设置范围内，用沙袋等栏围成堆放点进行堆放并最终转运到指定地点。

（b）施工临建区域应设置集中化粪池和生活垃圾存放处。水冲式厕所、淋浴间、洗漱间、职工食堂产生的生活污水，必须利用排水管线导入化粪池内，不得随意排放。

（c）雨季施工应对钢筋等材料采取遮盖措施，尽量减少因雨水冲刷而产生污水排放。

（d）施工机械设备和车辆在冲洗、维修过程中产生的废油、废清洗液等不得随意直接排入周围环境，要集中回收处理。

3）环境保护

（a）运输和使用临时占地应尽可能减小占地面积，修筑道路后应在路边设立硬围栏，严格执行“全作业面一条路”的运输用地方针；使用临时用地应尽可能减小面积，不做无谓的开挖和平场工作，圈定施工区域，严禁在施工区域以外发生损毁的行为。

（b）基础施工的土方应按照绿色施工要求堆放，采取生、熟土（基槽土和表土）分开的方式，并采取挡护和苫布遮盖措施，基坑、地锚坑等回填时先填生土，后填熟土，便于恢复施工场地地表的原状原貌。施工过程中须密切注意基础周围土体的变化，发现不稳固的情况应及时上报，并采取措施。

（c）施工结束后对施工区域进行绿化，尽最大可能恢复已被破坏的植被。

4）固体废弃物控制、余土外运

（a）工程施工中产生的固体废弃物，可将其分为一般固体废弃物和有毒有害废弃物：也可分为可回收的和不可回收的固体废弃物。根据固体废弃物的性质、数量设置固体废弃物分类箱，设专门地点存放。分类箱上标注储存废弃物的种类，并责成专人管理。

（b）对可回收利用的固体废弃物必须回收利用，无法回收的固体废弃物应尽量采取无公害处置方式。

（c）设备、装运性材料的包装物、废弃物（如塔材包装材料、放线过程中的导线包装纸等）应加以回收，以利于资源的再利用与节约。同时，采取全封闭的方式对固体废弃物进行运输，防止运输过程中外泄。防盗螺母的纸质包装盒应在材料站预先除去，螺母内塑料垫在施工完后应统一清理。

（d）内部注油的设备（如发电机、液压机、旋挖钻机、吊车、机动绞磨、张力机、牵引机等），所有阀门及密封要可靠，消除渗漏现象；在可能滴漏处，须铺塑料布，防止油滴渗入地下，滴漏的油污及时收集带回城市处理，严禁就地处理。

5）资源、能源控制措施

（a）严格控制办公区域的用电量，在光线充足的情况下不允许开启照明灯具；室内温度在12～26℃范围内不允许使用空调，做到人走灯灭、空调关闭。

（b）做好施工现场节水、电、煤、油、钢材宣传工作，在水龙头、用电设备上标注节水、节电标语，杜绝出现常流水和常明灯现象，做到随用随开，用完后即关闭。

（c）做好机械设备的节电工作，对于起重机、搅拌机、电焊机等用电设备严禁空载运转，在确保优质、高效施工的前提下节约用电；优先选用节能型照明灯具，合理布置灯具位置。

6）水土保持的控制

（a）严格依据设计组织施工，认真落实水土保持各项工程措施。

（b）施工过程中应做好临时防护措施，如采取临时拦挡、覆盖、临时截土墙、防止弃土随坡滑落等。

(c）临时占地事前须周密规划。须认真检查施工机械设备在施工过程中的状况，杜绝发生漏油等污染情况。原材料、工器具需铺垫苫布，以减少对土壤的污染和对农田的复耕。

(d）对弃土弃渣、硬化后的泥浆等进行科学处理，严禁侵占河道、湿地、自然保护区等。可采取修桥补路外运方式。

(e）为减少施工临时占地，全线采用商混进行基础浇筑，严禁现场人工搅拌以减少对自然环境的破坏。

(f）施工结束后要及时做好植物措施。

7）其他

（a）做好施工场地的文物保护工作。施工中若发现文物，应立即采取相关保护措施，防止他人移动、损坏文物，并立即向上级部门汇报、妥善处理。

（b）做好对公众的宣传和沟通，创造和谐氛围，及时收集、反馈绿色施工的信息和敏感问题。

（c）施工阶段应按规定履行工程涉及的生态补偿、基本农田置换、植被恢复、土地复垦、青苗赔偿、环保拆迁等补偿义务和手续。

（d）施工项目部还应履行项目建设地区其他按规定应履行的手续。

8）结合工程及所在地特点，在施工中开展环境保护和水土保持工作的创新，并根据以往工程的实践，对施工环境、水土保持因素进行更新识别，持续改进。

9）植被恢复

树种及草种的选择要因地制宜，综合考虑气候特征、土壤、地形变化及周围景观。应保证绿化植被成活率。对于开挖破损面、堆弃面、占压破损面及边坡，在安全稳定的前提下采用植物防护措施，恢复自然景观。塔基施工结束后，空闲地、道路两侧、塔基区等均按要求实施绿化措施；其他临时占地如属林草地，按要求，恢复林草植被。

## 8.2组织管理体系

项目部环水保专责

专业分包项目部

施工班组

8.2.1保证体系

由项目经理、副经理及项目总工、工程部、施工队技术专职、各作业组技术员组成现场技术保证网络。从技术上针对工程的特点指出危险点和重要控制环节与对策，明确作业方法、流程及操作要领。根据人员和机械（机具）配备，提出保证安全的措施。针对工业卫生、环境条件，提出安全防护和文明施工的标准。提出出现危险及紧急情况时的针对性预防与应急措施。

图5.2 技术保证网络

8.2.2监督体系

由项目部安全领导小组、安监部、安全专责、施工队安全专职、各作业组兼职安全员及全员组成立体化全方位的安全监督网络。对施工全过程对照相关规程、规定、措施（作业指导书）进行跟踪监督，纠正人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

8.3减少资源浪费措施

8.3.1 节材措施

⑴图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。

⑵根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存。

⑶现场材料堆放有序。储存环境适宜，措施得当。保管制度健全，责任落实。

⑷材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。

⑸采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。

⑹应就地取材，充分减少材料运输周转次数。

8.3.2 节水措施

⑴施工中采用先进的节水施工工艺。

⑵现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。

⑶施工现场储水应采取有效措施避免盛水器具的漏损。

⑷施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应安装计量装置，采取针对性的节水措施。

⑸施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。

8.3.3 节能措施

⑴制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

⑵优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。

⑶施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

⑷在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

⑸驻地洗澡设备优先利用太阳能等可再生能源。

8.3.4 节地措施

⑴根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工场地、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积选用。

⑵要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。

⑶应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

⑷临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

⑸利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

8.3.5其它节能措施

⑴减少照明设备电耗，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。

⑵文件、资料的起草、修改和传阅采用电子版，推进无纸化办公。需要打印存档和现场施工的资料严格控制份数，要求双面印刷。

⑶提高车辆使用效率，同一方向的可集中共用。

8.4减少环境污染措施

8.4.1防治大气污染

扬尘控制：

① 土方开挖、回填土产生扬尘控制措施

土方铲运卸等环节设置专人淋水降尘，挖运土方车辆经过的场内路线和回填土作业时有专人清扫、喷洒防扬尘措施，在4级以上大风天气严禁开挖。

② 现场裸露地表扬尘控制措施

尽量增大现场道路硬化、未硬化的施工道路部分可覆盖一层细石子、禁止浮土露天。

③ 土方堆放产生扬尘控制措施

现场堆放土方，应采取覆盖、表面临时固化及时淋水降尘控制措施。

④ 车辆运输产生扬尘控制措施

散料运输：施工现场的垃圾、砂严禁凌空抛洒并及时清运。运输车辆驶出现场前要将车轮和槽帮冲洗干净。松散型物料运输与贮存，采用封闭措施；装运松散物料的车辆，应加以覆盖(盖上苫布)，并确保装车高度符合运输不遗洒；在施工现场的出口处，设车轮冲洗池，确保车辆出场前清洗掉车轮上的泥土；设专人及时清扫车辆运输过程中遗洒至现场的的物料；松散的易飞扬的物料(外加剂、白灰)均采取封闭式贮存措施(袋装、进库)；

⑤现场垃圾扬尘的控制措施

应将清洁生产贯穿于施工的全过程，尽量减少垃圾的产生量。对垃圾应根据工程项目的类型，指定响应控制指标。施工现场的垃圾站应定时清理，并有封闭措施，清理建筑物内垃圾时在装卸等环节中，应尽量减少扬尘和遗洒。

8.4.2 废气排放控制措施

① 各种施工机具和车辆废气的控制措施

施工机械应加装烟气处理装置，并对机械设备定期维护保养，保持在良好的运行状态，降低废气的排放量。

② 食堂废气排放的控制

食堂安装除油烟装置，做到定期清理排烟系统，确保除油烟设备正常使用。

③ 有毒有害气体挥发的控制措施

在防水、防腐施工中，使用有毒有害物质时，如油漆、稀料、各种胶等，设置专门地点储存，要有密封防泄露措施。尽量减少挥发，严禁遗洒。

8.4.3 水污染防治

① 砼泵等施工场所产生的污水，在污水出口处设立沉淀池，经沉淀后方可排入污水管网，沉淀池内的沉淀物应及时清理，并妥善处理。沉淀处理后的污水应尽量循环使用。

② 对产生含油、含化学品的污水和废液，采取单独的污水罐或污水桶收集起来，定期委托有污水消纳资质的单位进行处理。

8.4.4防治水污染

⑴现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水体。

⑵施工现场废水和固体废物随水流流入水体部分，包括泥浆、水泥、油漆、各种油类等严禁作为废弃物回填；施工现场废水，必须经过沉淀池沉淀合格后再排放。

8.4.5 防治施工噪声污染

⑴施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。

⑵进行夜间施工作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声，可采用隔音布、低噪声震捣棒等方法。

⑶对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。

⑷施工现场噪声值不应超过国家或地方噪声排放标准。

8.4.6运输环保措施

⑴施工道路利用现有通道或拓宽原有的通道，机动车辆不能到达的地方，采用人力、畜力运输，松软通道铺设垫板；对运输较困难的山区段采用索道运输，减少因修建运输道路而砍伐树木、毁损青苗。

⑵对于砂、水泥等细颗粒散体材料的运输存采用遮盖、密封，防止和减少飞扬。

8.4.7土方开挖环保措施

⑴开挖基坑时，制定合理的开挖措施，在满足设计要求的情况下，尽量不降基面或少降基面，保留原有地形和自然植被，减少水土流失。

⑵在山区施工，为减少对自然植被的损坏，现场采用松动爆破进行石方开挖。在山坡开挖时，下坡处有防止土、石块滚落的防护措施，减少对天然植被的破坏。

⑶为保护环境和基础的稳定，合理选择弃土的堆放点；在山坡上开挖基坑时，将弃土装入编织袋有序分层地叠放在基坑坡下侧，避免弃土被雨水冲刷流失。

⑷现场施工临时设置的土坎、水沟、空洞等按原地貌进行填埋、夯实，恢复原貌。

⑸基坑开挖按水土流失防治要求减少植被破坏，剥离的表层熟土，临时堆存作回填覆土。基坑回填根据场地的形状、土壤条件和土地利用方式，及时进行土地平整，因地制宜恢复植被。

8.4.8现场材料堆放环保措施

⑴材料堆放根据现场实际情况，选择合理布置方案，力求占地最少，搬运距离最近，对环境造成的污染最小。

⑵堆放砂石料时，使用彩条布或铁皮在地面铺垫，避免砂石直接散落在田内。水泥堆放有支垫。

⑶现场废弃的杂物以及钢筋、木材等下角料，及时清理、回收，做到“工完、料尽、场地清”。

8.4.9施工环保措施

⑴对位于山区的塔基修建排水沟疏导坡面径流以减少对塔基的冲刷，确保不发生水土流失现象。

⑵对现场交通条件较好的施工段，设置混凝土集中搅拌站，可以减少因运输、施工场地占用而引起的地表植被损毁。

⑶架线施工中采用飞艇或动力伞展放迪尼玛绳，在用迪尼玛绳牵引导引绳，使导引绳、牵引绳、导线等在放线过程中处于架空状态，保证走廊范围内的植被正常生长不受影响

⑷施工完成后对施工通道和临时施工用地进行恢复，使施工活动对环境的影响程度减至最小。

8.4.10 地下和地上三线保护措施

线路复测时，组织对沿线地下光缆、电力线、通信线等进行详细调查，并针对实际情况与有关部门取得联系，制定切实可行的保护措施，以确保线路安全。

8.4.11 文物保护

在进入施工现场前，对参加施工的所有人员进行文物保护教育。施工中一经发现文物，立即报告有关部门，并做好现场保卫和防护工作。

8.4.12其它方面环保措施

⑴在林区施工划定工作范围，由专人监督严防火灾，不用明火，现场设置垃圾桶。

⑵严格按设计及规程规定，砍伐通道林木和拆迁房屋。

9工地管理和施工平面布置

9.1 施工平面布置

施工总平面布置是对整个工程施工作出的全面部署安排，是合理使用场地，保证现场交通道路和物流系统畅通、施工机械和临时设施布置合理、人力合理分配、安全文明施工的主要措施。施工现场的布置是以施工总平面布置为依据的，由项目经理和项目总工程师主持规划、安排，项目部办公室和工程技术人员参与协调。根据整个工程场地情况及线路走廊的具体路线和对现场的实际勘测，按照工程规模，对项目经理部、中心材料站、作业层班组驻点、社会交通疏导路线、重大交叉、邻近乡镇、物流走向、人力安排、通讯安排等项目进行统筹分析、全局规划，因时因宜、合理分析、全面平衡、动态布置的原则布置施工现场。

### 9.1.1 平面布置依据及原则

⑴平面布置原则

1）项目部、作业层班组布置应距施工现场较近，便于指挥现场施工，便于施工管理。

2）项目经理部、材料站、施工班驻地要求做到五通一平（水通、电通、路通、通讯通、排污通和场地平整），卫生状况良好；便于提高施工进度，提高机械设备的利用率，降低机械成本，减少人员的往返距离。

3）各驻地的交通、通讯条件要良好，方便与相关单位、部门联系。

4）选择的驻地要有利于临时建筑的合理设置。

5）临时设施的设置应尽量避免二次搭设，合理利用现有的永久建筑，减少临建设施的占地，临建设施修建时应充分考虑拆除、二次利用和运输等相关问题。

6）要明确交通运输道路和方向。

7）运输道路的布置要尽量利用现有公路体系，应根据项目经理部、中心材料站、现场施工点、作业层班组驻点、特殊交叉跨越等位置，按照人流、物流、机械流畅通为主的原则进行运输道路选择。

8）对于需要维修、拓宽、临时占用的道路要给予明确等。

⑵平面布置依据

1）本标段线路交通情况较差，可利用沿线公路及部分乡村公路。

2）线路沿线有部分村庄，作业层班组驻地可租用当地民房。

3）结合现场施工线路路径图及现场的交通道路情况，在选择现场中心材料站时，充分考虑现场汽车运输距离较短，堆放材料方便的现有场地，减少场地平整工作量和临时建筑面积。

### 9.1.2 项目经理部、工程中心材料站、作业层班组驻点选择

（1）项目部设置：便于施工管理、便于与现场指挥部联系、便于材料运输、便于社会公共设施利用、便于与业主、监理单位联系，决定项目部设在：宁强县，其中办公区面积不小于800m2，且不少于5间独立的办公室；设1间会议室，面积不小于30m2；设1间接待室，面积不小于20m2；住宿区宽敞，配有厨房、卫生间，且有不少于15间卧房。

（2）材料站设置：本标段的项目中心材料站设在宁强县汉源街道王家沟旁。场地面积不小于20000m2，同时具有1000m2的封闭仓库，利于材料的码放、发放和保管，另有办公室1间。

（3）专业分包项目部设置：本标段基础专业分包项目部设置在宁强县阳平关镇，设1间会议室，面积不小于30m2；设1间接待室，面积不小于20m2；住宿区宽敞，配有厨房、卫生间，且有不少于15间卧房。

（4）作业层班组驻点的布置：设点原则是靠近施工控制段，当地有空闲场地和空闲民房，便于职工生活，便于控制施工段，具有能行驶车辆的道路的村庄。

### 9.1.3材料交货地点

本标段由发包方供应的材料的交货地点是项目部材料站，详细位置平面布置图。

项目经理部

材料站

施工5-8班

施工1-4班

施工9-12班

施工13-16班

施工17-20班

施工21-23班

9.1.4通讯设施布置

★布置原则

经过现场调查，本工程大部分地段移动通讯设备通讯信号较好，因此我们将以移动电话为主，辅以固定电话和报话机作为施工管理和日常联络的主要方式，项目部主要管理人员、各施工队队长及现场主要负责人均配备移动电话，以便现场及时进行联络。

★项目部、材料站、施工队配备固定电话、传真等现代化的通讯工具，项目部领导、管理人员、施工队长、民工队负责人等主要人员配备手机，确保通讯联络的畅通无阻和图文、声讯信息随时传递的可靠性、连续性和高速性。

★项目部、材料站固定电话、传真应设专人值班看守，并要求做好通讯记录，有关信息随时进行反馈。

★项目部开通INTERNRT网络连接，注册登记专用的E-mail地址，建立与公司本部及业主、监理的远程登录系统功能，实现远程数据的传输，保障工程项目与业主、监理、公司本部等单位的图文信息传递。

9.1.5临时用电及消防管理布置

临时用电布置原则

1、按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的规定，临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以上者，应编制临时用电施工组织设计。

2、编制施工现场临时用电方案应包括以下主要步骤：进行现场勘察；根据拟进入的施工现场的用电设备情况，确定电源进线，变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置和线路走向；进行用电负荷计算；选择变压器容量以及配电箱、开关箱、线缆和电器元件的规格、型号；绘制电器平面图、立面图和接线系统图；制定安全用电技术措施和电气防火措施等。

3、临时用电施工组织设计必须由技术人员编制，技术负责人审核，经主管部门批准后实施。施工用电明确专人负责管理。

4、临时用电工程图纸必须单独绘制，并作为临时用电施工的依据。

5、工地用电的布设应按已批准的施工组织设计进行。职工生活用电应按全国供电用电的规定执行。全部用电系统应按《电力建设安全规程》（火力发电厂部分）施工用电章节进行，并应符合当地供电局的有关规定。

6、施工现场应有用电布置图，并应经有关部门审核批准方可施工，竣工后应经验收合格方可投入使用。

7、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，参加施工用电设施作业的电工，应按特殊工种要求进行身体状况、技术资格和操作要求严格审查和考试，取得操作、理论合格证后方能上岗操作。

8、各类用电人员应做到：

（1）掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；

（2）使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转；

（3）停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

（4）负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决；

（5）搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

9、施工用电线路及电气设备的绝缘必须良好，布线应整齐，设备的裸露带电部分应加以防护。施工现场一律不准采用架空裸线。架空线路的路径应合理选择；其架设高度不得低于5M，一般低压绝缘线的高度应>2.5M。

10、施工用电的架设材料，不应有临时观念。钢筋砼电杆不得掉灰露筋，不得有破裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得倾斜、下沉及杆基积水现象。

11、现场集中控制地开关柜或配电箱的设置地点应平整，不得被水淹或土埋，并应防止碰撞和物体打击。露天开关应有防雨罩。开关柜或配电箱附近不得堆放杂物应排列整齐，开关柜或配电箱内的配线布置应绑扎成束固定在盘内。

12、在对地面电压250V以下和低压电气网络上带电作业时，应是：

（1）、被拆除或接入线路必须不带任何负荷。

（2）、相同或相对地应有足够的距离，并能满足工作人员及操作工具不致同对触及不同相导体的要求。

（3）、有可靠的绝缘措施。

（4）、设专（业）人监护。

（5）、办理安全作业票。

13、现场使用的配电箱，必须就地插入一根标准的接地棒，并使配电箱离地面有0.8m以上距离。电源侧的零线、配电箱外壳，牢固地接于地极上，现场的施工用电作业，必须由专业合格人员操作。同一系统中的电气设备严禁一部分接地，一部分接零。

14、现场临时用电必须遵守“三相五线”制度。

15、配电室、开关相及配电箱应加锁并设警告标志，施工电源使用完毕后应及时拆除。

16、凡须接引或变动较大的负荷时，应事先向用电管理机构提出申请，经批准后由持证专业人员进行接引或变动。接引前应填好作业票，并设监护人，方可施工，在施工过程中应作好记录。

17、工具房、临时工棚的照明线应固定在绝缘子上，距建筑物不得小于2.5M，严禁导线（尤其是四种线）在钢结构上缠绕、爬行和导线直接绑扎。

18、施工现场遇有下列设施必须有良好接地：

（1）、各种电动机械的电动机操作箱（台）。

（2）、交、直流电焊机。

（3）、铁制配电箱的外壳。

（4）、吊车的轨道及铆、焊铁工的工作平台。

（5）、氢气、乙炔气的输出管道。

（6）、汽油、柴油等储油罐的外壳。

（7）、20米以上的竖井架以上接地装置的接地电阻不大于10欧姆。

消防管理布置

1）成立消防保卫领导小组:

2）消防保卫责任

2.1项目经理是本工程防火安全工作的第一责任人，对本工程的防火工作负全责。在工程开工前，项目经理部与施工队设立义务消防组织，各工序要设立防火责任人，明确工程项目经理部消防工作责任制，定期检查消防工作，发现隐患要及时整改，并接受当地政府部门对防火安全工作的监督检查。

2.2明确施工驻点防火责任人，项目经理部与各施工队要配备灭火器材、锹、镐、沙箱等必要的消防器材、并要放到明显的地方，设有标志，消防器材必须专用，任何人不可私自动用。

2.3施工驻点严禁私拉电线或擅自使用电热设备,控制好火源、电源。

2.4施工驻点的食堂、炉灶、电源及照明线路，要进行重点防范，火源周围严禁堆放易燃物品，火源四周必须清理干净。电源及照明线路要经常检查，发现隐患及时处理，以防发生火警。

2.5使用电气设备、电动工具，不得超铭牌使用。外壳必须接地或接零。严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接在插座内使用。

2.6凡遇五级以上大风天气,禁止生活用火、野外吸烟及明火作业。

2.7在林区施工，必须遵守当地的防火规定，动用明火，或进行焊接时必须划定工作范围，消除易燃杂物，并设专人监护。

2.8在防火期内施工，必须严格执行当地防火期的有关规定，做到进山不带火、野外不吸烟。各级安全责任人要在每天出工前，对所有施工人员进行详细的检查，确认无烟、无火种方可进山作业，严格遵守火源管理规定和用火审批制度

2.9如发生火情，消防组织立即组织扑救，控制火情，并立即拨打119报告。

9.2工地管理方案与制度

9.2.1 工地管理方案

为达到本工程工地管理的总体目标实现，我们将采取以下管理措施：

（1）系统把关，详细检查。即公司和项目部相关部门联合对工地的管理进行分口负责，每月组织检查，发现问题及时整改。

（2）严格检查，准确评比。即对工地管理的检查内容，按照“达标投产”及国家优质工程的要求，逐项检查，并填写检查报告，评定管理先进单位。

（3）建章建制，遵法守纪。即建立工地管理的规章制度和实施办法，按章办事，不得违背。施工中应遵守所有与工程施工、完成工程及保修有关的由国家或省颁布的法律、法规或其它相应的规章制度。

（4）管理明确，责任到人。即管理责任要明确到部门、施工队，而且要明确到人，并形成责任追究制度。

（5）奖惩严明，整改落实。如果在工地管理中成绩突出，要按奖惩办法予以适当奖励；如果存在问题，要按规定给予相应的处罚。对各种问题，一旦发现，必须采取措施纠正，避免再度发生。无论什么部门或个人，决不姑息迁就，必须整改落实。

（6）标志清晰，环境整洁。在施工现场及驻地合理的布置照明、护栏、围墙、警告标志，施工期间设专人看管现场，做好现场的治安保卫工作。做好现场预防自然灾害措施，及时清理施工垃圾和多余材料，保持工地清洁。

（7）措施到位，落实有力。采取一切合理措施，保护工地和周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成对周围人员和财产等的危害和干扰。

9.2.2 现场管理措施

（1）应按《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》（国网（基建/2）173-2021），做好现场每个作业层面安全文明施工的策划和部署。

（2）办公、生活临时设施和施工场地的布置，提前进行合理规划、科学布置，做到整洁、有序。

（3）材料和工器具的堆放，应根据不同性质和特点，规范布置方式与要求，并执行码放整齐、限宽限高、上架入箱、规格分类和挂牌标识等管理标准。

（4）施工现场周边设置临时围护设施，危险品库房附近有明显标志及围挡设施。

（5）砂、石、水泥的现场运输，采取防止飞扬、洒落的有效措施。

（6）跨越电力线、公路、铁路和河流而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。

（7）采取措施，避免对运输道路、桥梁的损坏，确保施工交通的畅通。

（8）项目部应准备必要的医务设施，制定必要的防暑降温、防冻保暖和消毒、防毒、防治疾病传染的措施，与当地卫生防疫部门取得联系，确保施工中病员能够得到及时救治。

（9）妥善处理化石、文物等物品，确保国家财产不受损失。

（10）项目经理部应把工地管理列入经常性的巡视检查内容，并与日常管理有机结合，认真听取项目法人、监理单位、当地政府和社会公众的意见和反映，及时整改。

### 9.2.3 现场管理制度

本工程现场管理制度的主要依据为国家电网公司2015（2019）年27项基建通用制度，在施工前，应根据施工现场的具体特点，制订《现场管理制度》及各类规章制度，《现场管理制度》应包括但不限于以下内容：

现场管理制度清单

| 序号 | 分类 | 管理制度名称 | 制度简述或作用 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 工地出入登记制度 | —— | 信息资料员 |
|  |  | 非工作时间外出审批制度 | —— | 项目经理 |
|  |  | 夜间值班制度 | 材料站、工地等设值班人员 | 材料员 |
|  |  | 外来人员登记制度 | —— | 信息资料员 |
| 2 | 机械 | 现场车辆管理制度 | 规定大型机械的施工地点及行进路线，避免破坏道路。 | 运输队 |
|  |  | 大型施工机械管理制度 | 防止噪音污染，影响附近居民正常休息。 | 材料员 |
| 3 | 材料 | 材料管理制度 | 减少占地，或对周围环境形成污染。 | 材料员 |
|  |  | 易燃易爆用品领用审批制度 | 对于燃油等危险性材料实行严格管理 | 材料员 |
| 4 | 环境 | “工完、料尽、场地清” | 减少对环境的污染 | 班长兼指挥 |
|  |  | 防火、防盗、防汛方案 | 林区施工进行火源收缴，现场及车辆配备消防器材 | 安全员 |
|  |  | 基础回填修整、植被制度 | 减少对植被的破坏 | 班长兼指挥 |
| 5 | 其他 | 地下埋藏物品上报制度 | 加强对文物的保护 | 班长兼指挥 |

9.2.4项目部管理

项目部现场管理制度

⑴  施工现场考勤制度

1 工程项目部全体工作人员必须每天准时出勤。工程开工后每天工作时间不小于8小时。

2 工作人员外出执行任务需要向项目经理请示，获准后方可外出，并按时回来。

3 项目经理外出需向分管副经理或项目总工告知。

4 病假需出示病假证明书。

5 事假要向项目经理申请，填写请假条，三天以内项目经理批准，五天以内分公司主管副经理批准，六天以上分公司经理批准。获准假后方可休息。

6 因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。工作人员加班工资按分公司考勤制度办理。工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的不计加班工资。

7 无故旷工三次或连续三天者按着公司有关规定处理。

⑵  施工现场例会制度

1 自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每周至少举行一次碰头会。

2 每周例会由分管项目经理召集，由项目经理、项目总工、安全员、技术员、质检员、造价员、材料员、信息资料员等项目部人员和施工队长、队技术员及施工队工序负责人参加。工程信息员记录归档。项目经理可根据具体情况扩大参加例会人员范围。

3 施工中发现的问题必须提交例会讨论，报分管项目经理批准。例会中做出的决定必须坚决执行。

4 施工队之间协调问题提交周例会解决。例会中及时传达有关施工作业要求及最新工程动态。例会传达业主和公司最新工程动态、最新公司文件及精神。

## 9.2.5 施工现场材料站管理

1 材料进货后必须经过业主、监理和施工单位共同进行进货检验合格后方可入库不合格材料需隔离材料员必须及时办理退货手续。

2 保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐。填写材料入库单。做到帐卡物相符。

3 材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

4 仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道便于搬运。

5 油漆、酒精、混凝土外加剂等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材,不得使用明火。

6 水泥、钢筋、塔材、绝缘子、导地线等大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒避免造成损失。

7 仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。

8材料出库必须填写领料单，由项目经理委托材料员签字批准领料人签名。

9 工具设备借用建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁借用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。

## 9.2.6施工班组驻地管理

施工驻地

1.1租用和临建项目部驻地其面积要满足工程管理的要求，至少设有办公室、会议室、资料室、宿舍（含临用工宿舍）、食堂、卫生间、分类垃圾箱。有条件可设置旗台。

1.2基本办公设备应有、电脑、打印机、复印机、传真机、资料柜、医疗急救箱等。

1.3项目部办公室应根据工程实际情况将有关工程及管理的重要内容张贴公示，主要有工程横道（网络）图，晴雨表、目标、组织机构图，主要管理人员职责，项目部人员照片，学习园地、安全记录牌、事故应急电话（明显处）。

1.4项目部驻地（含民工宿舍）标识明显，布置一定的彩旗，消防设施齐全，有条件可绿化。安全文明施工氛围浓厚，清洁、卫生、通风良好，排水畅通，排污达标，室内整齐有序，无垃圾，床上应整洁、个人生活用具摆放整齐，生活用电符合安全要求，厨房应清洁卫生，炊具、餐桌应干净且要消毒，炊事人员应持健康证，着工作服、帽。卫生间无异味。

1.5施工现场宜实行封闭管理，显眼位置张贴企业标志，四牌一图（工程施工牌、施工组织机构图、安全纪律牌、文明施工管理牌、施工现场平面布置图），应急电话等。

## 9.2.7 依法合规建设

### 9.2.7.1 施工许可手续管理

（1）工程开始，外协人员根据设计提供资料尽快掌握沿线所经县城、乡镇、村庄，并对沿线情况进行了解，并逐级办理相关许可手续。

（2）根据工程项目批复和当地政府批复路径文件，尽快联系、协调各县、乡镇及林业部门逐级组织召开工程青苗协调会议，并形成会议纪要，确定工程赔偿标准。

（3）对于个别特殊地段，应提前做好沟通，争取当地政府的支持，并尽快办理好相关协议，方可开工。

（4）施工前尽可能取得当地政府的支持和许可手续，避免和当地发生因施工手续问题的冲突事件，以防造成更大损失。

（5）对于个别地段出现阻拦现象，耐心解释，并及时汇报当地政府和村委会，力争政府支持和解决。

### 9.2.7.2 工程变更签证管理

（1）根据工程变更单编制相应工程预算，负责协助业主项目部对工程变更费用的办理；

（2）及时办理工程实施过程中发生的工程变更单签证，所有签证单必须签字齐全，工整，日期和实际相符；

（3）按合同约定的时间内（如无规定则按索赔事件发生的28日内）提出索赔申请，并附依据充分、证明材料齐全完整的费用索赔材料，每个签证单提供相应资料说明或设计变更单，准备齐全，并以书面形式汇报各级部门；

（4）对于存在问题应及时办理签证，以防时间过长造成无法解释或说明；

（5）报送监理项目部审核，索赔费用结算；

### 9.2.7.3 建设资金使用

（1）我公司根据《施工招标文件》规定的预付款支付条件，及时办理预付款支付申请手续。

（2）保证工程资金专款专用，不得挪作它用，保证施工的正常进行。

（3）编制《安全专项费用使用计划》，经审批后全额用于本工程，专款专用，并接受监理工程师的监督，在财务管理中单独列出安全措施费、安全文明施工措施费清单备查。

（4）加强资金的统筹使用与管理，把工程用资金列入一切开支的首位，做到资金供应有计划，资金使用有监督。

（5）根据工程进度严格控制资金的流量，合理使用工程资金，避免资金的计划外使用和不必要的缺口。

（6）本工程的工程进度款按《施工招标文件》要求的结算和支付办法执行。经营管理部门应及时向监理工程师和发包人报送有关结算资料，申请支付进度款。

（7）按合同规定的期限，竣工后及时办理竣工结算手续。

### 9.2.7.4 对于劳务分包人员的工资发放

我们将严格贯彻执行国家、建设单位及上级有关部门关于清理拖欠劳务分包人员工资的一系列重大决策和管理规定，本着“以人为本”的原则，按“人性化”管理，正确对待劳务分包人员，尊重他们的劳动成果，并在工资管理方面特做如下规定：

（1） 我公司现场劳务分包合同由项目法人代表或授权人（公司级领导）签订，分包费用支付实行“同步支付”和预付款原则，我公司将分包费用按工程进度款方式同步支付分包商，杜绝分包商垫资现象。

（2） 本工程的劳务分包商的工程款按月进行结算，根据劳务分包商当月完成的形象进度在月末进行统计结算，扣除安全、质量保证金后，在项目部每月一次的生产调度会上予以兑现。

（3） 若劳务分包商发生拖欠劳务分包人员工资的行为，由项目部直接从下月的工程进度款中扣除，并直接支付劳务分包人员。

（4） 对于劳务分包人员工资的发放，项目部将设专人负责进行监督，并将其监督电话、联系方式告知所有劳务人员，随时接受举报。并接受建设管理单位和监理单位及社会各界的监督。

### 9.2.7.5 通道保护管理

（1）进入施工现场，立即调查线路通道，并进行录像及照相，形成调查报告。将调查报告与建设管理单位，设计单位，监理单位、属地公司现场核对，进行五方签证。并将签证后的调查报告在当地政府部门备案。

（2）施工过程中对通道安排按期巡检，对发现的抢栽、抢建、通道占用等情况，及时制止，以书面形式通知，并向建设管理单位汇报。

（3）我司在本工程的施工中将依靠我们自身丰富的相关施工、协调经验和社会关系，积极获得当地政府和部门，当地电力部门的支持，顺利完成本标段的施工任务。

### 9.2.7.6 合同结算管理

（1）工程竣工验收签证书颁发后，我公司在工程竣工验收签证书颁发后30个工作日内向监理提交4份竣工付款申请单及相关竣工结算资料。

（2）竣工结算资料由我公司按照招投标合同、各类补充合同或发包人书面委托、工程结算有效签证等三部分进行汇总编制。

（3）业主审核完毕后，我公司同意由发包人委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且业主和我公司同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。

（4）我公司在缺陷责任期终止证书签发后 14 个工作日内向监理人提交 8 份最终结清申请单，并提供相关证明材料。

10 施工方法与资源需求计划

10.1  劳动力需求计划及计划投入的施工队伍

10.1.1 计划投入的作业层班组

表10-1劳动力投入计划表

| 工种 |  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础施工班组 | 组塔施工班组 | 架线施工班组 | 材料管理班组 | 索道运输班组 |
| 施工组数（组） |  | 23 | 29 | 2 | 1 | 20 |
| 管 理 人 员 | 施工班长 | 23 | 29 | 4 | 1 | 20 |
|  | 安全员 | 23 | 29 | 4 | 1 | 20 |
|  | 质检员 （技术员） | 23 | 29 | 4 | 1 | 20 |
| 特 殊 工 种 | 高处作业 | ―― | 116 | 60 | ―― | ―― |
|  | 副班长 | ―― | ―― | 4 | ―― | ―― |
|  | 架子工 | ―― | ―― | 22 | ―― | ―― |
|  | 电 工 | 23 | —— | ―― | 1 | ―― |
|  | 焊接工 | 23 | ―― | ―― | 2 | ―― |
|  | 起重作业 | / | 29 | 8 | 1 | ―― |
|  | 测 工 | ―― | ―― | 4 | ―― | ―― |
|  | 液压工 | ―― | ―― | 16 | ―― | ―― |
|  | 机械工 | ―― | 29 | 12 | 1 | 20 |
|  | 张牵机操作手 | ―― | ―― | 22 | ―― | ―― |
| 普 工 |  | 184 | 290 | 80 | 10 | 80 |
| 合 计 |  | 299 | 551 | 240 | 20 | 160 |

10.1.2 劳动力投入计划

（1）土石方及基础工程

土石方及基础工程投入23个作业层班组。电工、焊工共46人，普工184人；共计投入299人。

（2）铁塔组立工程

铁塔组立工程投入29个作业层班组，每个作业班组高空作业人员6人，普工10人，在铁塔组立工程共投入高空作业人员116人，普工290人。

（3）架线工程

架线施工安排2套设备，按施工工序的特点投入2个作业层班组。技工144名，普工80人，并根据各工序的特点搭配施工力量。

10.2施工方法及主要施工机具选择

新疆巴里坤换流站至重庆渝北换流站±800千伏直流线路（施工陕1标）（N5085～N5251（不含））起于甘肃省陇南市康县大南峪乡任家湾村（N5085塔），止于四川省广元市朝天区转斗乡任家咀（N5251塔）。线路路径长度共87.983km，途经甘肃省陇南市康县、陕西省汉中市略阳县、宁强县，共计2省2市3区/县。沿线海拔高度600m～1700m。本施工标段新建铁塔166基，直线塔102基，耐张塔64基。

本标段与施工13标段分界塔为N5085塔，N5085塔小号侧耐张串及绝缘子、导地线及档内金具归施工13标段施工；N5085铁塔、基础、接地、跳线系统、大号侧耐张串及绝缘子、导地线及档内金具归本标段施工。

本标段与施工15标段分界塔为N5251塔，N5251塔小号侧耐张串及绝缘子、导地线及档内金具归本标段施工，N5251铁塔、基础、接地、跳线系统、大号侧耐张串及绝缘子、导地线及档内金具归施工15标段施工。

本标段10mm及15mm冰区采用6×JL1/G2A－1250/100钢芯铝绞线，20mm冰区采用6×JL1/G2A-1000/80；全线架设两根地线，一根JLB20A-150铝包钢绞线和一根36芯OPGW-150复合光缆；“三跨”段采用两根72芯OPGW-150复合光缆。

10.2.1 线路复测

在基础开工前，进行线路复测工作，并做好相关记录。线路复测使用GPS定位仪和全站仪进行操作。线路复测使用仪器：GPS定位系统、全站仪。

10.2.2 工地运输

本标段位于山区，运输方案以修路为主，大运采用汽车运输，小运采用履带车、农用车进行运输；运输方案见下表：

| 序号 | 运输方式 | 运输方法 | 主要施工 机具选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车辆运输 | 材料站配备吊车，运进和运出的大件材料均采用吊车装卸。塔材、导、地线装卸全部采用吊车装卸，保证材料及包装不受损坏。 确定合理的运输路径，利用省道和县乡公路进行汽车运输。运输尽量利用原有道路，少损青苗。 塔材及较长材料均采用长箱汽车运输，导、地线采用牵引车和载重汽车运输，砂石、水泥、金具及其它零散材料采用5吨货车运输。 | 货车 履带式运输车 |
| 2 | 索道运输 | 索道采用循环运输方式，即架设一根承载索和一根空车返回承载索，货运小车安装在承载索上，确保小车运行过程的平稳，改善承载索的受力情况，小车靠一根封闭的牵引索牵引，空车辅以人工转换，实现小车的循环运输。 索道组成由发料场系统、牵引承载索系统、两端支架及支撑系统、中间支架及支撑系统、动力牵引系统、锚固系统、卸料场系统组成。 山脚下设置发料场，沿线路各山顶、塔位处设置中间支架，在输送沿线路塔位处设置卸料场。发料场、中间支架、卸料场之间成一直线。 | 1T~1.8T标准索道 |

10.2.3 基础、接地施工

| 项目 | 施工方法 |
| --- | --- |
| 土石方开挖 | 开挖式基础尽量推广机械化开挖，不使用人工开挖，以降低施工安全风险，提高效率。 降水处理采用井点降水法，在基坑附近埋设大量的渗水井点管,与此同时地面组装抽水管路系统,通过井群连续抽吸地下水,使基坑范围内的地下水位降低到基坑以下一定深度,以保持基坑干燥状态。 超过10米的人工挖孔基础施工需由项目总工、安全、质量等专职人员现场考察、分析后编制专项施工方案，报监理、建管单位审批后施工。 |
| 基础浇制 | 砼浇制采用机械搅拌、机械振捣、人工浇水养护的施工工艺；条件允许塔位砼浇制尽量采用预拌混凝土（商混或集中搅拌）； |
|  | 模板采用标准钢模板进行组合，主筋连接采用直螺纹连接，钢筋采用绑扎或电焊法现场安装。 混凝土下料高度超过2.0m时，浇注时采用专门加工的下料漏斗和串筒，筒底部距孔底的高度必须小于2m，防止混凝土离析，保证混凝土质量。 试块制做：试块制作应符合《110~1000千伏架空输电线路施工及验收规范》Q／GDW 10115-2022要求，试块制作应在浇制现场随机取样制作并进行标准养护，每组三个试块在同盘砼中取料。本工程一般铁塔（含耐张和直线）基础每腿制作一组试块，单基砼方量大于100m3，增做一组试块，制作后标明杆塔号、腿号或桩号及日期；各施工队应自行购置标准养护箱，对试块进行养护，并提前一天（26天）将试块运到项目部材料站。 基础混凝土养护采用塑料薄膜及自然养护方法，混凝土表面覆盖草袋及人工浇水养护相结合的方法。 当转角、终端塔设计要求采取预偏时，预偏值应符合设计要求。 偏心基础、插入式角钢基础编制专项尺寸控制措施，配备可调式固定工具。 |
| 基础钢筋工厂化（集中）加工、配送 | 本工程项目部加强物资采购招投标管理和物资材料采购计划管理,确保采购物资质量最优。 基础钢筋加工采用集中管理、统一配置。钢筋加工统一放在项目部材料站进行集中加工，根据现场施工计划安排钢筋加工，先后有序，条理清晰，项目部统一配置钢筋，采用集中加工的方式，提高了基础钢筋加工精度，保证了钢筋加工的质量，提高了加工效率。 |
| 商砼浇制 | 为了保证混凝土工程的质量，提高施工效率，满足施工计划的混凝土浇筑强度，改善施工条件，同时最大限度地减少污染，实现文明施工，本标包所有运输车辆能够到达塔位附近的基础施工将全部采用商砼浇制。搅拌站距施工浇筑现场路程控制在1.5小时以内，采用混凝土搅拌车运送至浇筑现场。 |
| 余土处理 | 余土处理满足环境保护要求，应随基坑开挖、基础施工同时处理。无法及时处理应采取防止土方散落、流失措施，严禁随意弃渣（弃排）。弃土弃渣（泥浆）应在基础浇筑完工后一个月内处理完毕。 |
| 接地工程 | 土石方施工和基坑开挖方法相同，一般接地沟开挖尽量沿等高线开挖，忌顺坡向下，以免雨水将土石冲走。 接地引下线连板与杆塔的连接应接触良好，接地引下线应平敷于基础及保护帽表面。 接地引下线引出方位与铁塔接地孔位置相对应。接地引下线应平直美观。 引下线与接地体的焊接部位与埋深一致。 接地引下线与铁塔的连接应便于断开测量接地电阻。接地螺栓宜采用可拆卸的防盗螺栓。 在线路保护区内的导电体必须可靠接地。 |

10.2.4铁塔组立施工方法

| 项目 | 施工方法 |
| --- | --- |
| 单基策划 | 塔材运输和铁塔组立实施执行单基策划。 |
| 杆塔施工 | 计划89.2%应用落地抱杆/流动式起重机组塔。在交通运输条件（包括采用索道等运输方式）可以满足的情况下，优先选择落地摇臂抱杆等安全性能强、机械化程度高的组塔施工方法。动力系统应具备过载保护功能。优先采用自卸吊或者流动式起重器组立落地抱杆。 运输条件不足塔位，组立宜采用内悬浮外拉线悬浮抱杆起吊的方式进行安装，组立过程中全面应用受力检测系统。 高强螺栓应根据《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）的要求，开展现场抽样检验。 |
| 施工要点 | 铁塔组装前应根据塔型结构图仔细地分段核对塔材，对塔材进行外观检查，不符合规范要求的塔材不得组装。 铁塔组立前，按照《早期推定混凝土强度试验方法标准》JGJ/T 15推算混凝土强度。推算达不到设计强度时，应做回弹或同条件养护试块检验。混凝土强度达到设计强度70%以上，方可进行铁塔分解组立。 铁塔组立设有防止塔材变形、磨损的措施，每段安装完毕，铁塔辅材、螺栓应装齐并紧固符合要求，严禁强行组装。塔身分片吊装，吊点应选在两侧主材节点处，距塔片上段距离不大于该片的1/3 ，对于吊点位置根开较大、辅材较弱的吊片采取补强措施。 铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，直线铁塔经检查合格后可随即浇筑混凝土保护帽。 铁塔组立时及时进行接地连接。铁塔防坠落装置应与铁塔组立施工同步安装调试，同时投入使用；如不能同步安装，必须在组立完成后立即安装并调试投入使用，在组立过程中正确安装使用临时防坠落装置。 在施工过程中需加强对基础的成品保护，防止坠物等破坏。 |
| 高空通讯指挥系统 | 高空作业推广应用具有视频传输、语音交流等功能的指挥系统与单兵通讯系统。塔位高程变化较大的放线区段设置中继站，克服高处作业人员沟通不畅，操作有障碍的弊端，实现全时段、全天候无障碍通讯，有效保障高空作业安全。 |
| 螺栓紧固 | 铁塔连接螺栓使用电动扳手紧固，电动扳手采用整定力矩，保证螺栓的扭紧力矩不应小于规定值，螺杆与小螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以至扳手打滑的螺栓必须更换。 高强螺栓根据《钢结构工程施工质量验收规范》的要求，开展现场抽样检验，施工现场配备专用检测用电动扳手。 |

10.2.4.1铁塔组立施工难点、施工方案及抱杆参数

①落地双摇臂抱杆参数如下

| 落地通天双摇臂旋转抱杆 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 设计值 | 备注 |
| 额定起吊重量 | T | 5 |  |
| 抱杆摇臂长度 | m | 15 |  |
| 起吊滑车组与铅垂线夹角 | ° | ≤5 |  |
| 外拉线与地面夹角 | ° | ≤45 |  |
| 控制绳与地面夹角 | ° | ≤45 |  |
| 抱杆回转角度 | ° | ±100 |  |
| 抱杆自由高度 | m | 38 |  |
| 抱杆总高度 | m | 120 |  |
| 抱杆标准节断面 | mm | 900×900 |  |
| 主弦杆规格 | mm | ∠100×8 |  |
| 抱杆摇臂断面 | mm | 600×600 |  |
| 主弦杆规格 | mm | ∠63×5 |  |

表  抱杆工作工况表

| 工况 | 工作 幅度 | 最大起重量 t | 最大起重 力矩t·m | 最大对应 幅度/m | 两侧设计最大起重力矩差 t.m | 两侧使用最大起重量差t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 15 | 5 | 80 | 75 | 32 | 0.7 |
| 二 | 8 | 5 | 40 | 8 | 32 | 0.7 |
| 三 | 1 | 5 | 5 | 1 | 32 | 0.7 |

抱杆各部组成及装配关系

□900×120m落地摇臂抱杆组成

①主抱杆：□900×3m上段1节，□900×3m标准段38节，□900×2m转换段1节，四通段1节，回转支承组件1套，底座1套，提升卡具4套，三角拉板4套，腰环组件7套，连接螺栓、母（M24×60）800套，连接螺栓、母（M20×50）8套，连接螺栓、母（M16×45）130套，旋转塔身1套，吊钩组件（每套含平衡臂管2支）2套。

②摇臂：长度15m，□600×3m摇臂上段2节，□600×3m摇臂中段6节，□600×3m摇臂下段2节

③回转组件设置在摇臂下方，起吊钢绳变换节设置在回转组件下方第6节。最上层腰环设置于转盘以下20m处，以此为基准，向下每10m~15m设置一道。

抱杆主杆具体分段及重量如下表：（15m桅杆）

| 段别 | 主柱上段 | 桅杆标准节 | 四通段 | 旋转塔身 | 主柱直段 | 转换节 | 底座 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 段长(m) | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 119.9 |
| 数量 | 1 | 5 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 40 |
| 重量(kg) | 398 | 295*5 | 391 | 638 | 275*33 | 285 | 200 | 11637 |

②抱杆摇臂分段及重量如下表：

| 段别 | 根部节 | 中段标准节 | 头部节 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 段长(m) | 3.0 | 3.0*3 | 3.0 | 15.0 |
| 数量 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 重量(kg) | 214 | 152*3 | 179 | 849 |

说明：表中为一只摇臂15m重量，共计两只摇臂。当摇臂为12m时，重量为697kg。

②落地双摇臂抱杆组立铁塔流程及主要工艺

1）抱杆简介及基本要求

落地双摇臂抱杆组塔时采用两侧摇臂平衡，不需要打外拉线，起吊半径大，便于正、侧面构件就位，还能解决大根开塔型底部及横担吊装难题。特别对于部分塔位受到周边道路、地形、电力线等障碍物影响，不便于打设45°外拉线，采用落地双摇臂抱杆组立这些基铁塔更能确保施工的安全。

2）现场布置

3）抱杆主要控制系统

（1）起吊滑车组

磨绳采用2套Φ15钢丝绳，2只100kN闭口两轮滑车组成2-2滑车组，100kN U型环，地面80kN开口单轮导向滑车，配用50kN U型环。

（2）起伏滑车组

起伏绳为Φ15钢丝绳，1-1滑车组。2只100kN闭口三轮滑车组成1-1滑车组，100kN U型环，地面50kN开口单轮导向滑车，配用50kN U型环。

（3）腰环系统

配套2套加强型防扭腰环，5套普通腰环，腰环绳采用Φ19.5钢丝绳，100kN U型环，60kN链条葫芦调整。

（4）动力系统

每副抱杆应设四台50kN高速绞磨，设在顺线路方向，铁塔中心的距离应不小于塔全高的0.5倍，且不小于40m。

（5）内拉线系统

（a）塔身（含下曲臂）吊装时内拉线的设置（抱杆摇臂以下至第一道腰环的高度≤21米，内拉线与抱杆夹角为20°）吊装塔腿、塔身、下曲臂时，内拉线设置在塔座板施工用孔上或最上段主材内侧施工孔处，具体连接方式：摇臂下方拉线孔—5t U型环—Ф19.5×22m钢丝绳—5t U型环—6t手扳葫芦—5t U型环—主材内侧施工孔。（b）上曲臂及横担吊装时内拉线的设置（抱杆摇臂以下至第一道腰环的高度≤35米，内拉线与抱杆夹角为13°）吊装上曲臂及横担时，内拉线设置是通过下曲臂主材节点处转向滑车连接到塔座板施工用孔上的方式，具体连接方式：摇臂下方拉线孔—8t 转向滑车（设置在下曲臂处）—Ф19.5×130m钢丝绳—5t U型环—6t手扳葫芦—5t U型环—塔座板施工用孔。补强拉线采用Ф15×20m钢丝套、3t手扳葫芦与下曲臂主材连接的方式，前后各设置一道。

4）抱杆操作工艺流程

10.2.5架线及附件安装施工方法导线展放施工方案

导线的张力放线牵引方式，我们经过认真的现场调查和严谨的论证，本工程采用3×“一牵2”同步张力展放同相的八根导线（即3台牵引机及3台2线张力机一次展放，每相导线挂3个3轮放线滑车。地线采用一牵1张力放线方案（即：用一台牵引机和一台张力机展放的施工方法）。

10.2.5.1导线展放

（1）放线区段及张牵场的选择

① 放线区段选择

放线段长度宜控制在6～8km，且不宜超过20个放线滑车，当超过时，应采取相应的技术措施。且全工程架线施工段总数量最少的方案。

② 牵引场、张力场的布置

a) 牵引机、张力机一般布置在线路中心线上。根据机械说明书的要求确定牵引机、张力机出线所应对准的方向。

b) 牵引机、张力机进出口与邻塔悬点的高差角不宜超过15°。

c) 牵引机卷扬轮、张力机导线轮、导线线轴、导引绳及牵引绳卷筒的受力方向均必须与其轴线垂直。

d) 钢丝绳卷车与牵引机的距离和方位、线轴架与张力机的距离和方位应符合机械说明书要求，且必须使尾绳、尾线不磨线轴或牵引绳卷筒。

e) 牵引机、张力机、钢丝绳卷车、线轴架等均必须按机械说明书要求进行锚固。

f) 尽量减少青苗损失，有利于环境保护。

g) 下列情况不宜用作牵引场、张力场：

Ⅰ） 需以直线换位塔或直线转角塔作过轮临锚塔时。

Ⅱ） 档内有重要交叉跨越或交叉跨越次数较多时。

Ⅲ） 档内不允许有导地线接头时。

Ⅳ）邻塔悬点与牵引机、张力机进出口高差较大时。

Ⅴ）相邻铁塔不允许锚线时。

③ 3×（1牵2）牵引场、张力场平面布置图

④受地形限制，牵引场选场困难而无法解决时，可通过转向滑车转向布场。转向滑车可设一个或几个。张力场不宜转向布场。牵引场转向布场应注意如下各点：

a) 每一个转向滑车的荷载均不得超过用滑车的允许承载能力。各转向滑车荷载应均衡，即转向角度应相等。

b) 靠近邻塔的最后一个转向滑车应接近线路中心线。

c) 靠近牵引机的第一个转向滑车应使牵引机受力方向正确。

d) 转向滑车应使用允许连续高速运转的大 轮槽专用滑车，每个转向滑车均应可靠锚定。

e) 转向滑车围成的区域及其外侧为危险区，不得放置其他设备材料，工作人员不应进入，牵引机转向布场平面图如下；

1－牵引绳；  2－转向滑车地锚； 3－转向滑车

牵引场转向平面布置图

（2）张力展放OPGW光缆

OPGW光缆应采用张力放线方法展放，注意事项如下：

（a）OPGW按照设计规定的OPGW耐张段进行布场，耐张段起止杆塔作为牵张场进行操作。

（b）牵张机应摆放在靠近牵引端耐张塔的光缆下方，且水平偏角小于7°。一般情况下分两种布置方式。

①布置在设计耐张段档外侧，且距耐张塔距离不小于塔高的3倍。

②布置在设计耐张段档内侧，且距耐张塔距离约30m处

前一种布置方式，光缆耐张线夹在塔上安装；后一种布置方式，光缆耐张线夹在地面安装，即张力机出口处安装。

（c）光缆展放使用□15防扭钢丝绳作为牵引绳，牵引机使用50kN小牵，张力机使用30kN小张力机。

（d）光缆展放连接方式。

将OPGW通过单头钢丝绳网套与展放光缆的专用防扭设备相连，防扭设备前端与导引绳通过5t旋转连接器连接。

（e）连接好光缆，且沿线无影响光缆展放的问题后，开始慢速牵引，确认一切正常后，即可开始正常牵引，牵引速度保持在每小时1.2-2.0公里。

（f）当牵引联结部位的防扭装置将要通过滑车时，护线人员应从光缆端头距滑车60-80米时开始通报光缆端头与滑车及防扭装置状况，通知牵引场以较慢的牵引速度通过滑轮，待防扭装置全部通过滑车后，应及时报告顺利通过。

（g）在转角塔处，监视人员要携带提升工具对放线滑车采取预倾斜措施，并随时调整倾斜程度，使导引绳、OPGW光缆的方向基本垂直于滑车轮轴。在走板将要通过滑车时，应及时通知牵引场，缓慢牵引，防止掉槽。待牵引头顺利通过放线滑车时，应及时报告顺利通过，并在塔上时刻监视OPGW展放情况，严防跳槽。

（h）在控制档和跨越架处，监视人员要注意防止OPGW光缆触地或磨碰架子，必要时通知张力场提高张力。

（i）当光缆牵引到装有光缆接续盒的塔位，且预留作接续的接头光缆长度超过该塔位高度15米，满足作引下线时，停止牵引。

（3）张力展放导线

1.放线准备

1）布线

导线放线前需进行布线设计，布线原则如下：

①有效控制接续管位置；

②将接续管数量减至最少；

③保证直线松锚后导线仍不落地；

④节约导线，使放线中产生的不能继续使用的短线头最少；

⑤转场时余线转运量较少。

2） 按规定布置好牵张场后，所用的全部设备进行现场检查，大牵，大张均需进行试运转

3）沿线监测人员全部到位，通信畅通。

4）对全线跨越架，牵引绳、放线滑车等作最后检查，并确认无误。

2.张力放线施工操作

1） 导线展放顺序，按现场情况应先展放两边相导线，再展放中相导线。

2）在牵引场将同相两根牵引绳按规定分别引入对应的牵引机滚桶；在张力场，将导线分别组织引入张力轮。导线在张力机上盘绕时,盘绕方向应与导线外层线股捻回方向相同。当导线过张力轮以后4-5米时连接走板，连接时各线头长短误差不得大于0.3米。然后与牵引绳端部相连。截去线头松散部分，扎好线头，套上单笼套锁紧，导线联结网套。

导线穿入连接网套应到位，网套夹持导线的长度不准少于导线直径的30倍。距单笼套尾20mm处网套末端应以铁丝绑扎不少于20圈。铁丝头进行内压处理，防止有毛刺倒角等，同时铁丝绑扎处必须用布胶布缠绕牢固，再用胶带全部缠绕减少表面摩擦。平衡锤进行优化处理，逐段用耐磨布胶布缠绕牢固，再用胶带缠绕减少表面摩擦，但不可影响平衡锤正常弯曲。

3）为避免两个放线走板同时过滑车给铁塔造成过大的冲击，在张力机前方导线与走板连接时，两走板在线路前后方向应错开布置，两走板之间的距离为20-30m。走板通过放线滑车时，速度应减慢，以防止导线掉辙、磨线。

4）导线连接完毕拆除临锚，张力机调至定值后通知大牵牵引。开始速度宜慢，施工段沿线均应仔细检查有无异常现象。调整放线张力，使牵引板呈水平状态。待牵引绳、导线全部架空后，方可逐步加快牵引速度。

5）两套牵张设备的同步配合

导线牵放过程中，由牵张场施工负责人统一指挥两套牵张设备操作员的设备操作，并要确保施工负责人与设备操作员之间的通讯顺畅。

同相子导线展放同步性的控制，以控制两套牵张设备同时展放同相子导线到达牵引场的时间差不超过0.5小时为宜，并将相同档距内的放线弧垂保持基本相同。

两走板过转角塔时，应先过转角内侧的滑车（即下方的滑车），再过转角外侧的滑车（即上方的滑车），以防止先通过上方的滑车造成滑车下移与下方的滑车相碰撞。

6）放线张力升高到一定程度时，暂停牵引，安装上扬塔号的压线滑车。上扬现象必须消失，压线滑车应及时拆除。

7）各个塔号人员应及时报告走板位置。当走板距塔位30m时，应通知大牵慢速牵引，如发现牵张力急剧变化或卡住等现象应紧急呼叫停止牵引，查明原因处理后再牵引。

8）所展放的一组导线放至剩余20圈时通知大牵减速准备停车，在剩3～5圈时通知停车，进行换盘压接操作。操作程序如下：

①大牵停止牵引，大张刹车。

②锚住线尾解下尾线。

③卸空盘换新盘。

④用双头套连两线头，网套两端用#12铁丝绑扎两处。

⑤线盘倒转收回余线。

⑥继续慢牵准备锚线。

⑦线头过张力轮后，停止牵引在张力机前把导线锚住。

⑧在张力机前压接。

⑨张力机倒转收紧导线解除临锚恢复标准张力。

⑩通知大牵继续牵引。

9）压接后张力可能变化，必要时另行调整。

10）一相导线展放完毕即进行地面临锚，然后调整好角度后再展放下一相导线。

10.2.5.2、紧线施工

（1）紧线施工工艺

张力放线结束后应尽快紧线。紧线时宜以张力放线施工段作紧线段，以牵张场相邻的直线塔或耐张塔作紧线操作塔。紧线顺序先紧地线，后紧导线；紧导线时，先紧中相，后紧两边相。紧线采用一根子导线用一套紧线装置，即用机动绞磨通过1—1滑车组逐根将导线紧到规定弛度，并用φ18钢绳套和6吨链条葫芦将导线锚固。

紧线后，为确保已紧线段的导地线不至于跑线，在操作端的直线塔上一般要增加一套过轮临锚。在必要时，相邻直线塔还应设反向临锚。

在本紧线段与上紧线段的衔接档内，进行导地线直线连接后，拆除导地线的线端临锚，进行松锚升空作业。紧线施工工艺示意图如下：

（2）紧线前应完成如下准备工作：

1.检查各相子导线在放线滑车中的位置是否正确，防止跳槽现象发生；检查各子导线间是否相互绞劲、缠绕，如有必须打开再紧线。

2.检查直线压接管位置，经判断后应满足规范要求，如不合适，应处理后再紧线。凡发现导线损伤的应按规范要求处理后再紧线。

3.被跨越的电力线是否已完全停电并接地或采取可靠的跨越措施。

4.紧线段内的中间塔放线滑车在放线过程中设立的临时接地，紧线时仍应保留，但不应妨碍紧线作业。现场核对弧垂观测档位置，复测观测档档距、高差。

5.地线紧线前同样应做好各项检查工作，以保证紧线的顺利进行。

（3）紧线原则

张力放线结束后应尽快紧线。先紧OPGW光缆，再紧中相导线，再紧边相导线。紧线前必须检查导线有无跳槽现象；检查子导线是否相绞；检查接续管位置是否合适。

（4）直线塔紧线

（1）一般以放线段作为紧线段，在放线完毕后，在张力场相邻的直线塔或耐张塔作为紧线塔。

（2）在直线塔紧线时，其导线对地锚固夹角应不大于20°。

（3）紧线的顺序和一般规定中相同，应先紧放线滑车两侧的两根子导线。

（4）当导线对地弧垂较大时，可对紧线段先进行一次预紧线，再将导线弧垂紧至设计值。

（5）耐张塔紧线

1）将同一根子导线在耐张塔一侧的施工锚线孔中锚固后利用另一侧的紧线滑车组紧已锚固的子导线，并将其收紧接近设计弧垂。

2）其他子导线的紧线方法与上述类似，待全部将一侧的导线弧垂收紧接近设计弧垂时，将8根子导线全部锚固与挂线点处的施工锚线孔上。

3）待导线松弛后即可将放线滑车中的导线逐一割断。

（6）画印

① 画印注意事项

①画印一使用画印笔进行画印，必要时在记号前或后缠绕黑胶布便于识别。

②画印时由两个人配合作业，一人在导线上画印，另一人在横担上监视。所画印记必须准确、清晰。操作人员脚踩导线时，动作要轻、稳、避免导线窜动。

③当直线悬垂绝缘子串由于前后侧导线悬挂点间高差产生倾斜时，扔按直线塔画印，线夹安装时是否需要移动，应经计算确定。

② 直线塔画印方法

在导线所在竖向平面的横担端头，距悬垂绝缘子串的挂线孔中心距离为K的A点悬挂一直垂球，使垂球对准任一子导线上画一个记号，设为aO点。以aO点为基准点，将直角三角板一直角边贴紧导线量取K值并画印，设为a1点。以a1点为准将直角边对准各子导线画出点a2、a3、a4。这里的a2、a3、a4即为直线塔的导线画印点，画印点为悬垂线夹中心位置。

③耐张塔画印方法

耐张转角塔的划印一般采用高空对孔划印法。由施工人员在高空直接将导线头对准调整板挂线孔划印。先在地面实际量取耐张线夹钢锚内壁到钢锚非压接区端点的长度 L1。在量取与耐张线夹连接的 U 形挂环的挂孔中心到挂环内壁的长度 L2。则割线长 L=L1+L2。

（7）过轮临锚

a）在操作塔距放线滑车1.5~2米的导线处安装导线卡线器，同时紧靠卡线器的后侧套上开口胶管，与卡线器相对应的另一侧导线上也安装开口胶管。

b）在放线滑车横梁上每根子导线各安装一只直角挂板。

c）临锚钢丝绳（Φ22）的上端穿过直角挂板后与卡具相连，下端与锚线架上的链条葫芦相连。

d）过轮临锚对地夹角应≤25°，地锚设置与线端临锚相同。

e）平衡临锚在紧线操作塔相邻的前一基直线塔安装完直线悬垂线夹后进行。平衡临锚（反向临锚）钢绳的上端通过两条钢绳套直接与连板连接，下端通过60kN手板葫芦与地锚相连，反向临锚布置如上图示：对地夹角应小于45°，反向临锚布置后，应收紧双钩，使绝缘子串与水平面垂直。

（8）松锚升空

1）松锚前先压接相邻两紧线段的接续管。

2）在本线临锚附近安装卡线器，接入牵引滑车，作为松锚工具；收紧松锚工具，至放线临锚钢丝绳不再受力时，拆除放线临锚。

3）放松松锚工具，松至一定程度时，用压线装置压下导地线，拆除松锚工具，再松开压线装置。进行此项作业时，紧线操作端同时配合收紧导地线，保持导地线始终有适当的架空高度。

4）紧线场继续进行紧线，至上一紧线段线尾临锚钢丝绳的受力方向由顺导地线方向改变成偏于向上时，用压线装置压下导地线，拆除线尾临锚锚具。慢慢放松压线装置，至完全不受力时，拆除压线装置。

5）同一相的各子导线应对称松锚，使放线滑车保持平衡。

6）松锚时避免发生子导线相互驮线，造成绞劲。

7）余线较多时，不宜将一根线一次松完后再松另一根线，而应分几次交替放松各子导线。

（9）反向临锚

在紧线操作塔相邻的前一基直线塔安装完直线悬垂线夹后，对导线进行反向临锚。调整反向临锚钢丝绳张力，使直线悬垂串始终处于竖直状态。反向临锚卡线器应尽量靠近直线线夹，两者之间相距100mm为宜。反向临锚按承受1/4紧线张力选择工具。

（10）过轮临锚和反向临锚的拆除

①由过轮临锚和反向临锚保证上一紧线段导线应力变化的独立性。

②当本紧线段中的观测档的弧垂接近且稍大于标准值时，再拆除上一紧线段的过轮临锚，使其不再对上紧线段已调好的弧垂产生影响。

③反向临锚保留至相邻两紧线段附件及间隔棒全部安装完后拆除。

10.2.5.3弛度观测

（1）观测档的选择

1）观测档位置分布比较均匀，相邻两观测档相距不宜超过4个线档。

2）观测档具有代表性，如较高悬挂点的前后两侧、相邻紧线段的接合处、重要被跨越物附近应设观测档。

3）宜选档距较大、悬挂点高差较小的线档作观测档。

4）宜选对邻近线档监测范围较大的塔号作测站。

5）不宜选邻近转角塔的线档作观测档。

（2）弧垂调整程序和方法

1）以各观测档和紧线场温度的平均值为观测温度。

2）收紧导地线，调整距紧线场最远的观测档的弧垂，使其合格或略小于要求弧垂；放松导线，调整距紧线场次远的观测档的弧垂，使其合格或略大于要求弧垂；再收紧，使较近的观测档合格，依此类推，直至全部观测档调整完毕。

3）同一观测档同相子导线应同为收紧调整或同为放松调整，否则可能造成非观测档子导线弧垂不平。

4）同相子导线应基本同时收紧或同时放松。

5）同相子导线用经纬仪统一操平，并利用测站尽量多检查一些非观测档的子导线弧垂情况。

6）弧垂调整发生困难，各观测档不能统一时，应检查观测数据；发生紊乱时，应放松导线，暂停一段时间后重新调整。

7）滑车悬挂高度对弧垂的影响，在弧垂调整中消除。

（3）弧垂观测方法

观测方法有：平行四边行法、角度法，常用档端观测法（适用于a＜4f时），当视线与架空线切点距离小于四分之一档距时，用平行四边形法观测。跨耐张段紧线时，弧垂分两次观测、划印，按各自的代表档距对应弧垂进行。本工程主要采用以下两种观测方式；

a等长法观测

等长法又称平行四边形法，观测时，在观测档相邻的两杆塔上，由架空线悬挂点A、B处各向下量距离f帮扎弧垂板，在测站端的弧垂板处直接用目试观测。

等长法观测示意图

b档端角度法观测和检查弛度公式：

式中：θ—弛度观测角度

f—观测弛度值

a—架空线悬点至仪器中心值                  档端角度法观测示意图

L—观测档档距

h—悬点高差，当前方悬点较高时取正值，反之，取负值。

### 10.2.5.4附件安装

1）一般要求

1.紧线完毕后，应尽快进行附件安装，避免导线因在滑车中受振和在线档（档距）中的相互鞭击而损伤。为此，应按放线和紧线施工速度确定附件安装工序的施工组织，保证能及时完成附件安装工作。

2.安装附件及间隔棒时，应对导线作全面检查，将导线上的所有遗留问题处理完毕，重点是：

（1）打光导线上未处理的局部轻微磨伤，并特别注意线夹两侧及锚线点；

（2）拆除直线压接管保护钢甲；

（3）拆除导线上的各种标志物、保护物及其它异物（接地保护线除外）．

3.均压环、屏蔽环安装

（1）均压环、屏蔽环的规格符合设计要求。

（2）均压环、屏蔽环不得变形，表面光洁，不得有凸凹等损伤。

（3）均压环、屏蔽环对各部位距离满足设计要求。

（4）均压环、屏蔽环的开口符合设计要求。

（5）均压环应与导线平行，屏蔽环应与导线垂直。

4.笼式跳线制作

（1）两端的柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔的电气间隙应符合规程规定。

（2）引流线不宜从均压环内穿过，并避免与其他部件相摩擦。

（3）铝制引流连板连接面应平整、光洁。

（4）跳线间隔棒（结构面）应垂直于跳线束。

（5）引流线的刚性支撑尽量水平，要满足机械强度和电晕的要求。

（6）爬梯应满足机械强度和电晕的要求，施工时，爬梯长度按两端高差进行调整。

5.防振锤安装

（1）防振锤安装距离要符合设计要求。

（2）地线防振锤应与地平面垂直，并加装预绞丝，其安装距离允许偏差≤±24mm。

（3）防振锤分大小头，大头朝向档距中央。

6.间隔棒安装

（1）分裂导线间隔棒的结构面应与导线垂直，安装时应测量次档距。

（2）杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离允许偏差不大于端次档距的±1.2%，其余不大于次档距的±2.4%。

（3）间隔棒安装应紧密，螺栓紧固力应达到扭矩要求。

7.OPGW引下线安装

（1）用夹具固定OPGW引下线，控制其走向，OPGW的曲率半径不得小于设计及制造厂家的规定。

（2）夹具安装在铁塔主材内侧引下，间距为1.5～2m。

（3）安装时要保证OPGW顺直，耐张线夹OPGW引出端应自然、顺畅、美观。

8.OPGW接头盒安装

（1）OPGW接头盒安装在铁塔主材内侧，安装高度宜15m，全线安装位置要统一。

（2）接头盒进出线要顺畅、圆滑，弯曲半径不得小于设计及制造厂家的规定。

9.OPGW余缆安装

（1）余缆紧密缠绕在余缆架上。

（2）余缆架用专用夹具固定在铁塔内侧的适当位置。

2）耐张塔附件安装

（1）弧垂观测完毕并划印的紧线操作端转角塔暂不进行压接操作。直线塔附件安装前，从耐张段一端开始，每两基（或三基）直线塔一组，用调线器对同相子导线弧垂进行微调，微调结束，在直线塔划印附件。依次将弧垂误差赶向耐张段另一侧未挂线转角塔，从而保证子导线弧垂质量。

（2）确认导线上所画印记，断线时计入耐张线夹压接所需扣除的长度。

（3）在空中操作平台上压接耐张线夹。

（4）卸下空中操作平台，挂线并拆除锚线工具。

（5）安装其他附件。

### 10.2.5主要施工机具选择

（1）主张力机的选择

张力机额定张力T计算

T=KTTp

KT—展放钢芯铝绞线时（本工程取0.16）。

T=KTTp=0.16×329.85=52.776kN

主张力机的导线轮槽底直径：

=40×47.85-100=1814mm

选择公司已有的SAZ-90×2型（卷筒槽底直径1850mm并轮张力180kN，最大持续牵引力2×64kN、外形尺寸6100×2300×2800mm，自重9.3T）二线张力机三台同步工作，可满足本工程张力放线要求。

（2）主牵引机选择

主牵引机额定牵引力P计算

P≥mKpTp    Kp—展放钢芯铝绞线时（本工程选取0.26）。

P=mKpTp=2×0.26×329.85=171.52kN

主牵引机的卷筒槽底直径：

D≥25d=25×30=750mm

选用SAQ-250型牵引机，最大持续牵引力250kN，卷筒槽底直径960mm，外形尺寸6500×2350×2600mm，自重11.5T。

（3）牵引绳的选择

牵引绳的综合破断力应满足：

Kq—展放钢芯铝绞线时Kq=0.6，

=0.6×2×329.85=395.82kN；

选用□28无扭钢丝绳，其综合破断力为500kN；

（4）导引绳的选择

二级导引绳的选择

导引绳的综合破断力应满足：

即

选用我公司现有的□22无扭钢丝绳，其综合破断力为320kN，可满足要求。

三级导引绳的选择

导引绳的综合破断力应满足：

即

选用我公司现有的□22无扭钢丝绳，其综合破断力为158kN，可满足要求。

（5）展放牵引绳的小牵引机的选择

小牵引机的额定牵引力应满足：

选用公司现有的SAQ-75型牵引机，持续牵引力为75kN，卷线轮直径500mm，可满足放线的需要。

（6）展放牵引绳的小张力机的选择

小张力机的额定张力应满足

选用现有的SAZ-60×1型张力机，主卷筒槽底直径D=1500mm，最大持续张力60kN，可满足放线的需要。

（7）地线张力机的选择：

根据现场地形、沿线跨越物调查及地线的悬点高度，通过初步对OPGW-150进行计算，一般放线段控制张力均在10kN~14kN之间，最大出口张力不大于14kN。

张力机主卷筒槽底直径D≥70×d直径=70×20=1400(mm)。

选用SAZ-60×1型张力机，主卷筒槽底直径D=1500mm，持续张力60kN，可满足要求；

（8）地线牵引机的选择：

根据现场地形、沿线跨越物调查及地线悬点高度，通过初步对OPGW-150光缆进行计算，一般放线段控制张力均在10kN~14kN之间，最大牵引力不大于20kN。

牵引机选用我公司SAQ-75型牵引机，持续牵引力为75kN，卷线轮直径500mm，满足本方案张力放线施工。

（9）地线牵引绳的选择：

根据初步对OPGW-150光缆进行计算，地线牵引绳选用□15防扭钢丝绳，单重0.864kg/m，计算破断力153kN，可满足施工要求。

（10）放线滑车的选择

选择放线滑车的一般原则（《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》）：钢芯铝绞线放线滑车底径应不小于钢芯铝绞线直径的20倍；镀锌钢绞线放线滑车底径应不小于镀锌钢绞线直径的15倍；选用我公司现有的SHD-3NJ-1000/120放线滑轮（槽底直径φ560mm，额定载荷为40kN），可满足施工要求。额定负荷（kN）120、槽底直径（mm）1000，配套双连板尺寸长×宽×高（mm）275×55×8，配套螺栓规格（mm）∅24×130

（11）卡线器的选择计算

根据导线最大紧线张力，选择SKL160、KLQ-85型铝合金导线卡线器；

根据地线的最大紧线张力，选择KLGQ-50型地线卡线器；

OPGW复合光缆紧线器：选用额定负荷30kN的KGLQ-30型光缆卡具。

（12）牵引走板的选择

JSZ2-250“一牵2”走板是配合三轮放线滑车在“一牵2”展放导线时使用，尺寸与三轮放线滑车相匹配。确保在导线展放过程中，走板能够顺利通过滑车。

### 10.2.6主要施工机具投入计划

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准化索道 | 1.5t级 | 83 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 运输 | 自有 |
|  | 载重车 | CS2815 | 10 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 运输 | 自有 |
|  | 载重自卸车 | EQ-3090 | 5 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 运输 | 自有 |
|  | 履带式运输车 | WLD-7 | 4 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 运输 | 租赁 |
|  | 索道牵引机 | 50KN | 20 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 运输 | 自有 |
|  | 发电机 | YH20CGF | 14 | 中国 | 2018 | 3~30 | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 钢筋弯曲机 | GW40 | 4 | 中国 | 2017 | 3 | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 钢筋直螺纹滚丝机 | GBL-40E | 4 | 中国 | 2017 | 20 | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 钢筋调直切断机 | GQ40 | 4 | 中国 | 2017 | 5.5 | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 切割机 | JIC-400 | 4 | 中国 | 2017 | 3 | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 电焊机 | BS1-330 | 10 | 中国 | 2017 | 26kVA | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 深基坑开挖一体化装置 |  | 36 | 中国 | 2022 |  | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 搅拌机 | 0.35m3 | 14 | 中国 | 2017 | 7.5 | 良好 | 基础 | 租赁 |
|  | 机械洛阳铲 | MH40 | 5 | 中国 | 2015 |  | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 劈裂机 | YG310 | 14 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 凿岩机 | YT28 | 14 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 基础 | 自有 |
|  | 旋挖钻机 |  | 18 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 基础 | 租赁 |
|  | 轻便锚杆钻机 |  | 2 | 中国 | 2020 |  | 良好 | 基础 | 租赁 |
|  | 流动式起重机 | 25T | 7 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 铁塔 | 租赁 |
|  | 流动式起重机 | 80T | 6 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 铁塔 | 租赁 |
|  | 流动式起重机 | 180T | 5 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 铁塔 | 租赁 |
|  | 落地摇臂抱杆 | □900mm×120m | 18 | 中国 | 2014 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 双滚筒绞磨 | TXQJ-50 | 28 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 起重滑车 | 3t | 40 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 起重滑车 | 5t | 150 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 起重滑车 | 10t | 80 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 双轮起重滑车 | 10t | 6 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 电动扭矩扳手 | SJDB-A12 | 28 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 电动扭矩扳手 | SJDB-A400 | 14 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 卸扣 | 30～150kN | 800 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 钢地锚 | 30～150kN | 100 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 铁塔 | 自有 |
|  | 主牵引机 | SAQ-250 | 6 | 中国 | 2016 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 主张力机 | SAZ-90×2 | 6 | 中国 | 2016 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 小牵引机 | SAQ-75 | 6 | 中国 | 2017 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 小张力机 | SAZ-60×1 | 6 | 中国 | 2017 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 牵引绳 | □25 | 60km | 中国 | 2019 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 导引绳 | □15 | 100km | 中国 | 2019 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 导引绳 | φ16迪尼玛绳 | 100km | 中国 | 2019 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 放线滑车 | SHD-3NJ-1000/120 | 480 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 地线滑车 | SHD-1NJ-560 | 80 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 光缆滑车 | SHD-1NJ-900 | 80 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 一牵2走板 | JSZ2-250 | 8 | 中国 | 2017 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 二线提线器 | 150kN | 21 | 中国 | 2017 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 牵引头 | NY-1000/80 | 60 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 导线卡线器 | SKL160 | 400 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 导线卡线器 | KLQ-85 | 400 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 地线卡线器 | KLGQ-50 | 70 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 光缆卡线器 | KGLQ-30 | 70 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 旋转连接器 | SLX-30 | 20 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 抗弯连接器 | DHG-30 | 150 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 旋转连接器 | SLX-50 | 50 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 抗弯连接器 | DHG-50 | 150 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 旋转连接器 | SLX-130 | 20 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 旋转连接器 | SLX-180 | 20 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 抗弯连接器 | DHG-180 | 150 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 旋转连接器 | SLX-280 | 20 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 抗弯旋转连接器 | GWSXL-80 | 20 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 专用剥线器 | LX2 | 10 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 双滚筒绞磨 | TXQJ-50 | 30 | 中国 | 2019 | 5.1 | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 液压压接机 | YJCA-3000 | 20 | 中国 | 2019 | 5.5 | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 液压压接机 | YJCA-2000 | 5 | 中国 | 2019 | 5.5 | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 间隔棒安装测距器 |  | 10 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 八旋翼无人机 |  | 4 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 压接管保护套管 | J1000 | 200 | 中国 | 2017 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 手扳葫芦 | 3t | 30 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 手扳葫芦 | 6t | 80 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 铝合金紧线器 | 12t | 120 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 液压紧线机 | 12t | 30 | 中国 | 2018 | 5.5 | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 液压提线器 | 12t | 30 | 中国 | 2018 | 5.5 | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 线盘专用吊具 | 20t | 4 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 锦纶绳 | φ3 | 若干 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 锦纶绳 | Φ8 | 若干 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 迪尼玛绳 | φ16 | 若干 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 架线 | 自有 |
|  | 滑车挂架 |  | 160 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 架线 | 自有 |

10.3 材料、消耗材料需求计划

10.3.1材料供货方式

（1）在开工前，由项目供应部按业主提供和自行购买的材料分别编制详细的材料表，报项目法人、监理审批后实施。

（2）本标段业主提供的材料有导地线、OPGW（含附件）、铁塔（包括与铁塔联接的螺栓、垫片）、防坠落装置、金具及绝缘子。

（3）本标段的基础钢筋、接地钢筋、地方性材料及其它消耗性材料等均属我方采购范围。

10.3.2主要材料需求计划

| 序号 | 材料名称 | 供货单位 | 到货地点 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础钢筋 | 承包方供应 | 中心材料站 | 2023.11.14 |
| 2 | 接地钢筋 | 承包方供应 | 中心材料站 | 2023.11.14 |
| 3 | 地脚螺栓 | 发包方供应 | 中心材料站 | 2023.10.27 |
| 4 | 铁 塔 | 发包方供应 | 中心材料站 | 2023.12.20 |
| 5 | 导 线 | 发包方供应 | 中心材料站 | 2024.05.10 |
| 6 | 光 缆 | 发包方供应 | 中心材料站 | 2024.05.10 |
| 7 | 导地线金具 | 发包方供应 | 中心材料站 | 2024.05.10 |
| 8 | 绝缘子 | 发包方供应 | 中心材料站 | 2024.05.10 |

11.施工管理与协调

11.1 技术管理及要求

11.1.1技术力量配置

表11-1技术力量配置表

| 施工工序 | 技术力量（人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程师 | 技术员 | 技 师 |
| 工程准备 | 3 | 4 | 4 |
| 基础施工 | 3 | 8 | 8 |
| 组塔施工 | 3 | 12 | 15 |
| 架线施工 | 5 | 15 | 20 |
| 竣工验收 | 3 | 8 | 4 |

11.1.2 技术管理措施

项目部将积极主动地与发包方、监理工程师、设计代表取得联系，从以下几个方面做好技术管理工作：

（1）项目总工组织施工项目部进行施工图预审，形成书面材料；参加业主项目部组织的设计交底和施工图会审；参加有关技术（协调）会议。

（2）项目经理组织对施工现场进行详细调查，为安全技术措施编制打好坚实基础。

（3）根据本标段工程特点，制定《项目管理实施规划》、各类一般方案及专项方案等施工技术文件。

（4）按《施工承包合同》要求，准备各种计量器具、机械设备等，并做好检验工作，保证其处于良好状态。

（5）根据监理工程师的要求，及时完成各类施工文件的报审工作。

（6）在各分部、分项工程开工前进行标准化施工，届时邀请建设管理单位、设计代表和监理工程师参加指导。通过标准化施工，对施工方案进行改进、完善和补充，征得各方同意，统一施工工艺要求。

（7）项目总工组织编制专项施工方案报上级主管单位审核后，报业主项目部审批。

（8）资料信息管理员负责施工图的接收、登记及发放。

（9）技术员根据需要编制施工项目部的培训计划，项目总工组织实施；项目总工负责施工项目部员工上岗前的培训。技术员对劳务分包人员进行必要的技术培训。积极推进虚拟仿真培训系统、视频动画的应用，结合实物进行讲解，提高技术培训和交底的效果。工程实施过程中须对强制性条文、危险源辩识与控制措施、安全、质量通病、标准化工艺、各分部工程作业指导书、特殊施工方案进行交底，交底要求被交底人复述交底内容。

（10）在开工前，项目总工组织对施工项目部和劳务分包人员进行了技术交底，并履行签字手续。

（11）项目总工组织检查项目管理实施规划、技术方案的执行情况，纠正或制止违规现象，解决现场技术问题。

（12）项目总工及技术员对工程安全和质量，从技术方面提供保证措施，参加工程的安全、质量例会。

（13）工程投产后1个月内项目部技术员负责编制竣工草图，并报监理项目部审核， 并负责施工技术资料的整理、审核工作。

（14）项目总工参与工程过程检查、中间验收、竣工验收和启动试运行，对技术进行了把关。

（15）执行国家电网公司、省电力公司在基建新技术方面的有关要求和成果推广。

11.1.3 施工技术准备

为保证本工程按计划开工，我公司将按照业主的工期要求，积极开展以下各项工作，以满足开工各项要求：

（1）项目管理实施规划（含安全技术措施等）已通过我公司技术负责人组织的审查，并提交给监理工程师和业主，且获得其批准；

（2）工程各项管理制度已经制订，并可以落实到工程实施中；

（3）施工图已经过业主或监理工程师组织的会审；

（4）施工的技术资料已经完备，并在施工人员中进行了技术交底；

（5）工程组织机构、劳动力配备和特殊工种的培训能满足施工需要；

（6）特殊工种人员具备有效上岗证书；

（7）主要材料及构（配）件供货商资质已报审；设备材料有合格证并且已按规定抽样试验合格；

（8）施工所需材料已经落实，订货情况能满足工程连续施工的需要；

（9）工程测量、放线、定位等工作已完成并经过复测核对；

（10）近期施工所需的工程施工机具已到达施工现场，且状况良好；

（11）施工驻地、材料站已布置妥善，生活、通信设施基本配套，并符合有关标准化管理要求；

（12）在工程所在地的施工注册已经完毕；

（13）质量验评项目划分表已审批；我公司质量三级自检体系有效且执行人员已报审；

（14）主要测量、计量器具已检验合格；

（15）现场施工人员的安全培训已完成并通过考试合格。现场安全设施和消防设施已经齐备；

（16）施工场地具备开工条件；

（17）工程施工强制性条文执行计划和工程质量通病防治措施已编制并批准。

（18）基建管控系统填报工作准备完毕，专人负责；相关人员培训完毕。

具体准备工作计划见表11-2：

表11-2开工前准备工作计划表

| 序号 | 工作内容 | 时间要求 | 责任者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组建工程项目部，调配人员，完成相关人员的工作交接。 | 2023年10月 | 公司领导小组 |
| 2 | 项目部人员进驻现场，选择好项目部驻点和材料站，按有关标准化管理要求筹划布置项目部；完成工程所在地的施工注册；办理好施工所需要的其他手续。 | 2023年10月 | 项目经理 |
| 3 | 领取施工图纸，并进行施工图纸审核；完成线路复测，并提交线路复测报告，报监理和设计单位核准。 | 2023年10月 | 项目总工 |
| 4 | 制定项目部各项管理制度并落实。 | 2023年10月 | 项目经理 |
| 5 | 组织相关人员编写审核项目管理实施规划，完成公司内部审批后，上报监理、建设管理单位审核批准。 | 2023年10月 | 项目总工 |
| 6 | 编制技术资料，完成公司内部审批后，上报监理、建设管理单位审核批准。 | 2023年10月 | 项目总工 技术员 |
| 7 | 组织安排施工工器具、计量器具、基础施工设备及运输等设备进场，按要求对其进行检查和试运行，并提供相关合格证和试验报告，报送监理审查合格后方可使用。 | 2023年10月 | 质检员 安全员 技术员 |
| 8 | 劳动力配备和特殊工种培训满足施工需求， 施工人员进行安全、技术交底。 | 2023年10月 | 项目总工 质检员 安全员 |
| 9 | 基础施工材料和加工预制件落实，具备连续施工条件 | 2023年10月 | 技术员 材料员 |

11.1.4 技术资料准备

严格按照《直流输电工程线路工程档案工作手册》、《直流输电工程项目设备（材料）文件档案整理手册》和《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》（2021年版）进行控制。将档案管理纳入整个现场管理程序，确保实现：做到工程档案与工程建设同步形成。实现档案工作程序化、管理同步化、资料标准化、操作规范化、档案数字化。工程档案齐全、完整、规范、真实，归档及时，通过国家档案验收。

11.2 物资管理及要求

11.2.1 物资管理流程

（1）根据施工设计图纸，按发包人提供和承包人提供材料分别编制设备材料的需求计划，报监理和发包人审批，对发包人负责供货的材料，由项目部材料员、质检员负责材料进场检验、开箱验收和运输、存放。

（2）砂、石、水、水泥、商品混凝土、基础钢材等地方性材料，应在监理见证下取样并由具备相应资质的质量检验单位进行检验。地方性材料取样送检试验合格后，承包人向监理部上报拟选供货商的资质及有关技术资料、试验报告等，监理部、业主项目部审查通过后方可确定供货商。

（3）项目部同供货商签订地方性材料的订货合同，保障地方性材料的按期供应。

（4）基础钢材采购完成后，按基础施工图纸要求进行基础钢筋的加工前放样，每种基础型号的钢筋加工必须先进行放样，确认无误后，方可批量加工，防止发生错误。

11.2.2 物资管理要求

表11-3 物资材料的管理要求

| 项目 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 甲供材料 | （1）本工程发包人供应材料交货地点为：项目部材料站。在材料运抵交货地点后，由监理工程师组织各单位进行交接验收和检查，主要按照发包人的采购合同要求进行加工工艺、规格、数量的清点和检查，并以交接验收报告或纪要（均需各方代表签字认可）的形式对检查结果进行记录，对有关问题应及时向发包人汇报。 （2）承包人在收货地点对到货材料要进行详细的核对，对存在的数量或质量问题书面报监理部备案。 （3）交货点的卸车、运输和以后的保管工作以及由此发生的工作和费用按照发包人的物资供货合同履行职责。 （4）在安装过程中承包人对发现发包人提供的材料质量缺陷，应做好书面记录，及时提供给发包人，以便向厂家洽商处理。承包人对厂家在现场处理质量缺陷的工作要予以配合，费用按责任承担。 （5）由发包人供应的材料将按施工图用量加定额规定的材料损耗系数提供，超出部分费用由承包人承担。 （6）本工程提供的绝缘子在运输时应加衬垫，与其它物品禁止混装；在施工现场及材料站应单独堆放，安装时铺垫彩条布。 |
| 乙供材料 | （1）本工程除发包人供应的材料外，工程所需的其他材料，均由承包人自行采购。 （2）承包人采购的材料质量必须达到国家标准或行业标准、线路施工验收规范及设计技术要求，承包人对其质量负完全责任，如有不合格的材料承包人负责更换并承担更换费用。 （3）承包人采购的材料必须有完备的产品合格证、材质证明书并向监理工程师提供复印件，如果不符合规定，发包人和监理工程师有权拒绝承包人在工程中使用。 （4）承包人选定的砂、石、水、水泥、水泥掺加剂、钢筋、砼试块等必须按规范规定抽样，送到发包人认可的具备相应资质的质量检验部门检验；送检样品必需由监理工程师见证取样、送样，工程中使用的材料与送检样品必须一致。 （5）承包人采购的水泥必须是经过监理工程师同意的生产厂家，承包人要按施工验收规范的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法，在工程中实施。 （6）必要时，发包人和监理工程师有权到承包人选定的供货厂检查材料的质量。 （7）根据图纸，及时编制覆铜接地装置采购计划，并按照设计要求做好新材料的采购、运输、仓储工作。 |
| 材料保存 | （1）中心材料站或作业层班组材料转运站有专人负责管理，按规定建立帐卡，并做到帐卡相符。 （2）要作好材料站的防火、防盗工作。 （3）材料站保管的材料分类堆放、标识清楚，对合格品、不合格品和报废品要划定专门区域堆放，以防混淆。水泥、金具、螺栓等材料均入库存放。 （4）基础钢筋、地脚螺栓、铁塔材料、架线材料等要做好防潮防腐措施，进入施工现场的材料，严禁直接与泥土接触，必须采取隔离措施。 |

11.2.3开箱检查工作

（1）在材料运抵交货地点后，由监理工程师组织各单位进行交接验收和检查，主要按照业主的采购合同要求进行加工工艺、规格、数量、材料检测报告等资料清点和检查，并以交接验收报告或纪要（均需各方代表签字认可）的形式对检查结果进行记录，对有关问题应及时向业主汇报。

（2）按到货清单在收货地点对到货材料的外包装、型号、规格等进行核对。

（3）交货点的卸车、运输和以后的保管工作以及由此发生的工作和费用由项目部负责。

（4）在安装过程中发现甲供材料质量缺陷，应做好书面记录，及时上报业主项目部。厂家在现场处理质量缺陷，项目部应予以配合，费用按责任承担。

（5）甲供材料将按施工图用量加定额规定的材料损耗系数提供。

（6）开箱检查流程（见下页图）

11.3 资金管理及要求

（1）根据《施工招标文件》规定的预付款支付条件，及时办理预付款支付申请手续。

（2）保证工程资金的供应，收取的工程预付款及预结算款，不得挪作它用。

（3）编制《安全文明施工费使用计划》，经审批后全额用于本工程，专款专用，并接受监理工程师的监督。

（4）加强资金的统筹使用与管理，把工程用资金列入一切开支的首位，做到资金供应有计划，资金使用有监督。

（5）根据工程进度严格控制资金的流量，合理使用工程资金，避免资金的计划外使用和不必要的缺口。

（6）工程进度款按《施工招标文件》要求的结算和支付办法执行。经营管理部门应及时向监理工程师和发包人报送有关结算资料，申请支付进度款。

（7）按合同规定的期限，竣工后及时办理竣工结算手续。

11.4作业队伍及管理人员管理及要求

严格执行《国家电网公司输变电工程施工分包管理办法》（国网（基建/3）181-2019）等现行规定，依法依规开展分包工作。

所有分包商，必须在《国家电网公司电网建设合格分包商名录》内，资质齐全，并有稳定的长期合作关系的分包商。

11.4.1作业队伍滚动培训计划

（1）项目部负责组织开展劳务分包人员入场安全教育和考试，考试合格方可进入现场作业。项目部组织分包商开展常态化的入场人员三级安全教育培训；项目部负责劳务分包人员的教育培训。凡增补或更换作业人员，在上岗前必须通过安全教育考试。

（2）项目部组织分包商参加定期或不定期的安全活动和安全工作例会，组织传达学习上级有关安全质量管理文件、安全通报、技术标准、规程规范等并监督贯彻执行。

（3）项目部通过虚拟仿真培训系统、集中培训、网络视频培训、工程现场教学等多种方式开展培训工作，对进场作业的人员进行施工规程规范、质量验收评定标准、施工技术与方法、安全施工常识、安全工器具使用、安全质量通病防治、事故应急处置和信息报送、标准工艺应用等内容的培训，提高分包工程施工技术和作业能力。

表11-4分包队伍滚动培训计划

| 施工 阶段 | 培训内容 | 培训时间 | 课时 | 主讲人 | 培训方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 阶段 | 上级部门下发的安全管理文件及安全管理法律法规的学习；国网公司发布的各项管理制度的学习、警示教育片、事故案例学习、安全责任清单学习 | 2023年10月-2024年07月 | 10 | 郭宁洲 蔡彬 郭兴 | 集中培训 |
|  | 安全设备设施、安全工器具、个人安全防护用品使用维护学习 | 2023年10月-2024年07月 | 2 | 郭兴 | 现场培训 |
|  | 索道架设、经纬仪、一体机实操培训 | 2023年10月-2024年07月 | 8 | 郭兴 | 现场培训 |
|  | 质量管理标准制度宣贯 | 2023年10月-2024年07月 | 5 | 郭兴 | 现场培训 |
|  | 施工技术方案学习，施工安全措施及施工质量措施的学习 | 2023年10月-2024年07月 | 2 | 郭兴 | 现场培训 |
|  | 线路工程质量管理及案例 | 2023年10月-2024年07月 | 2 | 廖桂林 | 现场培训 |
|  | 应急处置方案学习，应急救援培训 | 2023年10月-2024年07月 | 2 | 郭兴 | 集中培训 |
|  | 安全文明施工及“标准工艺”应用培训 | 2023年10月-2024年07月 | 2 | 郭兴 廖桂林 | 集中培训 |
|  | 典型违章、三类严重违章、标准化作业、安全隐患排查治理 | 2023年10月-2024年07月 | 2 | 郭兴 | 集中培训 |
| 铁塔施工 阶段 | 上级部门下发的安全管理文件及安全管理法律法规的学习；国网公司发布的各项管理制度的学习、警示教育片、事故案例学习、安全责任清单学习 | 2024年05月-2024年12月 | 10 | 郭宁洲 蔡彬 郭兴 | 集中培训 |
|  | 安全设备设施、安全工器具、个人安全防护用品使用维护学习、机械操作 | 2024年05月-2024年12月 | 8 | 郭兴 | 集中培训 |
|  | 质量管理标准制度宣贯 | 2024年05月-2024年12月 | 2 | 廖桂林 | 集中培训 |
|  | 施工技术方案学习，施工安全措施及施工质量措施的学习 | 2024年05月-2024年12月 | 2 | 蔡彬 郭兴 | 现场培训 |
|  | 线路工程质量管理及案例 | 2024年05月-2024年12月 | 2 | 郭兴 | 现场培训 |
|  | 应急处置方案学习，应急救援培训 | 2024年05月-2024年12月 | 2 | 郭兴 | 现场培训 |
|  | 安全文明施工及“标准工艺”应用培训 | 2024年05月-2024年12月 | 2 | 郭兴 廖桂林 | 现场培训 |
| 架线施工 阶段 | 上级部门下发的安全管理文件及安全管理法律法规的学习；国网公司发布的各项管理制度的学习、警示教育片、事故案例学习、安全责任清单学习 | 2024年08月-2025年04月 | 10 | 郭宁洲 蔡彬 郭兴 | 网络视频培训 |
|  | 施工技术方案学习，施工安全措施及施工质量措施的学习 | 2024年08月-2025年04月 | 2 | 郭兴 | 集中培训 |
|  | 安全文明施工及“标准工艺”应用培训 | 2024年08月-2025年04月 | 2 | 郭兴 | 现场培训 |
|  | 张力放线工艺培训 | 2024年08月-2025年04月 | 2 | 蔡彬 郭兴 | 现场培训 |
|  | 线路工程质量管理及案例 | 2024年08月-2025年04月 | 2 | 廖桂林 | 现场培训 |
|  | 机械设备操作培训 | 2024年08月-2025年04月 | 8 | 蔡彬 郭兴 | 现场培训 |
|  | 应急处置方案学习、应急救援培训 | 2024年08月-2025年04月 | 2 | 郭兴 | 现场培训 |
|  | 安全设备设施、安全工器具、个人安全防护用品使用维护再学习 | 2024年08月-2025年04月 | 2 | 郭兴 | 现场培训 |
|  | 典型违章、三类严重违章、标准化作业、安全隐患排查治理 | 2024年08月-2025年04月 | 2 | 郭兴 | 现场培训 |
| 周学习 | 近期学习相关法规、事故通报、违章通报等 | 2024年08月-2025年04月 | 2 | 郭兴 | 现场、网络、集中培训 |
| 进班组讲安全 | 近期学习相关法规、事故通报、违章通报等 | 2024年08月-2025年04月 | 2 | 郭兴 | 现场、网络、集中培训 |

11.4.2作业队伍管理措施

（1）分包工程管理、质量管理、工期管理、安全管理等

严格执行《国家电网公司输变电工程施工分包管理办法》（国网（基建/3）181-2019）依法依规开展分包工作。所有分包队伍，必须在《国家电网公司电网建设合格分包商名录》内，且在我公司注册，资质齐全，并有稳定的长期合作关系的分包商。

11-5分包管理措施

| 序号 | 项 目 |  | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 劳务分包 | 1、劳务分包商必须选派企业在册的体检合格人员，并经项目部审核同意，方可进入现场。 2、项目部将劳务分包人员纳入施工班组、实行与职工“无差别”的安全管理。 3、劳务分包商必须自行完成所承包的任务，不得再次分包。 4、劳务分包作业现场所需的施工机械、起重设备由项目部配备并负责操作。个人安全防护用品、用具和劳务作业所用的手持小型施工机具和工具可按合同约定由我公司提供。 5、项目部负责在劳务作业前编制各项施工方案、措施等并对劳务分包商所有参与施工作业的分包人员进行安全技术交底。 6、针对三级及以上等危险性大、专业性强的劳务作业时，由项目部相关专业管理人员担任关键岗位职务，进行统一组织指挥和有效监督。 7、有劳务分包人员参与的其他施工作业，施工班组关键岗位人员必须是施工承包商人员，由劳务分包商人员担任时必须经施工承包商和监理单位审核认可并持证上岗。 8、项目部建立分包人员退场制度，对技能素质不满足要求、作业水平较低、多次违章或不服从管理的分包人员，及时清退出场。 9、项目部建立覆盖所有分包商的现场应急处置管理体系，编制应急处置方案，并按规定进行应急演练。 |
|  |  | 专业分包 | 1.我公司制定专业分包商各类人员登记制度，建立专业分包商人员名册，不定期检查现场专业施工分包人员与名册是否相符。 2.督促专业分包商按照合同约定配备机械、设备。 3.公司对专业分包商的施工技术、安全措施、应急处置、风险管控实施管理。专业分包项目的施工组织设计、作业指导书、安全技术方案等施工安全方案必须在开工前由项目部组织或者督促专业分包商组织对参与施工的分包作业人员进行全员安全技术交底，安全技术交底必须形成书面交底记录，参与交底人员签字认可。 4.项目部督促专业分包商按照规定办理和执行安全施工作业票，组织交底并监督实施。 5.项目部督促专业分包商成立分包应急组织机构，做好应急处置，开展应急教育培训，落实应急组织体系，配备应急救援物资，完善应急运行机制并定期开展应急演练，并纳入施工承包商应急组织机构。 6.项目部督促专业分包商开展项目风险识别、评估和控制工作，落实到岗到位，实施分级管控。建立固有和动态《施工安全风险识别、评估、预控清册》，并纳入项目部施工安全风险控制体系实施全过程动态管理。 7.项目部将专业分包商的安全文明施工纳入施工承包商管理范围，落实《施工安全管理及风险控制方案》中的安全文明施工管理目标及保障措施，严格按照安全文明施工“六化” 要求组织施工，保证安全文明施工目标的实现。 8.专业分包工程项目施工的关键工序、隐蔽工程、危险性大、专业性强等施工作业必须由项目部派员全过程监督其严格实施。 |
| 2 | 质量管理 | 劳务分包 | 1、项目部对劳务分包出去的工程质量负责管理。施工时，由项目部派出质量管理人员，会同监理工程师直接参加检查施工的每个环节，控制各关键部位的施工质量，施工过程必须在项目部质量管理人员和监理工程师的监督下进行。 2、所有施工项目的质量应符合设计和架空送电线路施工及验收规范的要求，并经现场监理工程师签字认可。各种施工记录必须齐全、完整、真实、准确。 |
|  |  | 专业分包 | 1.分包商的对本专业施工图进行仔细审核，对发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应及时报项目部，由项目部联系设计单位解决，避免因设计引起的质量问题。 2.项目部监督分包商按照工程验收规范、质量验评、标准工艺等组织施工，对隐蔽工程等关键工序（部位）进行过程控制，对专业分包商采购的工程材料、配件进行检验。 3.专业分包商应配备足够的现场质量管理人员，并将人员名单书面上报项目部。项目部质量专责对分包商的过程质量开展面对面的监督与认可，同时对产品质量进行检查，并做好检查记录。凡达不到质量标准的，项目部不予以签证付款并促其整改。 4.专业分包商在施工过程中及工程完工后，对产品的保护进行系统管理。已经验收后，专业分包商采取必要的成品保护措施，直至形成最终产品，并做好工序交接。由于未履行交接手续或者交接手续不完善，形成对成品的损坏，其责任及相关费用由专业分包商负责。 |
| 3 | 工期管理 |  | 分包方必须根据合同工期和进度安排要求，编制详细的实施性施工组织设计和详细的施工计划，经甲方批准后施工，确保工程按期完工。 当分包方不能满足上述施工进度时，我公司可以增加其他施工班组进场施工，并重新划分包方施工范围、工程项目和数量，分包方不得对此安排有任何异议，也不得提出任何费用补偿，并承担因增加施工班组给甲方造成的损失。 如果分包方施工进度严重滞后，影响我方关键工序交验时，我方有权终止分包，并没收履约保证金，另行组织队伍进场施工，由此增加的一切费用均由分包方承担。 |
| 4 | 教育培训管理 |  | 1、公司建立分包队伍教育培训体系，充分保障分包培训资金投入，建立分包人员培训的长效机制。 2、项目部通过虚拟仿真培 训系统、集中培训等多种方式开展培训工作，凡增补或更换作业人员，在上岗前必须通过安全教育考试。 3、项目部组织分包人员参加安全活动和工程月度例会，传达学习安全质量管理文件、安全通报、技术标准、规程规范等并监督贯彻执行。 4、公司将分包商主要人员纳入公司年度安全质量教育培训计划，并建立培训台帐。 |
| 5 | 文明施工管理 |  | 1、分包商必须执行项目部制定的《文明施工管理及考核办法》，按照项目部的文明施工要求，设置各种安全标示牌、警告牌和安全围栏等安全文明施工设施。规范砂、石、水泥的堆放应尽量少占田地，保护环境。 2、分包单位在工程开工前，应组织全体施工人员认真学习项目部编制的《文明施工及环境保护措施》的详细内容和要求。 3、分包单位在工程开工前，应了解、掌握所分包区域内的民俗、民风，在尊重当地风俗习惯，遵守法律、法规的基础上，根据当地情况，强化对本单位人员的管理。 4、加强与当地政府的密切联系，与施工班组一同协调并正确处理好与当地群众的关系，并使用文明用语。要有针对性制订出切实可行的制度，并组织全体施工人员进行学习和执行。 5、对照本工程《施工环境保护措施》，对施工完毕的施工现场进行检查，并及时清理弃土、包装带等工业垃圾，做到工完料尽场地清。生活区与办公区垃圾应及时清运到指定地点，集中处理，防止对环境造成污染。 6、分包单位应经常监督检查驻地内外环境是否清洁、整齐，临时用电等是否符合相关规定，加强教育本单位施工人员自觉维护环境卫生的良好习惯。 |
| 6 | 技术管理 |  | 1、分包商主要管理人员必须参加由业主、监理、施工项目部组织的施工图会检、设计交底、工地例会、工程质量竞赛、工程创优等活动。 2、施工承包商审查专业分包商的施工组织措施、技术措施、质量保证措施，按照有关规定开展标准工艺应用、工程建设强制性条文执行、质量通病防治等活动。 3、各分部工程开工前由项目部技术人员对劳务分包、专业分包进行全面的技术交底，施工中发现与设计图纸、项目部要求不符的情况，及时反应到项目部，由项目部协调相关人员、单位解决。 |
| 7 | 考核评价 |  | 1、分包监督管理的重点包括：分包方式、分包商资质、分包合同及安全协议签订、 特种作业取证、施工作业组织、主要人员到岗到位、作业风险辨识、施工方案执行、安全措施落实、现场作业交底、施工实际操作及工器具管理、个人安全防护等进行检查和指导。 2、项目部在工程建设期间定期对分包商进行包括安全、质量、进度、费用、 文明施工在内的综合能力动态评价，并纳入对施工承包商的资信评价。 3、公司在分包合同中明确对分包商的奖惩条款。分包商严格履行合同、加强管理，对违反相关分包管理规定的分包商，视情节轻重给予责令改正、经济处罚、终止合同、 限期退出并严禁重新录用等处罚。 4、发生违反《国家电网公司输变电工程施工分包管理办法》（国网（基建/3）181-2019）相关规定的情况，公司依据合同约定条款解除分包合同，并追究分包商违约责任，由此造成的经济损失由分包商承担，并且三年内禁止其在公司系统承接任何施工任务。 |

11.5 现场协调工作（参建方、外部）

为了建设“安全可靠、先进适用、经济合理、环境友好、国际一流”的优质工程，争创国家优质工程。我们在地方关系协调，永久占地、通道清理等方面加大工作力度，严格按照本工程管理制度及和相关环保、水保方面的政策执行，确保上述目标的顺利实现。

11.5.1 工程项目所在地各方面的综合协调能力

本工程位于陕北延安市境内，地方经济相对较差。线路经过地区多为山地、丘陵，交通不方便，沿线林区稠密，植被较多，林木茂盛。

在施工过程中，我们将充分与地方政府、供电局积极沟通、协调，并建立长期的合作关系，圆满完成施工任务。定期通过公司向业主汇报工程进展及存在问题，争取业主的支持。

在外界关系协调过程中，项目部将积极与公司进行联系，充分利用各种关系，召开地方关系协调会，依据政策规定制定出切实可行的赔偿标准，依靠地方政府的支持，分乡分片由专人负责，取得群众的理解和支持。

11.5.2  协调工作

项目部在公司法定代表人授权范围内，代表公司协调与各参建方和外部的关系；在本工程的生产经营管理活动中，项目部本着友好、协商、合作的原作正确处理与各参建方、地方政府有关部门、沿线村民的协调关系。

（1）与各参建单位的协调工作

1）与工程业主/建设管理单位的协调工作：

①工程开始前应与建设业主方进行充分沟通，以详细了解业主对本工程的各项要求，并针对性的开展工作；

②及时向建设管理单位报送质量、安全月报表；提供有关生产计划、统计资料、工程事故报告等。

③及时向建设管理单位报送资金使用情况报表，协调工程款拨付的落实情况。

④参加发包方组织的工程施工协调会、图纸会审会。

⑤接受发包方组织的安全文明施工等检查工作，配合发包方对工程进行竣工验收。

2）与设计单位的协调工作：

①在设计交底、图纸会审、设计洽商变更、地基处理、隐蔽工程验收和移交等环节中与设计单位密切配合，同时接受发包人和监理工程师对双方的协调。

②在施工过程中，随时反映施工中出现的各种问题，与设计沟通，以便进行妥善解决。

③对施工图纸理解中存在的有关疑问，应及时与设计沟通，予以确认、澄清、补充、更改，确保施工无误。

④随时与设计沟通，了解设计图纸的供图情况等。

⑤在施工中发现，发现地质资料与设计提供有出入需设计现场确认等问题时，及时向设计、监理反映。

3）与供货厂家的协调工作：

①积极与供货厂家联系，掌握材料的生产及供货情况，要求供货厂家按招标文件规定的交货时间交货；当货物不能按计划供应时，积极与发包方、监理、供货厂家沟通，根据供货情况，调整和安排施工，尽量减少窝工损失。

②在交货地点会同监理与材料供货厂家对到货材料进行外观检查、验收等工作，协调解决出现的问题。

③要求供货厂家，材料到货的同时提供材料的出厂证明、材质报告、材料的各项理化试验报告等质量证明文件。

④对到货材料存在的问题，积极与监理、厂家沟通，在监理的协调下，与厂家协商解决。

4）与相邻施工单位协调工作

①与相临施工单位经常沟通学习，互学有无，共同促进工程质量、安全、进度、环保目标的实现。

②在与地方政府工作的协调上，积极沟通，尽可能的共同组织召开地方协调会议，制定统一的补偿标准，处理地方关系上步调一致。

③与相关的施工单位建立良好的沟通机制，相关协调人员保持密切联系，定期就永久性占地、青苗补偿、树木砍伐、房屋拆迁等方面的问题沟通、协调，使相关各方有关的补偿问题处理尽可能的保持一致。

5）与监理单位的协调工作

①在基础材料取样送检、材料的到货检查、隐蔽工程覆盖或掩蔽前检查，承包方应保证监理工程师有充分的时间进行检查和测量；承包方为监理在施工过程中进行必要的监督提供一切便利。

②施工中严格按批准的施工文件和监理下达的各项书面通知、要求执行。

③施工进度、图纸提供情况、材料到货情况、质量情况应及时向监理工程师进行汇报。

④积极接受和配合监理组织的日常性、阶段性工作检查，对提出的整改要求及时认真整改，并将整改结果报监理复查。

⑤与监理工程师协调，做好材料的到货检查验收工作、分部工程质量监督检查等工作。

⑥及时向监理报送各项报表、报告、总结及其他资料。

（2）与外部的协调工作

1）开工前就本工程施工建设有关情况向地方政府报告，取得地方政府的支持，并办理施工许可手续。

2）在当地政府部门主持下，组织召开线路经过地区各级代表参加的工程协调会，制订出塔基永久性征地、青苗补偿、树木砍伐、房屋等障碍物拆迁补偿标准。配合业主项目部进行赔偿。

3）根据施工进度及时与地方政府相关部门（土地局、林业局等）联系，办理线路通道内土地征用、树木砍伐等手续。

4）及时交纳必要的相关费税。

5）施工中，向沿线群众大力宣传解释国家相关法律、法规和本工程的有关线路通道清理政策、补偿标准，做好群众思想工作。

6）在施工人员进入现场前，专职协调员就施工占地、房屋拆迁、青苗赔偿等，通过乡、村负责人与当事人员联系，以便施工计划顺利实施。

7）尊重当地民风民俗，为当地群众提供力所能及的帮助，与地方群众搞好关系，以使工程顺利进行。

11.6 分包计划与分包管理

11.6.1分包方式

基础施工的分包方式为：专业分包；

铁塔组立施工的分包方式为：劳务分包；

架线及附件安装施工的分包方式为：劳务分包。

11.6.2分包队伍资质要求

（1）参与土建（线路基础）工程应具有相应的国家及所属部门颁发的房屋建筑类企业资质或相应的劳务资质；

（2）参与本工程安装施工应具有电力工程施工总承包或送变电工程专业承川2标段级及以上资质；

（3）从事输变电工程安装作业的分包商须同时取得国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》相应的许可资质。

11.6.3分包队伍施工组织计划

表11-6分包队伍施工力量组织计划

| 序号 | 工作项目 | 分包商 | 施工班组 | 现场施工人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础施工 | 1 | 23 | 299 |  |
| 2 | 组塔施工 | 1 | 29 | 551 |  |
| 3 | 架线施工 | 1 | 2 | 240 |  |

备注：现场施工人员根据工程进度情况调整，以满足工程施工组织需求为前提。

11.6.4分包队伍招标及合同签订计划

表11-7分包队伍招标及合同签订计划

| 序号 | 招标项目 | 招标时间 | 合同签订时间 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础施工 | 2023年9月 | 2023年9月 | 施工管理部/项目部 |  |
| 2 | 铁塔组立施工 | 2024年3月 | 2024年3月 | 施工管理部/项目部 |  |
| 3 | 架线及附件安装施工 | 2024年7月 | 2024年7月 |  |  |

11.6.5《分包合同》及《安全协议》范本

本工程中所签订的分包合同版本，严格采用国网公司分包合同范本。

在分包合同签订的同时，必须按《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》签订分包安全协议。

11.7 计划、统计与信息管理

11.7.1 计划及统计管理

（1）项目部应配置信息资料员、基建信息管理系统操作员和声像专业人员。信息资料员负责工程资料的收集、传递、保管、整理工作和建立资料管理台账、资料移交等其他资料工作。基建信息管理系统操作员负责基建 管理信息系统数据录入工作，保证录入数据的完整性、准确性、及时性。声像专业人员负责收集现场安全、质量控制数码照片和工程管理亮点照片、视频等影像资料。

（2）计划的编制按照工程的总体安排，结合现场实际情况进行编制。合同签订后向监理工程师提交详细的工程进度计划，资金需求计划、工程管理组织、劳动力计划、施工机具清单等。

（3）由专人负责根据工程实际完成情况编制投资计划完成情况、实物工程量完成情况，物资情况统计报表以及施工质量、安全文明施工、环境保护等状况，存在的问题及采取的措施等。

（4）每月末向监理工程师提交各类统计报表，每月末提交下一月的形象进度计划。

11.7.2信息管理

（1）管理目标

基建管理信息系统应用目标：完整性、及时性、准确性100%。

1）有效性

信息应真实反映工程建设的实际情况，传递应及时、准确；严格执行工程定期报表制度，按时编报、积极收集、整理信息，录入信息系统。

2）安全性

遵守信息保密制度，对于限制传播范围（如上网密码）的信息不得泄密；项目部应从硬件、软件两方面加强对计算机的管理和维护，严格执行操作程序，严防人为恶意损坏和病毒侵害；上报业主和监理等单位的电子资料应先查毒，防止传送带有病毒的信息。

（2）信息管理人员配置

1）项目部设专职信息资料员，按要求进行系统软、硬件配置，专人负责工程信息的汇总、接收、传递和处理，做好工程信息管理日志的存档备查工作，负责工程进度P3、基建管控模块、日常统计和信息管理工作。

2）由项目总工负责，严格按照公司制定的信息管理办法及建设管理单位的相关要求，制定符合本工程的信息管理办法和措施，负责工程信息管理的组织协调和检查工作。

3）按照建设管理单位的要求，由信息资料员专门负责按时填报和更新工程管控模块。填报内容包括项目管理、质量管理、安全管理、技术管理和造价管理五大部分。具体包括项目部人员、工程路径、区段划分、工程开工、分部分项工程开工的策划性文件、作业指导书，分包合同等文件和伴随工程进度更新的天气信息、施工日志、施工周报、安全月报、数码照片等过程性资料。

（3）信息管理设备配置

1）按下表所示配置有效的信息资料管理设备，保证计划、统计报表及各类信息能够快速传递，妥善保存。

表11-8 信息资料管理设备配置表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 笔记本计算机 | 台 | 4 |  |
| 3 | 彩色激光打印机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 黑白激光打印机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 执法记录仪 | 台 | 5 |  |
| 6 | 扫描仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 传真机 | 台 | 1 |  |

2）信息资料员注册登记 专用的电子邮件地址，负责工程信息的及时接收、传递和处理，并做好各种工程信息管理日志的存档备查工作，同时完成建设管理单位工程信息管理系统填报工作。向建设、监理及相关单位/部门发送每工程日报、周报等信息。

3）本工程利用互联网，作为工程信息传递的主要手段，加强信息传递的准确性和快速性，提高工作效率。利用互联网的高效性，及时反馈工程的施工情况，为及时准确解决工程中存在的问题奠定了基础。

4）信息管理主要流程

信息管理的主要内容及流程（见下页）

11.8 资料管理

工程档案与工程建设同步完成，齐全、完整、规范、真实，建设过程实现分阶段预立卷，工程投运后三个月内完成移交，按规定通过国家电公司档案专项验收。

11.8.1 资料管理措施

（1）工程建设项目档案管理坚持“统一领导、分级管理，统一标准、分工负责，统一验收、分段移交”的原则，做好项目档案的形成、积累、整理和归档工作，确保项目档案的完整、准确、系统和有效利用。满足建设项目各项工作以及竣工后的生产运行、经营管理、设备维护、改（扩）建的需要。

（2）工程建设项目档案应反映工程建设过程及实体质量情况，实行项目档案管理责任制，将项目档案管理纳入项目管理程序和工程质量管理体系，与项目建设同步管理。

（3）施工过程中收集项目开工前和施工过程中的形成的项目管理实施规划（施工组织设计）、技术交底、施工记录（含隐蔽工程记录）、试验报告、原材料及构件质量证明、设备开箱文件、设备调试文件、设备出厂资料等文件。负责向设计单位提供竣工草图及全部变更设计文件。负责将上述文件按照国家电网公司建设项目档案管理要求进行整理、组卷、编目，向工程建设管理单位移交。

11.8.2 文件质量基本要求

（1）归档的项目文件应为原件、正本；各种施工记录、报审等用表应采用统一的，最新版格式；归档文件应齐全、完整、准确，符合其形成规律；分类、组卷、排列、编目整理系统。

（2）施工记录内容填写一律用计算机且激光打印，签名应采用碳素墨水或其他耐久性强的书写材料，禁止使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料；项目文件应字迹清除，图样清晰，图表整洁，签字、日期、盖章手续完备。

（3）项目文件幅面尺寸规格应为70g以上的A4幅面（297mm×210mm）纸张，合格证、水泥出厂证明等不满足标准的纸张，应采用粘贴在A4只的方式，杜绝采用热敏纸；竣工图（包括附图）应采用国家标准图幅。

11.8.3 数码照片收集要求

声像资料的形成应与施工进度同步。对工程施工中的重要作业工序和不同的作业场面，需从不同的方位、角度采集图象资料，照片数量及照片质量满足国网公司的数码照片管理要求，并且为存档和工程“创优”申报准备资料。

项目部根据《国家电网公司关于印发基建质量日常管控体系精简优化实施方案的通知》(国家电网基建〔2018〕294号)的要求培训数码照片采集人员，并配备符合拍摄要求的相机、录像机等设备，对工程过程资料实时记录。确保记录的真实性和可追溯性。

（1）负责采集反映施工过程中质量控制主要活动、关键环节、隐蔽工程状况，以及施工工艺亮点的数码照片。

（2）档案照片应与工程建设进度同步形成，施工过程中应及时收集，在工程竣工后预纸质档案一同移交。

（3）选择收集的照片应主题鲜明、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁。严禁通过对数码照片进行添加、合成、挖补等处理来改变画面内容。

（4）收集的照片应为JPEG格式或TIFF格式，符合归档照片质量要求。转换格式的，应保证分辨率不变和EXIF信息不丢失。

12 标准工艺施工

12.1 标准工艺实施目标及要求

按照《国网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》要求，坚持以建设“世界一流电网”为愿景，努力实现质量和工艺目标“两个领先”，通过“一流的技术、一流的设计、一流的设备、一流的施工、一流的管理”,持续提升工程建设质量和工艺水平，确保“标准工艺”应用水平不断提高，确保“标准工艺”应用率≥95%。

12.2 标准工艺及技术控制措施

本工程标准工艺应用率≥95%。项目部在工程施工中开展标准工艺施工策划，负责工程项目标准工艺的具体实施，并对实施效果负责；负责标准工艺的培训、技术交底、实施检查和影像资料采集；在分包合同中明确标准工艺的实施要求；严控分包工程标准工艺应用质量，同时参与标准工艺的研究或补充完善工作。

（1）分部工程开工前，组织标准工艺培训及交底。

（2）将标准工艺作为施工图内部会检内容进行审查，提出书面意见。

（3）在施工方案等施工文件中，明确标准工艺实施流程和操作要点。在工程施工组织设计中编制标准工艺施工策划章节，落实业主项目部提出的标准工艺实施目标及要求，执行施工图工艺设计相关内容。

（4）根据施工作业内容开展标准工艺培训和交底。

（5）制作标准工艺样板，经业主和监理项目部验收确认后组织实施。

（6）标准工艺实施完成并自检合格后，报监理项目部验收，并留存数码照片。

（7）参加标准工艺实施分析会，制定并落实改进工作的措施。

（8）每月结合施工质量例会，对标准工艺应用情况进行分析，制定纠偏措施，落实跟踪整改。

（9）分部工程施工完毕，及时进行标准工艺应用情况自检，报监理项目部验收。按“输变电工程标准工艺应用考核评分表”的要求，分阶段对工程进行检查，填写检查记录；

（10）工程竣工阶段，项目总工组织质量、技术、作业层班组负责人进行标准工艺应用自评价，由项目总工填写自评表报监理验收。

12.3 工艺标准、施工要点及实施效果

线路工程执行国家电网有限公司 2022 版标准工艺，包含但不限于下表清单。严格按照国家电网公司要 求开展策划、实施、评价、考核等各项工作本工程应用“工艺标准”如表12-1所示。

表12-1标准工艺应用清单

| 序号 | 章节 | 工艺名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第1章第八节 | 岩石锚杆基础施工 |
| 2 | 第1章第十一节 | 挖孔基础施工 |
| 3 | 第1章第十七节 | 基坑回填施工 |
| 4 | 第5章第一节 | 基础防护施工 |
| 5 | 第5章第二节 | 排水沟砌筑施工 |
| 6 | 第5章第三节 | 保护帽浇筑施工 |
| 7 | 第2章第一节 | 角钢铁塔分解组立施工 |
| 8 | 第3章第一节 | 导地线展放施工 |
| 9 | 第3章第二节 | 导地线耐张线夹压接施工 |
| 10 | 第3章第三节 | 导地线接续管压接施工 |
| 11 | 第3章第五节 | 导地线弧垂控制施工 |
| 12 | 第3章第六节 | 导线悬垂绝缘子串安装 |
| 13 | 第3章第七节 | 导线耐张绝缘子串安装 |
| 14 | 第3章第八节 | 均压环、屏蔽环安装 |
| 15 | 第3章第九节 | 地线悬垂串安装 |
| 16 | 第3章第十节 | 地线耐张串安装 |
| 17 | 第3章第十三节 | 笼式硬引流线安装 |
| 18 | 第3章第十五节 | 防振锤安装 |
| 19 | 第3章第十七节 | 子导线间隔棒安装 |
| 20 | 第3章第十九节 | OPGW悬垂串安装 |
| 21 | 第3章第二十节 | OPGW耐张串安装 |
| 22 | 第3章第二十一节 | OPGW引下线安装 |
| 23 | 第3章第二十二节 | OPGW接头盒安装 |
| 24 | 第3章第二十三节 | OPGW余缆安装 |
| 25 | 第4章第一节 | 接地引下线施工 |
| 26 | 第4章第二节 | 接地体制作施工 |
| 27 | 第4章第四节 | 塔位牌、相位标识牌、警示牌安装 |

12.4 标准工艺成品保护措施

在施工过程中，做好标准工艺成品保护，是一项关系到确保工程质量、降低工程成本，按期竣工的重要环节。项目部成立标准工艺成品保护领导，对成品进行全方位保护，具体措施如下：

（1）工程开工前，成品保护小组应对需要进行成品保护的部位列出清单，并制订出成品保护的具体措施。

（2）成品保护小组在施工组织设计阶段应对工程施工工艺流程提出明确要求。严格按工艺标准执行。

（3）分项、分部工程完成后，各作业层班组必须设专人负责成品保护。

（4）成品保护小组每周举行一次协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各单位开展成品保护工作，并协调好相互工作的成品、半成品保护工作。

（5）加强成品保护教育，质量技术交底必须有成品保护的具体措施。

13 创优策划

13.1 施工创优目标

工程质量达到国家、行业和公司标准、规范以及设计要求，实现“零缺陷”投运；实现工程达标投产、国家电网有限公司优质工程、中国电力优质工程目标，争创国优金奖。不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

13.2 施工创优管理措施

13.2.1制度保证措施

为实现本工程创优目标，针对工程管理特点，编制现场管理制度，从质量、安全、技术、材料、档案、信息管理上保证施工管理有据可依，并在工程施工全过程认真落实，以保证各种措施的有效执行并取得预期效果。

表13-1创优相关制度清单

| 制度分类 | 制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 质量管理制度 | 工程项目物资验收制度 |  |
|  | 工程项目计量管理制度 |  |
|  | 工程项目质量检查验收制度 |  |
|  | 工程项目质量事故调查制度 |  |
|  | 工程项目质量教育培训制度 |  |
| 技术管理制度 | 项目技术管理制度 |  |
|  | 材料代用管理制度 |  |
|  | 隐蔽工程验收签证制度 |  |
|  | 施工图预审制度 |  |
|  | 施工技术交底制度 |  |
|  | 工程变更管理制度 |  |

13.2.2 组织保证措施

为使工程管理在施工质量、安全、进度、文明施工、成本控制及信息档案等方面更上一个新台阶，公司特抽调专业人员成立工程创优领导小组，更好地为创优工作进行计划、组织、协调、指导和监督，以确保创优目标的实现。

（1）成立创优领导小组

为实现本工程的创优目标，项目部特成立创“优质工程”领导小组，由项目经理担任组长，成员由各职能部门主任及作业层班组长组成，并明确各自的创优职责，以确保创优目标的实现。主要从组织措施、质量管理、过程控制措施、物资保证措施、工程进度管理、开展质量攻关活动、资料、信息管理、安全文明施工和形象建设。

（2）创优目标分解

表13-2创优目标分解

| 目标分类 | 目标子项 | 目标合格值 | 保证措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程材料 | 乙供材料进货检验 | 100 | 工程项目物资验收制度 |
|  | 甲供材料开箱检验 | 100 | 工程项目物资验收制度 |
| 基础工程 | 线路复测 | 100 | 基础施工方案 |
|  | 分坑及开挖 | 100 | 基础施工方案 |
|  | 基础浇制 | 100 | 基础施工方案 |
|  | 拆模及回填 | 100 | 基础施工方案 |
| 杆塔工程 | 铁塔组立 | 100 | 杆塔组立施工方案 |
|  | 螺栓紧固 | 100 | 杆塔组立施工方案 |
| 接地工程 | 接地槽开挖 | 100 | 接地施工方案 |
|  | 接地焊接 | 100 | 接地施工方案 |
|  | 接地埋设 | 100 | 接地施工方案 |
|  | 接地电阻 | 100 | 接地施工方案 |
| 架线工程 | 越线架搭设 | 100 | 一般跨越施工方案 |
|  | 导地线展放 | 100 | 架线施工方案 |
|  | 导地线连接 | 100 | 导、地线压接施工方案 |
|  | 紧线 | 100 | 架线施工方案 |
|  | 弧垂调整 | 100 | 架线施工方案 |
|  | 附件安装 | 100 | 架线施工方案 |

（3）创优岗位职责

1)项目经理创优职责

①项目经理是项目工程创优第一责任人，必需认真贯彻执行国网公司、建设管理单位各项创优制度。

②组织制定、落实项目创优管理的各项规章制度、要求及规定。

③科学管理、合理组织调配投入施工的人、财、物，优质、高效地完成施工任务，搞好安全文明施工，确保工程创优达标。

2)常务经理创优职责

与项目经理具有同等的创优责任，协助项目经理做好工程的创优策划和创优管理工作，重点在施工生产方面抓好创优管理工作。必要时受项目经理委托，行使项目经理职能。

3)项目总工创优职责

①在项目经理的领导下，对工程创优负主要领导责任。

②负责审批项目工程施工创优方案。

③负责创优工作的落实监督。

4)项目技术员创优职责

①在项目部总工的领导下，实施工程创优管理工作。

②参与工程创优方案编制。

③深入施工现场，监督、检查、指导创优工作。

5)项目质检部质量职责

①在项目部总工指导下，实施项目创优管理、创优检查工作。

②组织编写《工程创优施工实施细则》，并负责上报，做好布置、落实工作。

6）项目环水保专责

①在项目总工的领导下，执行创优管理，落实日常环水保检查工作。

②配合编写《工程创优施工实施细则》，并落实坏水保相关检查。

7）作业层班组长创优职责

①负责执行创优策划中的各项要求。

②负责进入施工现场的设备、材料、构配件的外观、规格、数量核查工作。

③负责程好分项工创优原始记录。

7）信息资料员创优职责

负责收集、整理创优过程当中相关资料、数码照片、影像资料等。

### 13.2.3创优保证措施

（1）工程及分部工程开工前，参加建设单位或监理应组织进行图纸会审和交底。项目部内部在接到图纸后，由项目总工组织技术、质量、安全、材料等各科室，对施工图进行认真审查，并提出修改意见，审查时应特别注意工序接口、及时与现场实际情况的核对。施工中发现地质条件等与设计不符的情况，及时书面向监理、设计反映，以妥善解决。

（2）项目部技术人员在接到图纸后，到现场进行实地勘察，掌握现场地质情况以及地理环境，结合设计要求编制有针对性的施工技术措施及施工作业指导书、编制各工序安全环境保护保证措施、质量保证措施等施工作业指导文件。重要施工技术方案应由项目部技术人员进行内部论证，履行公司施工科审核，总工批准的手续后，报监理部审核批准实施。

（3）工程开工前，由项目部须组织技术、质量、安全等部门，就施工作业指导书和质量安全保证措施的要求，对施工人员进行详细的技术交底，交底内容包括技术要求、质量要求、安全控制要点、工期要求、环保措施，使每一位施工人员了解工程创优目标，掌握工作要点，增加创优意识。

（4）施工过程中采取示范作业、工艺试验、样板开路等方法，提高质量和改进施工工艺。每个分部工程开始前，认真贯彻“样板施工法”，认真推行首基试点工作制度。本工程确定基础浇制、铁塔组立、大截面导线展放、大截面导线压接这四个工序关键点进行首基试点，首基试点组织项目部全体人员参与，邀请监理及建设单位代表参加，明确试点的时间、地点及要求。试点施工结束后，项目部及时进行总结并进一步完善施工措施，以统一施工工艺标准和技术要求，推行规范作业。经各方检查总结经验后，再进行大面积施工。

（5）开工前对所有施工人员进行操作技能等相关培训培训，以增加创优意识，了解工程创优目标，掌握工作要点，特别是要做到熟知本岗位的工作要求；

（6）定期对照工程创优要求对施工管理及实物质量进行检查、分析，发现不足及时采取必要的措施进行纠正，做到施工质量的持续改进；

（7）关健工序、特殊工序均应编制作业指导书，并按批准的作业指导书的要求进行作业活动，关键工序创优控制要点如表13-2-3所示：

表13-3关键工序创优控制要点

| 序号 | 工序 | 控 制 要 点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础 分坑 | （1）以经过复测后的杆塔位中心桩为基准； （2）标明并订立施工辅助桩，满足施工要求和质量监控检测的要求； （3）订桩的位置以不因土方开挖而被埋设或损坏，以便施工为准； （4）采用方向法复测分坑时，偏差不大于1′30″； 置仪器于线路转角桩位，复核转角角度α，测线路外角按(180°+α)/2，定出塔位中心桩之后，再行分坑操作。 |
| 2 | 基础 浇制 | （1）现场浇制用原材料、钢筋、地螺等，必须符合设计及施工规范要求； （2）严格执行配合比，确保浇制的砼强度符合设计要求，并按规定制作试块； （3）基础模板及其固定支架、支撑，必须牢固、稳定，严禁在振捣及施工过程中移动； （4）钢筋和地螺表面必须清洁、除锈，并清点钢筋和地螺规格数量，并与设计图纸核对； （5）砼表面平整，无露筋、蜂窝等缺陷。 |
| 3 | 杆塔 组立 | （1）在安装前应认真阅读设计说明和塔图，找出与以往塔型不同的关键点和疑难点。 （2）结合送电线路铁塔组立施工工艺导则制订出本塔型组装方案。 （3）组装过程中严格按照方案实施，杜绝违背施工方案。 （4）起吊吨位严格执行组塔作业指导书的规定，决不允许起吊吨位超过指导书规定。 |
| 4 | 导地线 压接 | （1）使用的连接管及耐张线夹应符合电力金具标准要求，并有出厂合格证； （2）在架线施工前应按规定进行试验，试件不得少于三组，试验握着强度不得小于导、地保证计算拉断力的95%； （3）不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或地线严禁在一个耐张段或架线档内连接； （4）作业人员必须持证上岗，并在连接管上打上操作人员钢印号。 |
| 5 | 附件 安装 | （1）绝缘子及附件安装使用的电力金具必须有出厂合格证，并符合有关国标或部标的质量要求； （2）检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙，在安装好弹簧销子的情况下，球头不得自碗头中脱出； （3）绝缘子串、导线及地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子，除有固定穿向外，其余穿向应统一，并清点绝缘子数量； （4）引流应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔、拉线等的电气间隙，必须符合设计规定。 |
| 6 | 接地 焊接 | （1）接地埋设和焊接必须严格按照施工作业指导书的要求来做。 （2）接地焊接严格按照焊接工艺的要求进行，焊接必须为双面焊接，焊接长度不得小于接地引下线直径的6倍。 （3）接地焊接时，作业层班组专职质检员必须监守现场检查，合格后作好记录，拍照留痕迹后，方能回填土埋设。 |
| 7 | 成品 保护 | （1）加强成品保护的宣传教育和监督检查力度，工程技术方案中要制定成品保护的措施，施工技术交底中要有成品保护的内容。 （2）基础浇制完成后未达到规定强度前不允许在上面踩踏，插入角钢基础在支模及浇筑中应做好对插入角钢的保护。基础拆模时应轻敲慢拆，拆模自上而下进行，拆模时应保证砼表面及棱角不受损坏。拆模后的基础应及时请监理单位检查，签证认可后应随即回填土。回土时应确保基坑内无水，应从基础的四面均匀回土并分层夯实，回土时不应直接向基础表面抛土块、石块，回填土中不应含有杂草、树木、塑料、麻片等杂物。回填土宜先回生土，再回熟土，回土后应对地脚螺栓再次检查其涂油和包裹情况。铁塔组立时，应对基础的露出部分用角钢等进行保护，不允许直接利用基础作锚桩。 （3）塔材装卸和运输，采取措施防止塔材损伤和镀锌层破坏。铁塔安装时塔材与工器具接触处均应用专用工具、麻片、方木等物品衬垫。不得在塔材上面乱涂乱画。架线施工时，凡需利用铁塔作锚桩使用时，均应采取保护措施。 （4）架线施工过程中工器具与导地线、光缆可能接触的地方，如地面和高空锚线点、紧线滑车组、附件安装提线处等均应做好防磨和防损措施。附件安装和走线检查人员应穿软底鞋。绝缘子在搬运过程中，保留绝缘子的外包装，防止绝缘子的损坏，安装前应将表面的泥土、油污等擦拭干净。金具安装时应保证其合理受力，不得强行安装。导地线、光缆施工完成后，在竣工验收前应派人巡视、检查，防止偷盗和破坏。 |

13.2.4特殊工序控制要点

项目部技术人员注意收集新技术、新工艺、新材料、新设备的信息，结合本工程特点，经严密的技术经济分析和必要的试验、试点，积极在本工程应用成熟的“四新技术”，以优化施工工艺，提高工效，在技术方面为工程创优提供保证。在架线阶段针对穿越大面积林木及国有林场，拟采用八旋翼飞行器展放导引绳，以减少树木破坏，保护生态环境。

13.2.5创优自查及整改

工程创优小组应依据国家电网公司优质工程评审办法的有关要求，组织有关人员对工程进行创优自查，创优自查分实物质量和资料管理两部分。自查主要内容：

（1）对照《国家电网公司输变电优质工程评选办法》考核评定标准，进行自查。发现不足，及时安排完善，并完成创优自查报告；

（2）质监报告中提出的质量问题，整改及闭环情况；

（3）达标验收中提出的质量问题，整改及闭环情况；

（4）工程资料移交，竣工验收签证；

（5）编写工程创优总结。工程创优总结编写要求：工程简要概况、创优目标、质量控制、工程亮点、技术创新、质量评定、创优自查、存在的不足及整改，今后工程完善措施。

14 施工新技术应用

我公司计划在本工程中积极应用科技创新成果，推广机械化施工，依托工程，针对工程管理重点、难点开展科技创新，把工程的施工质量、安全文明施工现场和技术提升到一个崭新的水平。

创新目标：

工程创新管理需紧密围绕工程特点，主动作为、超前谋划、积极准备、强化执行。按照“以管理创新为基础，以科技创新为主导，以工艺水平提升、新材料、新技术运用为支撑”的工程建设创新的整体工作原则，积极开展设计创新、施工创新、组织管理创新、现场信息管理创新、现场文明施工创新。

1.技术标准创新。开展相关科技研究，完善特高压直流输电技术标准、质量验收标准和运行维护技术标准，丰富特高压技术体系。

2.组织管理创新。国网特高压部具体负责，充分发挥建管单位的资源优势和建设管理职能，继续建立并发展公司集团化运作的建设管理模式。

3.现场信息管理创新。全面应用国家电网有限公司相关基建管控系统（e基建），实现工程信息统一管理，便于总部及时掌握工程进展、即时协调工程关系，提高工程管理水平。

4.现场文明施工创新。全面落实《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》（国网（基建/2）173-2021）、《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW12152-2021）规定，树立现场文明施工的典范和国网工程品牌。

5.设计技术创新。总结以往工程设计经验成果，借鉴典型设计经验，结合工程特点开展设计工作，实施并开展科研和设计专题研究。

14.1 采用新设备

14.1.1 机械成孔设备

本标段基础为大部分为挖孔基础，为降低安全风险，提高工效，推广机械施工。我公司计划在交通条件较好的塔位采用旋挖钻机开挖。

14.1.2压接操作平台

我公司研制了压接操作平台，该平台具有轻便、操作简单等特点，可以减少人的因素对工艺的影响，提高压接工艺水平。

14.1.3 架线指挥监控系统

为提高架线施工信息化水平，加强对施工全过程的监控，我公司同相关厂家开展架线指挥监控系统的研制工作，取得了较好的效果，我公司计划在本工程继续完善架线指挥监控系统，并在施工中全面推广应用，提高架线施工过程中的安全、质量、组织管理水平。

14.2 采用新工艺

14.2.1八旋翼飞行器展放导引绳

为了减少对线路通道植被的破坏，保护环境，提供工效，减小由于外界环境影响而造成的窝工，降低施工安全风险，我公司计划在本工程中采用八旋翼飞行器展放展放轻质引绳施工方法。八旋翼飞行器具有体积小、重量轻、使用快捷、机动灵活、操作简便、抗风能力强、安全及性能稳定等特点。

14.2.2接续管保护装置

为了研究接续管保护装置对压接管及导线保护性能，需要开展现场试验。对扩径导线的接续管保护装置进行试验。试验接续管保护装置对滑车的通过性，对扩径导线和接续管本身质量的记录与评价，对扩径导线在展放前、展放后进行取样，送至实验室进行专业的导线质量检测，研究接续管保护胶头导线损伤影响。

14.3 采用新材料

本工程未使用新材料。

15 主要技术经济指标

15.1 项目技术经济指标

表15-1项目技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6×JL1/G2A－1250/100 | km | 87.983 |  |
| 2 | OPGW-150 | km | 175.966 |  |
| 3 | 基坑土石方 | m3/km | 208.38 |  |
| 4 | 尖峰、基面土石方开挖 | m3/km | 6.5 |  |
| 5 | 接地土石方 | m3/km | 54.45 |  |
| 6 | 护坡、挡土墙及排水沟 | m3/km | 1.72 |  |
| 7 | 基础混凝土 | m3/km | 180.06 |  |
| 8 | 保护帽 | m3/基 | 1.29 |  |
| 9 | 基础钢筋 | t/km | 21.3 |  |
| 10 | 地脚螺栓 | t/km | 0.286 |  |
| 11 | 总基数 | 基/km | 0.542 |  |
| 12 | 塔材 | t/km | 175.27 |  |
| 13 | 防坠落装置（含刚性和柔性） | m/基 | 131.5 |  |
| 14 | 间隔棒 | 套/km | 47 |  |
| 15 | 导线防振锤 | 个/km | 22.1 |  |
| 16 | 标志警示牌安装 | 块/基 | 5 |  |

15.2 降低成本计划与措施

（1）建立以项目经理为中心的成本控制体系，按内部各岗位和作业层进行成本目标分解，明确各管理人员和作业层的成本责任、权限及相互关系。

（2）项目经理部编制《目标成本控制措施表》，并将各分部分项工程成本控制目标和要求、各成本要素的控制目标和要求，落实到成本控制的责任者，并对确定的成本控制措施、方法和时间进行检查。

（3）项目部坚持按照节约开支、全面控制、责权利相结合的原则，用目标管理方法和成本控制要求，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，对实际施工成本的发生过程进行有效控制。

（4）加强材料管理，材料采购前进行市场调研，货比三家，尽量减少材料采购运输环节(特别是地方材料)，降低材料的损耗及材料运输周转费用。

（5）在技术措施的编制上，力求先进、可靠及经济合理，积极采用先进施工方案和施工组织措施，在确保安全的前提下提高施工工效。

（6）根据分部工程和工序用工的特点，合理调配施工力量和人员组成结构，做到经济高效、管理科学，杜绝人力资源的重复使用和窝工现象的发生，降低工程成本。

（7）及时掌握设计资料的交付和物资材料供应时间，认真做好施工前期准备工作，做到施工机械到位、材料到位、技术措施到位、人员到位；确保连续均衡施工，防止停工、窝工现象，确保工程进度。

（8）在地形条件许可下，在材料运输时考虑先机械、后人力的原则。

（9）开展技术革新，提倡合理化建议活动，推广新技术、新工艺，增加施工中的技术含量，以提高效益、加快进度、降低成本。

附表1：施工单位（施工项目部）项目建设施工安全管控责任清单及执行记录

| 建设 阶段 | 重点工作及 针对性措施 | 执行责任人 | 监督责任人 | 计划执行时间 | 实际完成时间 | 过程监督检查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 是否按时履责 | 监督人签字 | 监督检查时间 |
| 开工准备阶段 | 完成项目管理实施规划中施工安全管理相关策划内容 | 项目经理 | 施工单位 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 开工准备阶段 | 编制施工安全管控措施，其中包括“三级及以上施工安全风险识别、评估清册” | 项目总工 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 开工准备阶段 | 编制施工安全风险识别、评估清册 | 安全员 | 项目总工 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 开工准备阶段 | 成立施工项目部 | 施工单位 |  | 2023.10 |  |  |  |  |
| 开工准备阶段 | 报审主要管理人员资格 | 项目经理 | 施工单位 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 开工准备阶段 | 参与施工合同和施工安全文明施工协议交底 | 项目经理 | 施工单位 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 开工准备阶段 | 参与编制工程现场应急处置方案 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 开工准备阶段 | 参与工程现场应急处置方案交底 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 编制应急演练方案 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 形成应急演练记录 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 进行应急演练评估 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 进行应急演练总结 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 进行现场应急演知识培训，形成培训记录 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 编制一般施工方案 （列出所有一般施工方案） | 技术员 | 项目总工 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 组织一般施工方案安全技术交底，形成交底记录（项目部级） | 技术员 | 项目总工 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 编制专项施工方案 （列出所有专项施工方案） | 项目总工 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 完成专家论证意见或专项评审记录（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程） | 项目总工 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 组织专项施工方案安全技术交底，完成交底记录（公司级/项目部级），其中专家论证的专项施工方案不再进行公司级交底 | 项目总工 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 报备施工分包资料 | 项目经理 | 施工单位 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 报验安全文明施工设施进场验收单 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 单位(分部)工程开工前 | 完成新工人入场三级教育卡片 | 安全员/技术员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成施工作业A票 | 工作负责人 | 项目总工 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成施工作业B票，进行施工作业B票每日站班会及风险控制措施检查记录表到岗到位签到 | 工作负责人 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 拍摄三级及以上安全风险控制数码照片 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 拍摄应急管理数码照片 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成分包人员动态信息汇总表 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成分包商月度评价、输变电工程施工分包队伍考核评价表 | 项目经理 | 施工单位 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 报审主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具） | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 申报大中型施工机械进场/出场 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 进行重要设施安全检查签证 | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成施工机具安全检查记录表（项目部） | 安全员 | 项目经理 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成施工机具安全检查记录表（班组） | 作业负责人 | 安全员 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成安全工器具登记台账 | 材料员 | 安全员 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成安全工器具及用品发放登记台账 | 材料员 | 安全员 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成安全工器具台账及检查试验记录 | 材料员 | 安全员 | 2023.10 |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 提交工程复工申请表 | 项目经理 | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 签发安全检查整改通知单 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 提交安全检查整改反馈单 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成特种作业人员登记台账 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成安全管理人员登记表 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成施工人员登记表 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成施工人员体检登记台账 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 参加安全工作例会（三个项目部结合工地例会合并召开） | 安全员/技术员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 组织召开安全专题会议 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成班组（作业层班组）活动记录 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 填写施工日志 | 项目总工 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成施工项目部文件收发记录 | 安全员/技术员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 组织安全教育培训 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成安全奖惩记录及台账 | 安全员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工过程阶段 | 完成施工项目部各类专项活动方案、记录、总结 | 安全员/技术员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |